PLK208 | PMS-202505-000000007441 | 26-05-2025 | 25-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918365 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001343 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174072 | imgIdPln | 224000174072.0 | 224000174072.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 150349.52 | imgKwhBulanLalu | 151488.58 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 0.2 | imgPhaseR | 7.1 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001849 | TELKOMSEL | d2bbb420-901b-4a05-a1a8-8bd0d9e94df6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 0.3 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008507029 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001918367 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.4 | imgTegRect | 35.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001918367 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007326 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001918383 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013466 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003443095 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100110 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.8
PLK208 | PMS-202602-000000008669 | 28-02-2026 | 17-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918365 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001343 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174072 | imgIdPln | 224000174072.0 | 224000174072.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 151488.58 | imgKwhBulanLalu | 8189.57 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.4 | imgPhaseRN | 239.6 | imgPhaseSN | 232.5 | imgPhaseTN | 403.6 | imgPhaseRT | 410.0 | imgPhaseST | 410.5 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 3.8 | imgPhaseR | 3.4 | imgPhaseS | 3.55 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001849 | TELKOMSEL | 0f6c5c36-2167-47d5-b832-c9cfc791a994 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 235.1 | imgPhaseRN | 239.2 | imgPhaseSN | 232.7 | imgPhaseTN | 409.9 | imgPhaseRT | 410.2 | imgPhaseST | 410.7 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 3.85 | imgPhaseR | 3.55 | imgPhaseS | 3.88 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008507029 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001918367 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 2000.0 | 56.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001918367 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007326 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001918383 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013466 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001927368 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035306 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.88
PLK208 | PMS-202607-000000008325 | 31-07-2026 | 22-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918365 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001343 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174072 | imgIdPln | 224000174072.0 | 224000771965.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 8189.57 | imgKwhBulanLalu | 15996.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001918360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001849 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008507029 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001918367 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001918367 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007326 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001918383 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013466 | TELKOMSEL | [6 empty] | 1800.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001927363 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035298 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 14.0 | 14.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.0
PLK214 | PMS-202508-000000007628 | 20-08-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME002198933 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005887 | TELKOMSEL | [7 empty] | 6600.0 |  | 224000202932 | [5 empty] | 75196.95 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [101 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME007902353 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000058790 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002198938 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011109 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002198940 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000019995 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002198967 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000054832 | TELKOMSEL | [7 empty] | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PLK231 | PMS-202603-000000008673 | 31-03-2026 | 28-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997751 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 11000.0 |  | 224000189098 | imgIdPln | 224000189098.0 | 224000189098.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 170214.52 | imgKwhBulanLalu | 170214.54 | imgKwhBulanSekarang | 38.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.5 | imgPhaseRN | 226.6 | imgPhaseSN | 231.6 | imgPhaseTN | 397.9 | imgPhaseRT | 399.2 | imgPhaseST | 390.4 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 4.74 | imgPhaseR | 7.22 | imgPhaseS | 3.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997752 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 227.7 | imgPhaseRN | 226.1 | imgPhaseSN | 231.3 | imgPhaseTN | 398.7 | imgPhaseRT | 393.4 | imgPhaseST | 390.4 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 4.5 | imgPhaseR | 6.51 | imgPhaseS | 3.57 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008222301 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 55.02 | imgTegRect | 29.29 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | NOK | NOK (FAULTY) | NOK | NOK (FAULTY) | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001997769 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008054 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK (tidak terpakai) |  |  | OK | ok | OK | Ok | NOK | NOK | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001997798 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014820 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001997802 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000038216 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 10.7 | 10.7 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 3.57
PLK231 | PMS-202606-000000008263 | 30-06-2026 | 23-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997751 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000189098 | imgIdPln | 224000189098.0 | 224000189098.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 170214.54 | imgKwhBulanLalu | 111608.57 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.6 | imgPhaseRN | 228.3 | imgPhaseSN | 230.9 | imgPhaseTN | 397.5 | imgPhaseRT | 397.5 | imgPhaseST | 390.5 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.75 | imgPhaseR | 5.02 | imgPhaseS | 3.67 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997752 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003025 | TELKOMSEL | 542af292-de42-4fa6-b3fd-3d94eaf06c38 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.2 | imgPhaseRN | 225.8 | imgPhaseSN | 230.5 | imgPhaseTN | 397.4 | imgPhaseRT | 397.3 | imgPhaseST | 390.1 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 3.55 | imgPhaseR | 4.88 | imgPhaseS | 3.62 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008222301 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 57.99 | imgTegRect | 59.38 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | NOK | Nok (arester tidak bisa dilepas) | NOK | Nok (arester tidak bisa dilepas) | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001997767 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008053 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003268073 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 245412465 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001997808 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000038222 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok (tidak back up) |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 19.38 | 19.38 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.62
PLK232 | PMS-202508-000000007727 | 27-08-2025 | 26-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001927663 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001499 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 11000.0 | imgDayaListrik | 224000178582 | imgIdPln | 224000178582.0 | 224000178582.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 753722.0 | imgKwhBulanLalu | 753722.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.1 | imgPhaseRN | 212.4 | imgPhaseSN | 218.7 | imgPhaseTN | 368.7 | imgPhaseRT | 332.9 | imgPhaseST | 373.7 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.23 | imgPhaseR | 3.65 | imgPhaseS | 0.28 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001927659 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002048 | TELKOMSEL | e5fc52cc-7195-4152-a1b5-4d5876e155de |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 214.6 | imgPhaseRN | 211.1 | imgPhaseSN | 219.2 | imgPhaseTN | 357.0 | imgPhaseRT | 364.7 | imgPhaseST | 241.6 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 4.95 | imgPhaseR | 4.53 | imgPhaseS | 0.31 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008221439 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080505 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 55.22 | imgTegRect | 29.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001927666 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007476 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003256133 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246335999 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001927676 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK (TIDAK BACK UP) |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 13.87 | 13.87 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 0.28
PLK232 | PMS-202601-000000007098 | 31-01-2026 | 21-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001927663 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001499 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 11000.0 | imgDayaListrik | 224000178582 | imgIdPln | 224000178582.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 75372.2 | imgKwhBulanLalu | 82465.5 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001927659 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002048 | TELKOMSEL | 698a751c-4f47-4406-b404-5b55f87f2a31 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008221439 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080505 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001927666 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007476 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003256133 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246335999 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001927683 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035272 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 32.0 | 19.0 | 19.0 | imgBebanRectifier
PLK232 | PMS-202607-000000008324 | 31-07-2026 | 29-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001927663 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001499 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 11000.0 | imgDayaListrik | 224000178582 | imgIdPln | 224000178582.0 | 224000178582.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 82465.5 | imgKwhBulanLalu | 92403.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001927659 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002048 | TELKOMSEL | 8495e187-0f94-4319-8adc-1d37653730a7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 273.0 | imgPhaseRT | 342.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 59.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008221439 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080505 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 200.0 | 54.0 | imgTegRect | 49.0 | imgArusRect | 29-07-2026 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001927666 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007476 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok |  | ok | NOK | NOK | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003256133 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246335999 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 1000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001927682 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035271 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2-1 | 2-1 | 100.0 | 28.0 | 28.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.9
PLK234 | PMS-202506-000000007504 | 30-06-2025 | 29-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997215 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002252 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174405 | imgIdPln | 224000174405.0 | 224000174405.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 156326.69 | imgKwhBulanLalu | 156326.69 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 203.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 183.0 | imgPhaseTN | 338.0 | imgPhaseRT | 341.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 0.3 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997223 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003000 | TELKOMSEL | 47ce70e2-ffa8-4f19-abf2-08c271bc033b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 202.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 184.0 | imgPhaseTN | 336.0 | imgPhaseRT | 339.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 0.3 | imgPhaseS | 5.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007828494 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053370 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001997225 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008041 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001997253 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014804 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001997261 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000038187 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Drop |  |  | 2 | 13.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.4
PLK234 | PMS-202508-000000007681 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997215 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002252 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174405 | imgIdPln | 224000174405.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 156326.69 | imgKwhBulanLalu | 159460.81 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 201.0 | imgPhaseSN | 197.0 | imgPhaseTN | 338.0 | imgPhaseRT | 338.0 | imgPhaseST | 347.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997223 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003000 | TELKOMSEL | 9be9ba0a-89c1-4d46-9b6e-fd79d251b86f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 203.0 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 190.0 | imgPhaseTN | 338.0 | imgPhaseRT | 335.0 | imgPhaseST | 346.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007828494 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053370 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001997225 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008041 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003384076 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246378091 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001997260 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000038186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6 | 12.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK234 | PMS-202610-000000003512 | 09-10-2026 | 12-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997215 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002252 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000174405 | imgIdPln | 224000174405.0 | 224000174405.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 159460.81 | imgKwhBulanLalu | 180514.06 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 181.4 | imgPhaseRN | 198.4 | imgPhaseSN | 197.8 | imgPhaseTN | 331.2 | imgPhaseRT | 335.4 | imgPhaseST | 331.5 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 3.03 | imgPhaseR | 3.83 | imgPhaseS | 3.4 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997223 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003000 | TELKOMSEL | 0ae91531-2fc0-49f0-a895-2c7b7b233a65 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok |  | Tidak ada | imgPanelDisUtama | 190.0 | imgPhaseRN | 199.2 | imgPhaseSN | 197.6 | imgPhaseTN | 323.1 | imgPhaseRT | 336.9 | imgPhaseST | 336.8 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 2.67 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 2.63 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007828494 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053370 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 14.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001997225 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008041 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001997253 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014804 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001997257 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000038182 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak back up |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 5.87 | 5.87 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 2.63
PLK235 | PMS-202505-000000007482 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK235 | PMS-202505-000000007428 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK235 | PMS-202503-000000005689 | 31-03-2025 | 29-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165233 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004894 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000177722 | imgIdPln | 224000177722.0 | 224000177722.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 18521.4 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | NOK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 1.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | 88f3e03d-9cc0-45c8-8f79-196571ea4679 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 20.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 3.6 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 1.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME008227129 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002165216 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003535078 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246385933 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003535099 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100185 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 19.6 | 19.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 20.0 |  | 1.3
PLK235 | PMS-202504-000000007498 | 16-04-2025 | 29-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Tidak |  |  |  | Ya |  | CME002165233 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004894 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000177722 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 18521.4 | imgKwhBulanLalu | 18678.5 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 9.1 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 3.6 | imgPhaseS | 1.3 | imgPhaseT | 50.84 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | 98ecb284-476c-4aa4-b4c8-bf6ff0653058 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 20.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 9.5 | imgPhaseGN | 3.6 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 1.6 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [70 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002165216 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002165222 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018481 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003535097 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 12.62 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 16.98 | 16.98 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 20.0 |  | 5.4 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK235 | PMS-202505-000000007433 | 26-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008632876 | KWH Meter | PLN |  | PLN | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000177722 | imgIdPln | 224000177722.0 | 224000177722.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 18817.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | NOK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.0 | imgPhaseRN | 201.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 3.8 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 1.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | 577dc617-7147-4faa-ad21-0416b9411f52 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 20.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 364.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 2.8 | imgPhaseR | 5.9 | imgPhaseS | 1.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME008632871 | Rectifier Controller SC200 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | Telkomsel | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002165216 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002165222 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018481 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003535100 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 24.7 | 24.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 20.0 |  | 1.6
PLK235 | PMS-202506-000000007508 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008632876 | KWH Meter | PLN |  | PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000177722 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 18817.0 | imgKwhBulanLalu | 189896.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.3 | imgPhaseRN | 202.1 | imgPhaseSN | 227.5 | imgPhaseTN | 371.3 | imgPhaseRT | 360.0 | imgPhaseST | 364.7 | imgPhaseRS | 9.7 | imgPhaseGN | 4.79 | imgPhaseR | 6.24 | imgPhaseS | 2.09 | imgPhaseT | 51.7 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | 39a7f3cb-41b5-4851-9af2-97a6f1073004 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 20.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 218.1 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 222.4 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 376.5 | imgPhaseST | 369.3 | imgPhaseRS | 7.73 | imgPhaseGN | 4.07 | imgPhaseR | 5.31 | imgPhaseS | 2.15 | imgPhaseT | 50.7 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME008648247 | SC200 - Rectifier Controller Unit (APR48-3G) | Hariff |  | TRN000239920 | Hariff | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Nok |  |  | 0.0 | 50.53 | imgTegRect | 21.32 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002165216 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003535077 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246385853 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003535100 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 4 | 11.89 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 18.85 | 18.85 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 20.0 |  | 2.37
PLK235 | PMS-202508-000000007670 | 23-08-2025 | 21-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008632876 | KWH Meter | PLN |  | PLN |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000709123 | imgIdPln | 224000709123.0 | 224000709123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 1804.0 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 406.0 | imgPhaseRT | 410.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | aa22bdc3-2b5b-42bb-8124-1bddb823d0d5 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 405.0 | imgPhaseRT | 407.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008685092 | Rectifier Controller APR48 2G | EATON POWERWARE |  | TRN000239920 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008681682 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF |  | TRN000239920 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008681680 | NPR48 Rectifier Module Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | CME002165216 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008681690 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | 06015763 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 21.0 | 21.0 | imgBebanRectifier
PLK235 | PMS-202609-000000006721 | 12-09-2026 | 24-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008632876 | KWH Meter | PLN |  | PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000709123 | imgIdPln | 224000709123.0 | 224000709123.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 1804.0 | imgKwhBulanLalu | 27932.3 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 2.4 | imgPhaseGN | 3.9 | imgPhaseR | 6.9 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 51.4 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002165243 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005804 | TELKOMSEL | e0accdcd-bf67-45e6-b5b5-33b642389156 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 2.2 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008893934 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 896867700326 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Nok |  |  | 0.0 | 53.0 | imgTegRect | 44.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002165216 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008893942 | NPR48 Rectifier Module Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 219275302243 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | 380.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008785423 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229022720031 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 49.0 | 49.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK236 | PMS-202505-000000007476 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK236 | PMS-202505-000000007420 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK236 | PMS-202504-000000007495 | 16-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933092 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001594 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000187904 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 140023.66 | imgKwhBulanLalu | 140023.67 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 183.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 346.0 | imgPhaseRT | 352.0 | imgPhaseST | 342.0 | imgPhaseRS | 3.4 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 2.2 | imgPhaseS | 5.07 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933089 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002172 | TELKOMSEL | 35635715-eeba-405a-8819-fa51e0515c73 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 187.0 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 349.0 | imgPhaseRT | 349.0 | imgPhaseST | 335.0 | imgPhaseRS | 3.2 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 2.4 | imgPhaseS | 4.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008221637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 56.57 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001933110 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003291981 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358535 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932742 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 12.58 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 33.46 | 33.46 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 2.4 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK236 | PMS-202505-000000007417 | 26-05-2025 | 26-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933092 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001594 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000187904 | imgIdPln | 224000187904.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 140023.67 | imgKwhBulanLalu | 141315.6 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 184.0 | imgPhaseTN | 337.0 | imgPhaseRT | 337.0 | imgPhaseST | 337.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933089 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002172 | TELKOMSEL | 55357f06-b5b6-4d6e-af7c-45de9471280c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 202.0 | imgPhaseRN | 198.0 | imgPhaseSN | 183.0 | imgPhaseTN | 335.0 | imgPhaseRT | 336.0 | imgPhaseST | 335.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008221637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 400.0 | 53.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001933110 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001933112 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013859 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932744 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035574 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 12.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 39.0 | 39.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK236 | PMS-202506-000000007502 | 30-06-2025 | 28-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933092 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001594 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000187904 | imgIdPln | 224000187904.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 141315.6 | imgKwhBulanLalu | 142888.77 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 199.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 358.0 | imgPhaseST | 359.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933089 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002172 | TELKOMSEL | 95f6c023-1faf-40e6-81b6-50001a7fb943 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 203.0 | imgPhaseTN | 363.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008221637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 800.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001933110 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001933113 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013860 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932744 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035574 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 12.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 30.0 | 30.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK236 | PMS-202508-000000007666 | 23-08-2025 | 16-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933092 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001594 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000187904 | imgIdPln | 224000187904.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 142888.77 | imgKwhBulanLalu | 145498.13 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 196.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 350.0 | imgPhaseRT | 352.0 | imgPhaseST | 347.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933089 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002172 | TELKOMSEL | a3516121-94e3-4a97-9804-e13d0559fe49 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 185.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 203.0 | imgPhaseTN | 345.0 | imgPhaseRT | 354.0 | imgPhaseST | 347.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008221637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001933110 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001933113 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013860 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932748 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035578 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 7 | 13.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 36.0 | 36.0 | imgBebanRectifier
PLK236 | PMS-202609-000000006707 | 11-09-2026 | 15-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933092 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000001594 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000187904 | imgIdPln | 224000187904.0 | 224000187904.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 145498.13 | imgKwhBulanLalu | 168234.54 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 184.0 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 195.0 | imgPhaseTN | 329.0 | imgPhaseRT | 335.0 | imgPhaseST | 325.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 4.2 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001933089 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002172 | TELKOMSEL | d6b24a91-32ac-4fdc-8599-99610cc826b3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 185.0 | imgPhaseRN | 189.0 | imgPhaseSN | 202.0 | imgPhaseTN | 334.0 | imgPhaseRT | 336.0 | imgPhaseST | 327.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 3.9 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008221637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001933110 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008832077 | Module Rectifier 2000W HRM482KHE | GENERAL |  | 1060102103 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932744 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000035574 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 1.5 | 1.5 | imgBebanRectifier
PLK237 | PMS-202504-000000007496 | 16-04-2025 | 25-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051790 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000189128 | imgIdPln | 224000189128.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 17375.0 | imgKwhBulanLalu | 17884.73 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 1.5 | imgPhaseGN | 3.4 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051791 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003968 | TELKOMSEL | 4c67f823-ce26-4ca6-a289-66251d0eabfe |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 3.7 | imgPhaseR | 2.4 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008211368 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000079998 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 600.0 | 52.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002051792 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008763 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002051794 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC Har-000004690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002051799 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000042626 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 4.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 108.0 | 5.3 | 5.3 | imgBebanRectifier
PLK237 | PMS-202605-000000009129 | 31-05-2026 | 18-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051790 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000189128 | imgIdPln | 0.0 | 224000189128.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 17884.73 | imgKwhBulanLalu | 10673.65 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 3.8 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051791 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003968 | TELKOMSEL | cfe2e285-3fbc-4da0-9d1b-410615b912e0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 1.5 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 3.3 | imgPhaseS | 5.1 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008211368 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000079998 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 55.0 | imgTegRect | 14.0 | imgArusRect | 18-05-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002051792 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008763 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002051796 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC Har-000004692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002051800 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000042627 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 4 | 2.0 | 18-05-2026 | 100.0 | [5 empty] | A | 1 | 125.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.6 | bar: OK to Ok
PLK237 | PMS-202606-000000008268 | 30-06-2026 | 26-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051790 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000189128 | imgIdPln | 224000189128.0 | 224000189128.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 12517.1 | imgKwhBulanLalu | 12517.1 | imgKwhBulanSekarang | 38.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.2 | imgPhaseRN | 226.1 | imgPhaseSN | 227.8 | imgPhaseTN | 393.8 | imgPhaseRT | 332.7 | imgPhaseST | 391.7 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.44 | imgPhaseR | 4.46 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002051791 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003968 | TELKOMSEL | 34f82542-0680-4c3f-af8f-6e30a900b55c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 225.6 | imgPhaseSN | 228.4 | imgPhaseTN | 393.6 | imgPhaseRT | 392.3 | imgPhaseST | 390.6 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.59 | imgPhaseR | 4.58 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008211368 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000079998 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 55.37 | imgTegRect | 49.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002051792 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008763 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | ok | OK | Ok | NOK | NOK (TIDAK BACK UP) | OK | ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002051795 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC Har-000004691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002051800 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000042627 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK (TIDAK BACK UP) |  | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 8.83 | 8.83 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 0.0
PLK238 | PMS-202503-000000005719 | 31-03-2025 | 30-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801734 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000223185 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 25394.0 | imgKwhBulanLalu | 28977.19 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 5.2 | imgPhaseGN | 5.6 | imgPhaseR | 5.63 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801733 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010417 | TELKOMSEL | ea57b959-91dc-48bc-89e5-92015d66a2f1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  | Tegangan 1 fhasa | imgPanelDisUtama | 221.3 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 3.7 | imgPhaseGN | 5.24 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007876705 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056815 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.34 | imgTegRect | 11.47 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801731 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003256198 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246335954 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001802074 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027270 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 7 | 5.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 10.01 | 10.01 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 5.2 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK238 | PMS-202605-000000009125 | 31-05-2026 | 18-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801734 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000223185 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 3433.69 | imgKwhBulanLalu | 3433.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801733 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010417 | TELKOMSEL | bbb8f966-cc0a-4500-8137-ac09676e9d99 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007876705 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056815 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.0 | imgTegRect | 26.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801731 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001801755 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010598 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001802075 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027271 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 12.0 | 12.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 6.9 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK238 | PMS-202606-000000008269 | 30-06-2026 | 20-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801734 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya 1p |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000223185 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 3433.7 | imgKwhBulanLalu | 33224.66 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801733 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010417 | TELKOMSEL | bc0f66e0-f5bf-4d87-ad73-8622726a8c5d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya 1p |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 126.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007876705 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056815 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.7 | imgTegRect | 33.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801731 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery terbelting |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001801757 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010600 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001802070 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 3 | 123.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 108.0 | 13.4 | 13.4 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 6.7
PLK239 | PMS-202511-000000008915 | 30-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK239 | PMS-202512-000000008791 | 31-12-2025 | 26-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002373238 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008682 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 106000.0 | imgDayaListrik | 224000295772 | imgIdPln | 224000295772.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 42442.3 | imgKwhBulanLalu | 43318.72 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008229558 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081106 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 54.88 | imgTegRect | 19.36 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002373240 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013448 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002373484 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000024972-1 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002373355 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000066660 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 13.92 | 13.92 | imgBebanRectifier
PLK240 | PMS-202511-000000008900 | 30-11-2025 | 26-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002378912 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008867 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224100113345 | imgIdPln | 224100113345.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 22170.0 | imgKwhBulanLalu | 25431.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 3.6 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008231010 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081195 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 100.0 | 55.67 | imgTegRect | 24.95 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002378913 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013602 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002378915 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000025249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002378924 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000067183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 6.0 | 0.76 | 0.76 | imgBebanRectifier
PLK241 | PMS-202508-000000007643 | 19-08-2025 | 21-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853649 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000058 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249112 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 121662.96 | imgKwhBulanLalu | 121662.96 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.3 | imgPhaseRN | 229.3 | imgPhaseSN | 234.3 | imgPhaseTN | 403.3 | imgPhaseRT | 399.6 | imgPhaseST | 399.2 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.95 | imgPhaseR | 4.95 | imgPhaseS | 4.64 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853648 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000342 | TELKOMSEL | 6a1bf624-5394-48fa-9ebf-36f56defe1e1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 230.9 | imgPhaseRN | 228.6 | imgPhaseSN | 233.6 | imgPhaseTN | 402.5 | imgPhaseRT | 399.1 | imgPhaseST | 389.9 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.57 | imgPhaseR | 4.62 | imgPhaseS | 4.47 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007831172 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053480 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 57.3 | imgTegRect | 15.43 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001853652 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000380 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003291143 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358632 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001853667 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028876 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 8.41 | 8.41 | imgBebanRectifier | 3.0 | 2 | 32.0 |  | 4.47
PLK241 | PMS-202605-000000009121 | 31-05-2026 | 22-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853649 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000058 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249112 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 121662.96 | imgKwhBulanLalu | 128980.04 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 2.56 | imgPhaseGN | 4.98 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853648 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000342 | TELKOMSEL | 54a0c836-16c4-404f-93e0-e5d66ce268ff |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 402.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 3.41 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007831172 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053480 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 50.66 | imgTegRect | 19.87 | imgArusRect | 22-05-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001853651 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000379 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001853655 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011413 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001853660 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028862 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 22-05-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 200.0 | 19.9 | 19.9 | imgBebanRectifier
PLK241 | PMS-202608-000000008301 | 31-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853649 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000058 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249112 | imgIdPln | 224000249112.0 | 224000249112.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 131579.52 | imgKwhBulanLalu | 131579.53 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 402.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 2.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001853648 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000342 | TELKOMSEL | 6733fd3b-1a32-4007-987a-cd9173b87a37 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok (recty cuma support 1 phasa) |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 2.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007831172 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053480 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 55.0 | imgTegRect | 10.4 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001853652 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000380 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001853655 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011413 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001853667 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028876 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 10.4 | 10.4 | imgBebanRectifier
PLK242 | PMS-202508-000000007632 | 20-08-2025 | 16-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME007831011 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026742 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 |  | 224000244414 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [99 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008222943 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080582 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.0 | imgTegRect | 35.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002027421 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008377 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002027434 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015308 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002027440 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000040231 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 16.25 | 16.25 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK242 | PMS-202609-000000006704 | 11-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002027414 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002659 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh pln |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000244414 | imgIdPln | 224000244414.0 | 224000244414.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 4483.13 | imgKwhBulanLalu | 63415.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008222943 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080582 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002027421 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008377 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003315774 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358252 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME002027442 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000040233 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 10.0 | bar: OK to Ok
PLK243 | PMS-202505-000000007426 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK243 | PMS-202505-000000007431 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK243 | PMS-202505-000000007481 | 26-05-2025 | 30-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002500731 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010339 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya 1phase |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100113585 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 12065.0 | imgKwhBulanLalu | 237804.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 11.1 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008633915 | ACPDB | GENERAL |  | 123 | Telkomsel | f99c8ad0-24d8-4690-859a-11bbf8d8bc32 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Daya 1phase |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK | Rusak | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 10.5 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008123773 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000076138 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.8 | imgTegRect | 29.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002500743 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002500747 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001046 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002500787 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000072409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 7 | 17.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 20.7 | 20.7 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK243 | PMS-202506-000000007512 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002500731 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010339 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100113585 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 237804.0 | imgKwhBulanLalu | 253523.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 1.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 2.8 | imgPhaseGN | 9.5 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008647854 | ACPDB | GENERAL |  | 123 | Telkomsel | cb79671e-8a4c-461e-a729-f59f8bcee724 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Daya 1phase |  |  | 1.0 | 40.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 2.7 | imgPhaseGN | 9.1 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008123773 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000076138 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 error |  |  | 0.0 | 54.8 | imgTegRect | 23.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002500743 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002500746 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001045 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002500787 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000072409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 7 | 7.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 16.0 | 0.5 | 0.5 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 9.5
PLK243 | PMS-202508-000000007667 | 23-08-2025 | 22-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002500731 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010339 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100113585 | imgIdPln | 224100113585.0 | 224100113585.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 282951.0 | imgKwhBulanLalu | 282951.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.9 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.2 | imgPhaseGN | 9.47 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008647854 | ACPDB | GENERAL |  | 123 |  | 0eb6a0df-3b45-43ee-b858-417df24ac37b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 230.5 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.9 | imgPhaseGN | 10.23 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008123773 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000076138 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.88 | imgTegRect | 33.65 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002500743 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002500746 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001045 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002500787 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000072409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 17.77 | 17.77 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 230.5
PLK243 | PMS-202608-000000008335 | 31-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002500731 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010339 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 1p |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100113585 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 282951.0 | imgKwhBulanLalu | 4896.5 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 2.7 | imgPhaseGN | 13.0 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [8 empty] | Active |  |  | CME008647854 | ACPDB | GENERAL |  | 123 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [36 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008123773 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000076138 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.8 | imgTegRect | 41.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002500743 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battry nok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002500747 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001046 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002500784 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000072406 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 4 | 123.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 32.0 | 0.3 | 0.3 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 13.0
PLK245 | PMS-202505-000000007411 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK245 | PMS-202505-000000007473 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK245 | PMS-202610-000000003514 | 09-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME002143389 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004457 | TELKOMSEL | [7 empty] | 6600.0 |  | 224000232061 | [5 empty] | 213986.3 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME002143419 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005370 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008211821 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080026 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002143427 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009997 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002143436 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017954 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002143520 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000048915 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 10 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PLK245 | PMS-202505-000000007414 | 26-05-2025 | 24-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143389 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004457 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000232061 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 166346.0 | imgKwhBulanLalu | 205162.96 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143419 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005370 | TELKOMSEL | 48567a43-5b68-4f7e-944e-575e8924eff8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 5.2 | imgPhaseS | 5.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008211821 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080026 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.8 | imgTegRect | 56.6 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002143427 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009997 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299328 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 245079622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME002143522 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000048916 | TELKOMSEL | [7 empty] | 11 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 26.8 | 26.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 5.3 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK245 | PMS-202506-000000007523 | 30-06-2025 | 29-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143389 | KWH Meter | PLN |  | 216109695 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000232061 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 205162.96 | imgKwhBulanLalu | 208385.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.4 | imgPhaseRN | 218.5 | imgPhaseSN | 221.5 | imgPhaseTN | 383.5 | imgPhaseRT | 378.8 | imgPhaseST | 386.4 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 6.74 | imgPhaseR | 7.02 | imgPhaseS | 6.86 | imgPhaseT | 50.4 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143419 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005370 | TELKOMSEL | b16d3efb-f691-44c8-9264-2a132d1abcc5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 218.6 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 389.8 | imgPhaseRT | 379.5 | imgPhaseST | 386.7 | imgPhaseRS | 1.08 | imgPhaseGN | 6.64 | imgPhaseR | 6.46 | imgPhaseS | 6.91 | imgPhaseT | 50.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008211821 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080026 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 0.0 | 50.79 | imgTegRect | 37.33 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002143428 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009998 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | NOK | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002143436 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017954 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002143519 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000048914 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 9 | 13.65 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 35.78 | 35.78 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.65
PLK245 | PMS-202508-000000007665 | 23-08-2025 | 26-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143389 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004457 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000232061 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 208385.08 | imgKwhBulanLalu | 213986.3 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002143419 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005370 | TELKOMSEL | 715a37db-33ef-4822-bf8c-717cab7460cf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 6.9 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008211821 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000080026 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.9 | imgTegRect | 86.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002143427 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009997 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002143436 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017954 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002143511 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000048906 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 12.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 38.2 | 38.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.4
PLK246 | PMS-202602-000000008663 | 28-02-2026 | 18-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002152730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004652 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000232109 | imgIdPln | 224000232109.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 16211.8 | imgKwhBulanLalu | 22085.01 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002152731 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005534 | TELKOMSEL | 3722cf79-6ebc-43a0-86d5-66974bdd2e9b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007817905 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000052847 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002152732 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010136 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | NOK | Nok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002152735 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC Har-000005333 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [35 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier
PLK247 | PMS-202511-000000008872 | 27-11-2025 | 18-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783926 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010007159 | imgIdPln | 224010007159.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 11023.12 | imgKwhBulanLalu | 12057.31 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 483.0 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783547 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009990 | TELKOMSEL | 45776565-437e-425d-a980-cad225f806d5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 223.0 | 100.0 | ada | OK | oko | OK |  | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 48.8 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981347 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 56.54 | imgTegRect | 56.55 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oko | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981353 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000792 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001783009 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010158 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001783319 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000026205 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier
PLK247 | PMS-202601-000000007026 | 31-01-2026 | 15-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783926 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010007159 | imgIdPln | 0.0 | 224010007159.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 12057.31 | imgKwhBulanLalu | 59877.02 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 32.0 | imgPhaseGN | 8.9 | imgPhaseR | 8.2 | imgPhaseS | 9.6 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783547 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009990 | TELKOMSEL | 1225e8b5-8868-4798-b658-598a92f91818 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok |  | NA | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 33.0 | imgPhaseGN | 9.4 | imgPhaseR | 8.6 | imgPhaseS | 9.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981347 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 125.0 | 54.0 | imgTegRect | 10.0 | imgArusRect | 15-01-2026 | OK | Ok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981353 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000792 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001783008 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010157 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001783322 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000026209 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 2.0 | 15-01-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 12.0 | 12.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.1
PLK247 | PMS-202602-000000008659 | 28-02-2026 | 21-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783926 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224010007159 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 141058.87 | imgKwhBulanLalu | 141058.88 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 0.7 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 7.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783547 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009990 | TELKOMSEL | 45c37d19-36a3-4c41-8cd0-d0424199d745 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 0.5 | imgPhaseR | 8.3 | imgPhaseS | 0.9 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007981347 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 29.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | [5 empty] | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981353 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000792 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001783009 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010158 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001783322 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000026209 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 0.9
PLK247 | PMS-202607-000000008314 | 31-07-2026 | 23-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783926 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000553 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224010007159 | imgIdPln | 224010007159.0 | 224000249090.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 141058.88 | imgKwhBulanLalu | 147752.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 8.9 | imgPhaseS | 0.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783547 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009990 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981347 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065622 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.47 | imgTegRect | 37.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | 1 phase yg digunakan |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981353 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000792 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001783008 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010157 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001783319 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000026205 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 5 | 2.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 17.7 | 17.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 0.0 | bar: OK to Ok
PLK247 | PMS-202608-000000008305 | 31-08-2026 | 28-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783926 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224010007159 | imgIdPln | 224010007159.0 | 224010007159.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 148299.0 | imgKwhBulanLalu | 149299.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 9.4 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001783547 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009990 | TELKOMSEL | 9b5d86c1-9494-45da-85ad-1767579fa2b8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok, yang di gunakan 1 phase |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981347 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.1 | imgTegRect | 31.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981353 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000792 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001783009 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010158 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001783317 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000026202 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 3 | 6.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 128.0 | 19.9 | 19.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 0.0
PLK248 | PMS-202505-000000007490 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK248 | PMS-202505-000000007448 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK248 | PMS-202505-000000007444 | 26-05-2025 | 25-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002106384 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003896 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316522 | imgIdPln | 2240003116522.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 114405.3 | imgKwhBulanLalu | 11945.1 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829177 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 53.0 | imgTegRect | 10.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002106388 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002106397 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017099 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002106406 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000046360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 7 | 13.46 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 12.0 | 12.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK248 | PMS-202506-000000007514 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002106384 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003896 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316522 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 11945.1 | imgKwhBulanLalu | 13363.12 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.85 | imgPhaseRN | 220.2 | imgPhaseSN | 212.36 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 5.72 | imgPhaseGN | 8.54 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829177 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 55.11 | imgTegRect | 13.75 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002106388 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002106399 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017101 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002106400 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000046354 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 13.22 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 12.15 | 12.15 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 8.39
PLK248 | PMS-202508-000000007677 | 23-08-2025 | 19-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002106384 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003896 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316522 | imgIdPln | 224000316522.0 | 224000316522.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 15468.72 | imgKwhBulanLalu | 15468.73 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.7 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 383.5 | imgPhaseRT | 391.2 | imgPhaseST | 389.9 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 3.08 | imgPhaseR | 3.32 | imgPhaseS | 2.75 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829177 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 55.16 | imgTegRect | 32.14 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002106388 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002106398 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017100 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002106403 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000046357 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 4 | 13.32 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to ok
PLK248 | PMS-202609-000000006713 | 12-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002106384 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003896 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316522 | imgIdPln | 224000316522.0 | 224000316522.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 15468.73 | imgKwhBulanLalu | 32185.86 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 6.0 | imgPhaseGN | 9.4 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829177 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 52.0 | imgTegRect | 17.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002106388 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002106399 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000017101 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002106401 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000046355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to ok
PLK249 | PMS-202501-000000006756 | 31-01-2025 | 28-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002339799 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008643 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000251545 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 117988.79 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 357.0 | imgPhaseST | 343.0 | imgPhaseRS | 14.0 | imgPhaseGN | 3.1 | imgPhaseR | 1.1 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002339813 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009532 | TELKOMSEL | bcd275bc-126a-4db2-ac66-fee43f96f802 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 358.0 | imgPhaseST | 354.0 | imgPhaseRS | 16.0 | imgPhaseGN | 2.8 | imgPhaseR | 3.4 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007889686 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057539 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 55.2 | imgTegRect | 6.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002339827 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013421 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002339838 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000024892-1 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002339849 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000066585 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 8.86 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 8.5 | 8.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.2 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK249 | PMS-202601-000000007151 | 31-01-2026 | 14-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002339799 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008643 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000251545 | imgIdPln | 224000251545.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 117988.79 | imgKwhBulanLalu | 129273.14 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 47.32 | imgPhaseRN | 7.08 | imgPhaseSN | 1.48 | imgPhaseTN | 12.35 | imgPhaseRT | 703.0 | imgPhaseST | 92.4 | imgPhaseRS | 27.74 | imgPhaseGN | 3.9 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002339813 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009532 | TELKOMSEL | df87758d-51af-42c7-b220-7723aa887cbf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 189.0 | imgPhaseRN | 194.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 345.0 | imgPhaseRT | 340.0 | imgPhaseST | 341.0 | imgPhaseRS | 6.0 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007889686 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057539 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 55.14 | imgTegRect | 15.48 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002339827 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013421 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002339838 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000024892-1 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002339848 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000066584 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 15.04 | 15.04 | imgBebanRectifier
PLK250 | PMS-202504-000000005788 | 30-04-2025 | 27-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256363 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000006643 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100116296 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 142180.56 | imgKwhBulanLalu | 154733.6 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 175.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 336.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 349.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 0.1 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256372 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000007602 | TELKOMSEL | 20fd7c7a-4962-47ef-bc8f-0401d273b825 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 |  | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 178.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 340.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 353.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.4 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007823302 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053129 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 55.2 | imgTegRect | 33.1 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002256380 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011633 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Lemari di belting tidak ada anak kuncinya | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002256382 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000021155 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002256388 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000058034 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lemari dibelting |  |  | 2 | 55.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 6.0 | 0.2 | 0.2 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 4.3
PLK250 | PMS-202508-000000005895 | 25-08-2025 | 23-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256363 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000006643 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100116296 | imgIdPln | 224100116296.0 | 224100116296.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 154733.6 | imgKwhBulanLalu | 160986.55 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 172.2 | imgPhaseRN | 228.8 | imgPhaseSN | 229.7 | imgPhaseTN | 343.8 | imgPhaseRT | 395.8 | imgPhaseST | 351.6 | imgPhaseRS | 2.5 | imgPhaseGN | 5.94 | imgPhaseR | 5.35 | imgPhaseS | 6.02 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256372 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000007602 | TELKOMSEL | ab839dc7-eb91-4f11-a371-6687f5d73415 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 168.6 | imgPhaseRN | 225.7 | imgPhaseSN | 226.2 | imgPhaseTN | 396.2 | imgPhaseRT | 395.6 | imgPhaseST | 352.7 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 0.58 | imgPhaseR | 6.22 | imgPhaseS | 5.26 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007823302 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053129 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 53.81 | imgTegRect | 19.31 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002256380 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011633 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002256382 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000021155 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002256388 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000058034 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 23.3 | 23.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.12
PLK250 | PMS-202610-000000003510 | 09-10-2026 | 02-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256363 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000006643 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100116296 | imgIdPln | 224100116296.0 | 224100116296.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 160986.55 | imgKwhBulanLalu | 3991.27 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 8.8 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 0.7 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002256372 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000007602 | TELKOMSEL | 91df5718-8afc-4410-b6e4-5b5d82ed932c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.5 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007823302 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053129 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002256380 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011633 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002256382 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000021155 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002256393 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000058039 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 8.7 | 8.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.2
PLK252 | PMS-202505-000000007423 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK252 | PMS-202505-000000007427 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK252 | PMS-202503-000000005701 | 31-03-2025 | 24-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000358748 | imgIdPln | 224000358748.0 | 224000358748.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 147112.0 | imgKwhBulanLalu | 147641.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005991 | TELKOMSEL | d50544c5-2e97-4ba1-9961-0f50f0857fac |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 3.4 | imgPhaseGN | 4.6 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401909 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491305621 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 54.5 | imgTegRect | 56.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401896 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917910 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401903 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020983290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 50.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 27.8 | 27.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.2 | bar: OK to Ok
PLK252 | PMS-202504-000000007497 | 16-04-2025 | 24-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000358748 | imgIdPln | 224000241242.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 147641.0 | imgKwhBulanLalu | 14974.3 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 3.6 | imgPhaseGN | 4.8 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | 131572f0-b163-496d-876e-b521f5734c05 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 293.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 2.7 | imgPhaseGN | 4.5 | imgPhaseR | 4.6 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401909 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491305621 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 200.0 | 54.0 | imgTegRect | 2.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401896 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917910 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401904 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168993 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 51.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 26.0 | 26.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK252 | PMS-202505-000000007479 | 26-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241242 | imgIdPln | 224000241242.0 | 224000241242.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 14974.3 | imgKwhBulanLalu | 152427.44 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 0.4 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | 1e35b40a-2ba5-40ea-ae87-2456e33933b6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 7.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME008401909 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491305621 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401894 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401903 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020983290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 50.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 30.3 | 30.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.4 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK252 | PMS-202506-000000007499 | 30-06-2025 | 24-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241242 | imgIdPln | 224000241242.0 | 224000241242.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 122427.44 | imgKwhBulanLalu | 125775.33 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 7.8 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 8.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | 2745881f-d6ba-442c-bcee-f830c76d4905 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 7.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008645447 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | ZTE | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.7 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401894 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401904 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168993 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 29.7 | 29.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.8 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK252 | PMS-202509-000000008787 | 13-09-2025 | 19-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241242 | imgIdPln | 224000241242.0 | 224000241242.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 125775.33 | imgKwhBulanLalu | 161796.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | de344a8c-a865-4102-9414-c2dd72100da7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Okok | OK |  | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008699945 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219499202692 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 53.5 | imgTegRect | 64.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401894 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401903 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020983290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 51.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 34.2 | 34.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.7 | bar: OK to Ok
PLK252 | PMS-202605-000000009183 | 31-05-2026 | 28-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241242 | imgIdPln | 224000241242.0 | 224000241242.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 161796.0 | imgKwhBulanLalu | 182020.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 2.6 | imgPhaseGN | 5.5 | imgPhaseR | 5.2 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | 1f844dc3-0cbf-4ec0-b490-3a5a59046bba |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 357.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 5.6 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 4.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008699945 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219499202692 |  |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 100.0 | 53.0 | imgTegRect | 69.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002173582 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010456 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401895 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917732 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401903 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020983290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | imgBebanRectifier | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | Bts | 25.0 | b668409c-981a-4a9e-8211-fcb764c525be
PLK252 | PMS-202606-000000008272 | 30-06-2026 | 22-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173725 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005075 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241242 | imgIdPln | 224000241242.0 | 224000241242.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 182020.7 | imgKwhBulanLalu | 184002.08 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.9 | imgPhaseRN | 226.1 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 391.4 | imgPhaseRT | 390.1 | imgPhaseST | 393.4 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 8.59 | imgPhaseR | 8.38 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002173747 | ACPDB | GENERAL |  | CME002173747 | TELKOMSEL | fea4fc69-0ed9-40cf-b84f-a7e37ddaa636 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 227.3 | imgPhaseRN | 221.4 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 391.2 | imgPhaseRT | 390.6 | imgPhaseST | 393.9 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 8.27 | imgPhaseR | 8.88 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008699945 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219499202692 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 69.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401912 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401895 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004917732 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002173596 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000051329 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 33.38 | 33.38 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 0.0
PLK254 | PMS-202503-000000005717 | 31-03-2025 | 30-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010730 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241234 | imgIdPln | 224000241234.0 | 224000241234.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 216245.68 | imgKwhBulanLalu | 216245.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.4 | imgPhaseRN | 207.1 | imgPhaseSN | 231.1 | imgPhaseTN | 370.7 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 363.8 | imgPhaseRS | 14.34 | imgPhaseGN | 15.96 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 12.72 | imgPhaseT | 50.65 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521670 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011376 | TELKOMSEL | 2fc5423a-7d47-49a3-86aa-5419991c54aa |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 201.5 | imgPhaseRN | 205.5 | imgPhaseSN | 232.5 | imgPhaseTN | 369.5 | imgPhaseRT | 377.2 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 7.72 | imgPhaseGN | 11.81 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 10.5 | imgPhaseT | 50.07 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008245879 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.38 | imgTegRect | 31.46 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002521671 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015385 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008246418 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246471388 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008601780 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420190 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  | 1 | 54.34 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 34.41 | 34.41 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 12.2 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK254 | PMS-202605-000000009127 | 31-05-2026 | 16-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010730 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241234 | imgIdPln | 224000241234.0 | 224000241234.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 216245.72 | imgKwhBulanLalu | 263022.3 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 8.3 | imgPhaseR | 3.9 | imgPhaseS | 7.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521670 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011376 | TELKOMSEL | 8f6e2afa-963a-41a0-8655-ce9f91e1b888 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 8.1 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 8.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008245879 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002521671 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015385 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008246444 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246471378 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008609429 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021417599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 52.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 31.1 | 31.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.1 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK254 | PMS-202606-000000008266 | 30-06-2026 | 21-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010730 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241234 | imgIdPln | 224000241234.0 | 224000241234.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 263022.3 | imgKwhBulanLalu | 266707.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 9.2 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 9.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521670 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011376 | TELKOMSEL | ef3904e3-6fec-4128-b44f-fef8fb2edcae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 10.2 | imgPhaseR | 4.6 | imgPhaseS | 9.7 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008245879 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 nok |  |  | 0.0 | 53.0 | imgTegRect | 23.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002521671 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015385 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008246426 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246471383 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008609429 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021417599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 23.3 | 23.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.7 | bar: OK to Ok
PLK254 | PMS-202609-000000008308 | 30-09-2026 | 25-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010730 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Phasa T PLN N/A |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000241234 | imgIdPln | 224000241234.0 | 224000241234.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 266707.0 | imgKwhBulanLalu | 275964.36 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 40.7 | imgPhaseTN | 183.0 | imgPhaseRT | 203.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 7.6 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 0.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002521670 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011376 | TELKOMSEL | 87ab0232-53b0-434d-b5ba-733759e5b18a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 40.7 | imgPhaseTN | 183.0 | imgPhaseRT | 203.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 8.2 | imgPhaseR | 7.7 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008245879 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002521671 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015385 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008246444 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246471378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008609429 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021417599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 54.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 25.1 | 25.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.2 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK255 | PMS-202505-000000007505 | 27-05-2025 | 31-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 7881.0 | imgKwhBulanLalu | 10.76 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 47.08 | imgPhaseRN | 230.7 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 160.9 | imgPhaseRT | 315.3 | imgPhaseST | 222.1 | imgPhaseRS | 5.02 | imgPhaseGN | 5.02 | imgPhaseR | 7.82 | imgPhaseS | 0.01 | imgPhaseT | 50.03 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | 9c265939-ab22-4c6c-8d08-9ea55331441d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 45.14 | imgPhaseRN | 230.3 | imgPhaseSN | 218.2 | imgPhaseTN | 181.6 | imgPhaseRT | 390.3 | imgPhaseST | 187.3 | imgPhaseRS | 7.22 | imgPhaseGN | 0.04 | imgPhaseR | 7.33 | imgPhaseS | 0.08 | imgPhaseT | 50.09 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 NoK |  |  | 2000.0 | 56.98 | imgTegRect | 10.15 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | [5 empty] | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810870 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010874 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001810884 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027768 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 7 | 12.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 11.22 | 11.22 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 0.08 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK255 | PMS-202506-000000007513 | 30-06-2025 | 29-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 14263235393.0 | 14263235393.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 4990.0 | imgKwhBulanLalu | 4990.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 22.6 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 11.6 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | d24e6510-8947-4fe5-b86f-4ae7d37558ad |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 22.6 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 6.1 | imgPhaseGN | 11.1 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.7 | imgTegRect | 18.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  |  |  |  | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810871 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010875 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001810885 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 8 | 13.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 17.6 | 17.6 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 63.0 |  | 22.6
PLK255 | PMS-202602-000000008661 | 28-02-2026 | 21-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 4990.0 | imgKwhBulanLalu | 142613.15 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 64.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 166.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 220.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 0.2 | imgPhaseR | 12.0 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | bf3157ff-fda3-45b1-9faa-1cc88fd8b8ff |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 63.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 184.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 216.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 0.14 | imgPhaseR | 12.31 | imgPhaseS | 0.21 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 48.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | [5 empty] | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810870 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010874 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001810885 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 44.0 | 44.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 0.21
PLK255 | PMS-202604-000000008111 | 30-04-2026 | 23-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN | PLN | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 224000249104.0 | 224000249104.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 142613.15 | imgKwhBulanLalu | 4791.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | OK |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 212.8 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 11.88 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 213.3 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 13.63 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.79 | imgTegRect | 28.25 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | [5 empty] | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | Ok | OK | ok | NOK | NOK ( tidak backup) | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810871 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010875 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001810881 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027765 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 22.06 | 22.06 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 13.63
PLK255 | PMS-202607-000000008316 | 31-07-2026 | 25-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 224000249104.0 | 224000249104.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 4791.0 | imgKwhBulanLalu | 9628.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 12.7 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | da4b885d-bd4b-4b5e-87e7-c01af234f326 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 12.8 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 nok |  |  | 2000.0 | 57.0 | imgTegRect | 20.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na yang di gunakan 1 phase |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810869 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010873 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001810884 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027768 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 7 | 9.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 18.8 | 18.8 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 63.0 |  | 12.8 | bar: OK to Ok
PLK255 | PMS-202608-000000008306 | 31-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok KWH 1 Phasa |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 224000249104.0 | 224000249104.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 9628.0 | imgKwhBulanLalu | 9718.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 222.0 | imgPhaseRT | 222.0 | imgPhaseST | 222.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 13.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | b04090ec-cbae-40d7-ba46-a4ad85ef2f6b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok KWH 1 PHASA |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 223.0 | imgPhaseRT | 223.0 | imgPhaseST | 223.0 | imgPhaseRS | 13.99 | imgPhaseGN | 14.33 | imgPhaseR | 12.4 | imgPhaseS | 11.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 22-08-2026 | OK | OK |  |  |  |  | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810869 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010873 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001810884 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027768 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2-1 | 125.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 63.0 |  | 12.0 | bar: OK to Ok; OK to Ok
PLK255 | PMS-202609-000000008312 | 30-09-2026 | 30-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001811255 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000645 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok , KWH 1 phasa |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000249104 | imgIdPln | 224000249104.0 | 224000249104.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 9718.0 | imgKwhBulanLalu | 9783.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | 224000249104 | OK |  | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 208.0 | imgPhaseRT | 208.0 | imgPhaseST | 207.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 12.0 | imgPhaseS | 11.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001810850 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010638 | TELKOMSEL | 24979357-db21-4ad9-ae1e-521e1e6c17f6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok, Menggunakan kwh 1 Phasa |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 214.0 | imgPhaseRT | 219.0 | imgPhaseST | 219.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002628426 | DCPDB | GENERAL |  | 051603000056 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007979367 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 35.0 | imgArusRect | 27-09-2026 | OK | ok |  |  |  |  | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001810855 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000364 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001810871 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010875 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001810884 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027768 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 7 | 0.0 | 30-09-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2.1 | 100.0 | 21.0 | 21.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 100.0 |  | 9.0 | bar: OK to Ok
PLK256 | PMS-202509-000000008807 | 13-09-2025 | 23-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002167170 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000218320 | imgIdPln | 224000218320.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 4.7 | imgPhaseR | 4.7 | imgPhaseS | 4.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002167173 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005848 | TELKOMSEL | d2ad0a5b-f5e1-405f-8b3c-b82522457037 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 205.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.72 | imgPhaseGN | 4.4 | imgPhaseR | 4.5 | imgPhaseS | 4.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008254952 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083203 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002167184 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010372 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002167189 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC Har-000005408 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002167238 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000050762 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6 | 13.83 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 17.29 | 17.29 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.9 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK256 | PMS-202608-000000008346 | 31-08-2026 | 26-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002167170 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000218320 | imgIdPln | 224000218320.0 | 224000218320.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 25780.4 | imgKwhBulanLalu | 25780.42 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 200.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.01 | imgPhaseR | 6.87 | imgPhaseS | 4.41 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002167173 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005848 | TELKOMSEL | e42aa409-514f-4418-8691-f8d4bfc59986 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ol | OK | ok | OK | ok |  | Tidak adsla | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 364.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 5.1 | imgPhaseR | 6.18 | imgPhaseS | 4.46 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008254952 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083203 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002167184 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010372 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Tidak ada batrey | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003555455 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246389480 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oku |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME002167237 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000050761 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrey tidak ada di site |  | Floating | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 25.38 | 25.38 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.46
PLK259 | PMS-202509-000000008780 | 13-09-2025 | 18-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002409475 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009374 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100137803 | imgIdPln | 170101002958.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 208546.22 | imgKwhBulanLalu | 200143.95 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002409478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010156 | TELKOMSEL | cb596b7e-ba30-41d9-9674-1a5f7b42fc50 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008378458 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491094062 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008378492 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291005092652 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008378456 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291004809077 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008160297 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB10002202212005468M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 125.0 | 32.0 | 32.0 | imgBebanRectifier
PLK259 | PMS-202608-000000008341 | 31-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002409475 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009374 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100137803 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 200143.95 | imgKwhBulanLalu | 232721.2 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 16.0 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 1.0 | imgPhaseS | 6.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002409478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010156 | TELKOMSEL | ae2207b5-6da1-4874-b32c-adf63e794faf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 15.5 | imgPhaseGN | 6.3 | imgPhaseR | 0.4 | imgPhaseS | 6.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008378458 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491094062 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 53.6 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008378492 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291005092652 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery 3b nok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008378455 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045110 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 1 nok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008160297 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB10002202212005468M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 3 | 123.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 63.0 | 0.7 | 0.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.7
PLK260 | PMS-202508-000000007625 | 20-08-2025 | 15-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002039663 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002918 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317732 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 12011.42 | imgKwhBulanLalu | 120114.26 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 4.2 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 1.3 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002039665 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003792 | TELKOMSEL | 7577943b-ac3b-4c76-9e18-85e25b45a807 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 3.3 | imgPhaseGN | 0.7 | imgPhaseR | 0.8 | imgPhaseS | 1.33 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007844402 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054366 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 20.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002039669 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008613 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002039676 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002039744 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041736 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 5.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 12.0 | 12.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 1.33 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK260 | PMS-202606-000000006480 | 30-06-2026 | 29-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002039663 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002918 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317732 | imgIdPln | 0.0 | 224000317732.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 120114.26 | imgKwhBulanLalu | 130251.52 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 366.0 | imgPhaseRS | 13.0 | imgPhaseGN | 3.3 | imgPhaseR | 2.5 | imgPhaseS | 2.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002039665 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003792 | TELKOMSEL | 056e1ac6-0829-43b8-8664-6153b4f6652d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 11.0 | imgPhaseGN | 1.2 | imgPhaseR | 2.1 | imgPhaseS | 2.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007844402 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054366 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 14.0 | imgArusRect | 29-06-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002039669 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008613 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002039676 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002039739 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041728 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 2.0 | 29-06-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 2.1 | bar: OK to Ok
PLK261 | PMS-202505-000000007462 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK261 | PMS-202505-000000007498 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK261 | PMS-202504-000000007506 | 16-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 141810.26 | imgKwhBulanLalu | 141810.26 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 398.0 | imgPhaseGN | 0.3 | imgPhaseR | 3.59 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 4e5077b6-7e2f-4421-a2c2-a19cc0e2ab0c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 325.0 | imgPhaseST | 313.0 | imgPhaseRS | 7.2 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 3.52 | imgPhaseS | 3.43 | imgPhaseT | 50.75 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.55 | imgTegRect | 24.45 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003273728 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002040151 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041719 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 7.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 16.78 | 16.78 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.4 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK261 | PMS-202505-000000007463 | 26-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 224000317724.0 | 224000317724.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 141810.26 | imgKwhBulanLalu | 142874.43 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.4 | imgPhaseR | 3.6 | imgPhaseS | 3.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 3560f58b-0b5f-448a-9dd8-1d9c4340ae76 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.2 | imgPhaseR | 3.5 | imgPhaseS | 3.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002040133 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002040151 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041719 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 11.7 | 11.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.6
PLK261 | PMS-202506-000000007517 | 30-06-2025 | 25-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 22400317724.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 142874.43 | imgKwhBulanLalu | 143981.01 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 356.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 8746f6b6-37d7-4988-83a5-9bdf84480133 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 366.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 800.0 | 54.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002040132 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002040149 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041717 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK261 | PMS-202509-000000008798 | 24-09-2025 | 27-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 224000317724.0 | 224000317724.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 143981.01 | imgKwhBulanLalu | 148398.35 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.1 | imgPhaseRN | 206.9 | imgPhaseSN | 210.8 | imgPhaseTN | 365.7 | imgPhaseRT | 368.7 | imgPhaseST | 361.2 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 8.57 | imgPhaseR | 4.74 | imgPhaseS | 3.12 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 81ae802e-91f2-4953-9ef6-ec99af8aa87c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 210.1 | imgPhaseRN | 209.5 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 364.7 | imgPhaseRT | 367.5 | imgPhaseST | 359.7 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 3.41 | imgPhaseR | 2.92 | imgPhaseS | 3.29 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.65 | imgTegRect | 44.81 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002040133 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002040151 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041719 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 19.58 | 19.58 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.29
PLK261 | PMS-202606-000000006521 | 30-06-2026 | 30-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 224000317724.0 | 224000317724.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 161724.0 | imgKwhBulanLalu | 161724.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 365.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 333.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 19e4556c-8b98-4684-952c-9a56f5b32416 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 43.0 | imgArusRect | 30-06-2026 | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002040132 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002040150 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 37.0 | 37.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.0 | bar: OK to Ok
PLK261 | PMS-202609-000000008309 | 30-09-2026 | 23-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040010 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000317724 | imgIdPln | 22400317724.0 | 22400317724.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 161724.0 | imgKwhBulanLalu | 165907.71 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 199.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 200.0 | imgPhaseTN | 348.0 | imgPhaseRT | 352.0 | imgPhaseST | 346.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.1 | imgPhaseR | 3.7 | imgPhaseS | 3.5 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040014 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003790 | TELKOMSEL | 5874ad41-5fe1-4f29-9acd-3e7b9621546f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 351.0 | imgPhaseRT | 351.0 | imgPhaseST | 345.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 4.4 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007844684 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054398 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040022 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008611 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002040132 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002040149 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000041717 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 20.7 | 20.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.1
PLK262 | PMS-202502-000000005863 | 28-02-2025 | 25-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002191079 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005749 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000218304 | imgIdPln | 224000218304.0 | 224000218304.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 170725.0 | imgKwhBulanLalu | 17153.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 2.5 | imgPhaseS | 5.8 | imgPhaseT | 49.3 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002191083 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006734 | TELKOMSEL | 708502cd-4cd1-4d76-b7f6-512894491ec8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 16.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 2.6 | imgPhaseS | 6.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007846355 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054552 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC 200 nok |  |  | 2000.0 | 54.4 | imgTegRect | 43.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002191106 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011042 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002191107 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000019869 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002191131 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000054644 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 8 | 10.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 33.6 | 33.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 16.0 |  | 6.1
PLK262 | PMS-202604-000000008120 | 30-04-2026 | 28-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002191079 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005749 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000218304 | imgIdPln | 224000218304.0 | 224000218304.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 204456.0 | imgKwhBulanLalu | 204456.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ns | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002191083 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006734 | TELKOMSEL | 463ff94e-d424-4ca9-b457-0f2f77a7814b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 16.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007846355 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000054552 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 61.0 | imgArusRect | 22-04-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002191106 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011042 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002191108 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000019870 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002191125 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000054630 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 0 |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | imgBebanRectifier | [5 empty] | 1 | 1 | 200.0 | Bts dan trm | 60.0 | bd12bfb2-7af7-4585-86dd-e49b8bfa9ee2
PLK263 | PMS-202511-000000008895 | 30-11-2025 | 26-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002011190 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002516 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya 1p |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000297503 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 926.76 | imgKwhBulanLalu | 926.76 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [69 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002987257 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036212338 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007866770 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000010871 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 50.2 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002011562 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008226 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Oo | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002011634 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002021413 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000039711 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6 | 12.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 63.0 | 39.3 | 39.3 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 10.0
PLK264 | PMS-202506-000000007525 | 30-06-2025 | 29-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 224000326363.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 134343.14 | imgKwhBulanLalu | 134343.17 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 21.7 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 38.9 | imgPhaseRT | 22.3 | imgPhaseST | 17.0 | imgPhaseRS | 13.7 | imgPhaseGN | 16.3 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 5c9a61dd-900d-42f2-a1bc-4156a504ef0e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN SATU PHASA |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | Ok | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 21.6 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 39.0 | imgPhaseRT | 222.3 | imgPhaseST | 171.1 | imgPhaseRS | 13.42 | imgPhaseGN | 15.5 | imgPhaseR | 1445.0 | imgPhaseS | 1483.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.8 | imgTegRect | 25.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008244575 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473353 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001866232 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030067 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 1212.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 27.6 | 27.6 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 21.6 | bar: OK OK OK to Ok Ok Ok
PLK264 | PMS-202508-000000007642 | 19-08-2025 | 15-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 134343.17 | imgKwhBulanLalu | 137788.98 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 0.27 | imgPhaseR | 0.29 | imgPhaseS | 15.32 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | c358e0a8-7ad6-40d4-bddb-18984b8c1e2d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 0.04 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 19.78 | imgPhaseT | 49.99 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 51.41 | imgTegRect | 60.22 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Rusak |  | Recty tegangan 1 phase |  | Recty tegangan 1 phase | NOK | Rusak | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001866217 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011881 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001866236 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 7 | 1.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 5.1 | 5.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 19.78 | bar: OK OK OK; OK OK OK; NOK NOK OK; OK NOK OK; OK OK OK
PLK264 | PMS-202601-000000007033 | 31-01-2026 | 15-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 0.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 137788.98 | imgKwhBulanLalu | 148164.92 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 10.0 | imgPhaseGN | 12.0 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 13.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 4ab66216-76e3-4563-af90-bfd109602678 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | NA | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 12.0 | imgPhaseGN | 12.0 | imgPhaseR | 13.0 | imgPhaseS | 13.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 125.0 | 51.0 | imgTegRect | 4.7 | imgArusRect | 15-01-2026 | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001866216 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011880 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001866237 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 1.0 | 15-01-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 2.5 | 2.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 13.0
PLK264 | PMS-202602-000000008657 | 28-02-2026 | 19-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 148164.92 | imgKwhBulanLalu | 150388.02 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 0.4 | imgPhaseR | 0.4 | imgPhaseS | 13.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | f368acd8-73c3-4760-8342-b408606578e9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 235.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 0.4 | imgPhaseR | 0.3 | imgPhaseS | 12.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | [5 empty] | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001866217 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011881 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001866231 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030065 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 2.2 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 44.57 | 44.57 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK264 | PMS-202605-000000009122 | 31-05-2026 | 18-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 0.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 150388.02 | imgKwhBulanLalu | 156736.48 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Nah untuk itu | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 3.9 | imgPhaseGN | 4.5 | imgPhaseR | 4.6 | imgPhaseS | 7.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 3fc2c570-2458-40e9-bb1f-e50506b806d9 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 3.4 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 7.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 51.0 | imgTegRect | 3.7 | imgArusRect | 18-05-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001866218 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011882 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001866236 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 7 | 1.0 | 18-05-2026 | 100.0 | [5 empty] | A | 1 | 125.0 | 2.5 | 2.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.2 | bar: OK to ok
PLK264 | PMS-202607-000000008318 | 31-07-2026 | 22-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 224000326363.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 191590.69 | imgKwhBulanLalu | 161590.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 15.3 | imgPhaseR | 13.9 | imgPhaseS | 11.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 765b280e-7770-4e9d-8a35-364a98e4a41e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | Tidak Ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 12.16 | imgPhaseR | 14.44 | imgPhaseS | 13.54 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 51.0 | imgTegRect | 50.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  |  |  |  | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Faulty | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001866217 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011881 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001866230 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030063 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 51.12 | 51.12 | imgBebanRectifier
PLK264 | PMS-202608-000000008303 | 31-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 224000326363.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 163951.83 | imgKwhBulanLalu | 163951.84 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 16.8 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 8b834117-0b03-40eb-9ea1-59a27ca3a526 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok ( load phasa R dan S tidak ada kerena recty masih support 1 phasa) |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 243.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 16.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 51.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Recty 1 phasa |  | Recty 1 phasa | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ol |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001866218 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011882 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001866237 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 65.0 | 65.0 | imgBebanRectifier
PLK264 | PMS-202609-000000008314 | 30-09-2026 | 25-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866196 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000326363 | imgIdPln | 0.0 | 224000326363.0 | imgIdPlnPerubahan | Ok | 163951.84 | imgKwhBulanLalu | 166567.24 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 5.6 | imgPhaseGN | 5.2 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001866132 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000635 | TELKOMSEL | 366e7187-2936-46de-9c86-8dce270bbcb4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok |  |  |  | Na | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 5.4 | imgPhaseGN | 9.3 | imgPhaseR | 9.5 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008040637 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000070902 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 51.0 | imgTegRect | 27.0 | imgArusRect | 24-09-2026 | NOK | Nok | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001866199 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001866218 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011882 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001866234 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000030069 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 5 | 1.0 | 24-09-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.0
PLK265 | PMS-202505-000000007488 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK265 | PMS-202505-000000007439 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK265 | PMS-202503-000000005697 | 31-03-2025 | 25-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 36201.0 | imgKwhBulanLalu | 36723.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 8.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 7.7 | imgPhaseS | 3.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | 9808ebd2-cfe7-4917-8384-f0f5a2ff5c01 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok |  | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 3.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 43.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179363 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002179371 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018924 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002179381 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053217 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 55,2 |  |  | 2 | 13.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 64.6 | 64.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.1 | bar: OK OK to Ok ok
PLK265 | PMS-202504-000000007501 | 16-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 224000325481.0 | 224000325481.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 36723.0 | imgKwhBulanLalu | 204448.59 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.8 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | 9a9db57e-88f2-42ca-bd1d-1d806d9a1fb0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 3.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010562 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003354830 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358335 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002179388 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 60.8 | 60.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.4
PLK265 | PMS-202505-000000007445 | 26-05-2025 | 24-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 224000325481.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 204448.59 | imgKwhBulanLalu | 206687.4 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | b90efc36-cbb3-4650-ac8e-5808d63d95d8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | na | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 500.0 | 52.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179363 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002179369 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018922 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002179397 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053231 | TELKOMSEL | [7 empty] | 16 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 60.0 | 60.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok ok
PLK265 | PMS-202506-000000007524 | 30-06-2025 | 26-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 224000325481.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 206687.4 | imgKwhBulanLalu | 209856.41 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | 33463192-eac7-4634-97a6-2afbd29cc24a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179363 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002179370 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018923 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002179380 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053216 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 11.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 78.0 | 78.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok ok
PLK265 | PMS-202605-000000009134 | 31-05-2026 | 24-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 224000325481.0 | 224000325481.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 209856.41 | imgKwhBulanLalu | 240551.18 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 3.6 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | b3b12695-5aa9-495c-9bd5-d523eee0c325 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 7.3 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 Rusak |  |  | 200.0 | 54.0 | imgTegRect | 74.0 | imgArusRect | 24-05-2017 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179363 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Racty ok, Battery 2 bank drop | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002179371 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018924 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002179381 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053217 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | faulty |  | Floating | 2 | 2.0 | 24-05-2017 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2.1 | 100.0 | 2.1 | 2.1 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 7.5 | bar: OK OK to Ok ok
PLK265 | PMS-202608-000000008353 | 31-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179342 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005193 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000325481 | imgIdPln | 224000325481.0 | 224000325481.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 240551.18 | imgKwhBulanLalu | 248811.1 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002179360 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000006124 | TELKOMSEL | 49dcc0ea-4ce6-4039-a6c4-055193b23596 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 3.5 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008246805 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082680 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002179373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010562 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002179370 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018923 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002179381 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000053217 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 23.6 | 23.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.5
PLK266 | PMS-202509-000000008806 | 13-09-2025 | 23-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002178461 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005209 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000244759 | imgIdPln | 224000244759.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 12069.0 | imgKwhBulanLalu | 41951.0 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007860089 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000055612 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002178469 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010566 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002178497 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018935 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002178518 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000052035 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | imgBebanRectifier
PLK267 | PMS-202510-000000006805 | 24-10-2025 | 13-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801414 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000326625 | imgIdPln | 224000326625.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 138811.0 | imgKwhBulanLalu | 151943.0 | imgKwhBulanSekarang | 4.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801195 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010404 | TELKOMSEL | 5f372ecd-c0c1-4ccd-800e-1fdafab5c27d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979187 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 600.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na,1 phase |  | Na,1 phase | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801268 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001801263 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010570 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001801451 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027262 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | imgBebanRectifier
PLK267 | PMS-202603-000000008666 | 31-03-2026 | 25-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801414 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000326625 | imgIdPln | 224000326625.0 | 123456.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 151943.0 | imgKwhBulanLalu | 157900.48 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801195 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010404 | TELKOMSEL | 914b8186-ac09-4829-99b2-4bf091982a8b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | na | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979187 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 15.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801268 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001801263 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010570 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001801444 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027255 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier
PLK267 | PMS-202607-000000008315 | 31-07-2026 | 22-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801414 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000326625 | imgIdPln | 224000326625.0 | 224000326625.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 157900.48 | imgKwhBulanLalu | 161945.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801195 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010404 | TELKOMSEL | 81d1d4a7-bee7-418a-b9c9-5ac566cbb438 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 43.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 201.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 198.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979187 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 30.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801268 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001801262 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010569 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001801446 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027257 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 63.0 |  | 9.0
PLK267 | PMS-202608-000000008304 | 31-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801414 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000326625 | imgIdPln | 0.0 | 224000326625.0 | imgIdPlnPerubahan | Ok | 161945.0 | imgKwhBulanLalu | 623023.66 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 5.1 | imgPhaseGN | 7.3 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 6.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801195 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010404 | TELKOMSEL | c525d730-565a-4d87-a3b2-b9ddf66f8730 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979187 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oj |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 22-08-2026 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801268 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003256360 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246335971 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001801447 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027258 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 4 | 3.0 | 22-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 14.0 | 14.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 6.5
PLK267 | PMS-202609-000000008315 | 30-09-2026 | 30-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801414 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000326625 | imgIdPln | 224000326625.0 | 224000326625.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 164517.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 3777.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001801195 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010404 | TELKOMSEL | dd3893fa-1d72-48d0-9148-6a9cb11f4ed8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 43.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 205.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 202.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979187 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 30.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001801268 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000360 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001801261 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010565 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001801447 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027258 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 33.0 | 33.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 63.0 |  | 8.0
PLK268 | PMS-202505-000000007408 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK268 | PMS-202505-000000007405 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK268 | PMS-202504-000000007490 | 16-04-2025 | 29-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428747 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009764 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000325499 | imgIdPln | 224000325499.0 | 224000325499.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 189556.5 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 236.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 3.5 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428748 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010486 | TELKOMSEL | 89acb7bb-2ffc-4616-99bf-4bb1bb3f6b7f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 205.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 3.6 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007821217 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053011 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428749 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014284 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008251444 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246474023 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008094852 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009637M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Dibelting |  |  | 1 | 54.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 19.8 | 19.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.5 | bar: OK OK OK OK OK OK; OK OK OK OK OK OK; NOK NOK NOK NOK NOK NOK; OK OK NOK OK OK OK; OK OK OK OK OK OK
PLK268 | PMS-202505-000000007470 | 26-05-2025 | 24-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428747 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009764 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000325499 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 189556.5 | imgKwhBulanLalu | 191083.57 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 4.6 | imgPhaseR | 3.8 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428748 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010486 | TELKOMSEL | 0ec08f89-47dd-4fa5-b790-f671195708ae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 3.6 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 3.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007821217 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053011 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 55.1 | imgTegRect | 44.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428749 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014284 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lemari dibelting | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008251444 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246474023 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008094852 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009637M | TELKOMSEL | [7 empty] | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 25.2 | 25.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.1 | bar: OK OK OK OK OK OK; OK OK OK OK OK OK; NOK NOK NOK NOK NOK NOK; OK OK NOK OK OK OK; OK OK OK OK OK OK
PLK268 | PMS-202506-000000007516 | 30-06-2025 | 29-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428747 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009764 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000325499 | imgIdPln | 224000325499.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 191083.57 | imgKwhBulanLalu | 193346.05 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 199.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428748 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010486 | TELKOMSEL | 95a24028-44a6-46d9-aeb5-0931c5e6d174 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007821217 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053011 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 600.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428749 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014284 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK |  | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002428755 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026485 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008094853 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010116M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 27.0 | 27.0 | imgBebanRectifier
PLK268 | PMS-202508-000000007662 | 23-08-2025 | 17-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428747 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009764 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000325499 | imgIdPln | 224000325499.0 | 224000325499.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 193346.05 | imgKwhBulanLalu | 196661.98 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 5.05 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428748 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010486 | TELKOMSEL | 892e6eaa-ff36-4bd1-b70f-dd6cc9c0f6f1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.03 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 4.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007821217 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053011 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 51.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428749 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014284 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002428757 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026486 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008094853 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010116M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 1 | 54.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 22.77 | 22.77 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.2 | bar: OK OK OK OK OK OK to Ok Ok ok Ok Ok Ok
PLK268 | PMS-202601-000000007130 | 31-01-2026 | 16-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428747 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009764 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000325499 | imgIdPln | 224000325499.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 207644.0 | imgKwhBulanLalu | 208295.0 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428748 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010486 | TELKOMSEL | 592a2262-85b4-44de-a859-362b99887e5f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007821217 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053011 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 46.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428749 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014284 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK |  | OK | Ok | NOK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002428757 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026486 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008094853 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010116M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Belting |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier
PLK269 | PMS-202512-000000008806 | 31-12-2025 | 16-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003259672 | KWH Meter | PLN |  | 311913000531 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224200101175 | imgIdPln | 224200101175.0 | 1.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 1718574.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 334.0 | imgPhaseRS | 5.85 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003259687 | ACPDB | GENERAL |  | 501145 | TELKOMSEL | 58301137-82bc-439b-90ff-f84dedf6aa9a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 100.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 6.0 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008253221 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083141 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 52.41 | imgTegRect | 28.83 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003260362 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019108 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003262384 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 245653168 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | - |  | CME008253223 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003149M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | - | 0.0 | 01-01-1900 | 0.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 32.0 | 32.0 | imgBebanRectifier
PLK271 | PMS-202504-000000007508 | 16-04-2025 | 25-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427139 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009736 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100155424 | imgIdPln | 22410015524.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 20002.0 | imgKwhBulanLalu | 20467.5 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 347.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 2.5 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427140 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010468 | TELKOMSEL | 897db04c-4d9b-4a7b-bd1d-e5654c8146bc |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 5.6 | imgPhaseGN | 2.1 | imgPhaseR | 1.4 | imgPhaseS | 2.5 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008254746 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083264 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 400.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002427141 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014256 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002531801 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246310164 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002427155 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069712 | TELKOMSEL | [7 empty] | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 108.0 | 14.9 | 14.9 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK271 | PMS-202604-000000008116 | 30-04-2026 | 22-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427139 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009736 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100155424 | imgIdPln | 224100155424.0 | 224100155424.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 20467.5 | imgKwhBulanLalu | 129145.04 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.5 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 215.9 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 376.5 | imgPhaseST | 375.7 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 2.84 | imgPhaseR | 2.27 | imgPhaseS | 4.66 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427140 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010468 | TELKOMSEL | 7a511e20-b498-4cad-9597-461c31114a57 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 222.9 | imgPhaseRN | 215.6 | imgPhaseSN | 214.8 | imgPhaseTN | 378.2 | imgPhaseRT | 376.8 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 2.37 | imgPhaseR | 2.51 | imgPhaseS | 4.74 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008254746 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083264 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 55.5 | imgTegRect | 34.09 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002427141 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014256 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | NOK | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002427145 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026435 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002427155 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069712 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 6 | 100.0 | 9.89 | 9.89 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.74
PLK271 | PMS-202607-000000008326 | 31-07-2026 | 23-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427139 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009736 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224100155424 | imgIdPln | 224100155424.0 | 224100155424.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 129145.04 | imgKwhBulanLalu | 133062.28 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 4.4 | imgPhaseR | 6.1 | imgPhaseS | 6.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002427140 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010468 | TELKOMSEL | 110e55b3-4399-49c9-b04a-0a3e1254f8ce |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 6.5 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008254746 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083264 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 48.9 | imgArusRect | 23-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002427141 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014256 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002427146 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026436 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002427148 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069705 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 48.8 | 48.8 | imgBebanRectifier
PLK272 | PMS-202506-000000005800 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002417521 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009533 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224100113606 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 2823641.0 | imgKwhBulanLalu | 2823641.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 11.4 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007889262 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layar Buram |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 38.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | ok | NOK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002417534 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014090 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002417539 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026172 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008648255 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 123 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 54.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 23.7 | 23.7 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 11.1
PLK272 | PMS-202508-000000007683 | 23-08-2025 | 23-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002417521 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009533 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya 1p |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224100113606 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 2823641.0 | imgKwhBulanLalu | 31275.7 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 123.0 | imgPhaseSN | 123.0 | imgPhaseTN | 123.0 | imgPhaseRT | 123.0 | imgPhaseST | 123.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 9.7 | imgPhaseR | 123.0 | imgPhaseS | 123.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007889262 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layar sc200 buram |  |  | 0.0 | 54.3 | imgTegRect | 40.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Ok | NOK | Ok | NOK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002417534 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014090 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002417539 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026172 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008686126 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 123 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 53.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 19.6 | 19.6 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 9.7
PLK272 | PMS-202601-000000007118 | 31-01-2026 | 31-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002417521 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009533 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224100113606 | imgIdPln | 224100113606.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 31275.7 | imgKwhBulanLalu | 33533.27 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.4 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007889262 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 51.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002417534 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014090 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | NOK | Site monopole | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002417536 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026170 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002417541 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PLK273 | PMS-202503-000000005710 | 31-03-2025 | 30-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002389340 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009032 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317802 | imgIdPln | 224000317802.0 | 224000317802.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 108448.21 | imgKwhBulanLalu | 108448.22 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 21.93 | imgPhaseRN | 229.4 | imgPhaseSN | 228.7 | imgPhaseTN | 388.3 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 389.9 | imgPhaseRS | 2.36 | imgPhaseGN | 2.16 | imgPhaseR | 2.29 | imgPhaseS | 2.16 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007865257 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000055968 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.25 | imgTegRect | 23.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | [8 empty] | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002389345 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013728 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002541026 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246309869 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002389451 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000067688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 12.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 9.38 | 9.38 | imgBebanRectifier | bar: NOK; NOK; NOK; OK
PLK273 | PMS-202605-000000009126 | 31-05-2026 | 19-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002389340 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009032 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317802 | imgIdPln | 224000317802.0 | 224000317802.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 108448.22 | imgKwhBulanLalu | 124524.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 1.9 | imgPhaseR | 1.9 | imgPhaseS | 1.9 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007865257 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000055968 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 nok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 9.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002389345 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013728 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008824105 | APR 48 | Hariff |  | 1234 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002389449 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000067685 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 1.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 9.1 | 9.1 | imgBebanRectifier
PLK274 | PMS-202511-000000008890 | 30-11-2025 | 26-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002040895 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003131 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000317828 | imgIdPln | 224000317828.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 115704.0 | imgKwhBulanLalu | 111756.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 392.6 | imgPhaseRT | 386.5 | imgPhaseST | 393.1 | imgPhaseRS | 7.13 | imgPhaseGN | 2.86 | imgPhaseR | 2.92 | imgPhaseS | 2.91 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007858973 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000055512 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 100.0 | 57.44 | imgTegRect | 29.64 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002040974 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008811 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002049608 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015994 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002049615 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000042831 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 6.0 | 0.77 | 0.77 | imgBebanRectifier
PLK275 | PMS-202505-000000007458 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK275 | PMS-202505-000000007455 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK275 | PMS-202504-000000007505 | 16-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002014666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000320351 | imgIdPln | 24000320351.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 24704.0 | imgKwhBulanLalu | 30902.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 414.0 | imgPhaseRT | 411.0 | imgPhaseST | 408.0 | imgPhaseRS | 1.7 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 2.6 | imgPhaseS | 2.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008252752 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083102 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 600.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002014671 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002014676 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015165 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002014680 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000039709 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 4 | 13.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 14.6 | 14.6 | imgBebanRectifier
PLK275 | PMS-202505-000000007495 | 26-05-2025 | 30-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002014666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000320351 | imgIdPln | 224000320351.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 30902.0 | imgKwhBulanLalu | 32132.0 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 239.0 | imgPhaseTN | 413.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008252752 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083102 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 300.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002014671 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002014676 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015165 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008633666 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | CME002014680 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 8 | 11.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 10.0 | 10.0 | imgBebanRectifier
PLK275 | PMS-202510-000000008795 | 30-10-2025 | 16-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002014666 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000320351 | imgIdPln | 224000320351.0 | 224000320351.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 32132.0 | imgKwhBulanLalu | 3825269.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 232.9 | imgPhaseRN | 230.1 | imgPhaseSN | 232.3 | imgPhaseTN | 403.5 | imgPhaseRT | 401.5 | imgPhaseST | 398.4 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 2.37 | imgPhaseR | 2.36 | imgPhaseS | 2.58 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008252752 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083102 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 57.16 | imgTegRect | 21.45 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002014671 | Sub Rack Aps24 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002014676 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000015165 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008716711 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | 6578346278 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  |  | 0.0 | 01-01-1900 | 7.5 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 14.9 | 14.9 | imgBebanRectifier
PLK277 | PMS-202509-000000008802 | 13-09-2025 | 22-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002527268 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010892 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000288086 | imgIdPln | 224000288086.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 1643.3 | imgKwhBulanLalu | 2844.3 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.5 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007866709 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056099 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002527282 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015536 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002527289 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000002067 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002527331 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074462 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier
PLK277 | PMS-202608-000000008345 | 31-08-2026 | 29-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002527268 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010892 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | KWH 1 PHASA |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000288086 | imgIdPln | 224000288086.0 | 224000288086.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 2844.3 | imgKwhBulanLalu | 14972.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 216.0 | imgPhaseRT | 216.0 | imgPhaseST | 217.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 8.5 | imgPhaseS | 7.7 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007866709 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056099 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 31.0 | imgArusRect | 29-08-2026 |  |  |  | N//A |  |  |  |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002527282 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015536 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002527289 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000002067 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002527331 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074462 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Floating | 8 | 13.7 | 29-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2-1 | 125.0 | 12.8 | 12.8 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PLK278 | PMS-202512-000000008803 | 31-12-2025 | 28-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002177837 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000005219 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 224000018312 | imgIdPln | 224000018312.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 132009.1 | imgKwhBulanLalu | 133055.17 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007905363 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000059238 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 54.27 | imgTegRect | 30.23 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002177840 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010571 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002177848 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000018946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002177859 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000052057 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 13.63 | 13.63 | imgBebanRectifier
PLK600 | PMS-202509-000000008805 | 13-09-2025 | 19-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001778275 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000531 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224010203051 | imgIdPln | 224010203051.0 | 224000768053.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 805.0 | imgKwhBulanLalu | 1433.0 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [8 empty] | Active |  |  | CME001777967 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009887 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [36 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007980005 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065483 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001777996 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001778011 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000009989 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001778031 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000025948 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 24.0 | 24.0 | imgBebanRectifier
PLK600 | PMS-202609-000000008295 | 30-09-2026 | 27-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001778275 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000531 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3500.0 | imgDayaListrik | 224010203051 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 1433.0 | imgKwhBulanLalu | 11697.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001777967 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009887 | TELKOMSEL | 73507e1d-9a2b-4593-9a31-907cecc2a097 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.3 | imgPhaseGN | 4.8 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007980005 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065483 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 1.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001777996 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK OK: OK; OK OK: OK; NOK NOK: NOK; OK OK: OK; OK OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003276539 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358580 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001778034 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000025945 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 10 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 3.21 | 3.21 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 40.0 |  | 4.8
PLK708 | PMS-202501-000000003120 | 13-01-2025 | 18-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 82526.79 | imgKwhBulanLalu | 82526.79 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 420.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 6.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | 60a1d086-4b1d-499a-b07f-cddc5e042985 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001791000 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010180 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Tidak aktif | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.51 | imgTegRect | 41.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898800 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000Q5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001791076 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010340 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008024660 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009847M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 24.2 | 24.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 6.5 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK708 | PMS-202506-000000005750 | 14-06-2025 | 17-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 224030446971.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 82526.79 | imgKwhBulanLalu | 91721.32 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | 9d932e22-99f6-4a79-b0ac-80cc9aaa51c0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME001791000 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010180 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Nok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 500.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898800 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000Q5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007898792 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311512 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008024660 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009847M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [6 empty] | 2 | 125.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok Ok
PLK708 | PMS-202512-000000007977 | 13-12-2025 | 21-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 224030446971.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 91721.32 | imgKwhBulanLalu | 84882.11 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 5.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | 13aece25-9133-445a-9bc5-84584caae162 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 100.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 343.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001791000 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010180 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.6 | imgTegRect | 54.58 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898800 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000Q5 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007898791 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311551 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008024660 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009847M | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 13.76 | 13.76 | imgBebanRectifier
PLK708 | PMS-202604-000000003796 | 11-04-2026 | 03-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 224030446971.0 | 224030446971.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 84882.11 | imgKwhBulanLalu | 111356.61 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.71 | imgPhaseR | 7.71 | imgPhaseS | 6.35 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | bffe8556-298f-43f1-a72d-6dad111718e9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.83 | imgPhaseR | 7.89 | imgPhaseS | 5.72 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002634778 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036212383 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 48.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001791088 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK (ASET RUSAK) |  |  | OK | Ok | NOK | NOK |  | N/A (tidak ada batrey) | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007898791 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008024660 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009847M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 24.19 | 24.19 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 5.72
PLK708 | PMS-202607-000000005477 | 14-07-2026 | 02-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 224030446971.0 | 224030446971.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 2222.07 | imgKwhBulanLalu | 2222.07 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | 57d5daa1-c847-4321-8129-b37a0709df36 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001791000 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010180 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Nok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 02-07-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898800 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000Q5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007898791 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trn |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008024660 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009847M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 54.0 | 54.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 60.0 |  | 8.0 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK708 | PMS-202609-000000006766 | 14-09-2026 | 24-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001792627 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224030446971 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 2222.07 | imgKwhBulanLalu | 7732.36 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK |  |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 4.6 | imgPhaseR | 5.2 | imgPhaseS | 3.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001790999 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010179 | TELKOMSEL | e5cd66f2-60bc-4ca1-a465-71a6961edfd2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 4.6 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 7.2 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya |  | CME001791000 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010180 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Na |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007898789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292417 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.6 | imgTegRect | 48.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME001791088 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000355 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001791075 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010339 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  | 1800.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001792703 | Battery A602/960 Sonnenschein 800Ah | Sonnenschein |  | BAT SON-000029408 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 23 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 29.8 | 29.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 6.2
PLK709 | PMS-202503-000000005669 | 17-03-2025 | 07-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 419480.64 | imgKwhBulanLalu | 419480.64 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.9 | imgPhaseS | 3.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 44e1d217-0f0b-40c3-a136-d3612b9cdf70 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 3.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900112 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292212 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 53.1 | imgTegRect | 44.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME001770854 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | TSEL Har-000001952 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900727 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311827 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | - |  | CME008252599 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 18326537 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | -1 | 49.3 | 01-01-1900 | 0.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 25.7 | 25.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.7
PLK709 | PMS-202506-000000005737 | 15-06-2025 | 17-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 419480.64 | imgKwhBulanLalu | 426704.88 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 5.9 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 2.9 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | e21cb6de-35ce-4ce6-a955-01fa58e2a971 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 2.8 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900724 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004291918 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 500.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900142 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900727 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311827 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME008252599 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 18326537 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 1.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok Ok
PLK709 | PMS-202509-000000006885 | 15-09-2025 | 04-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 224010446985.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 426704.88 | imgKwhBulanLalu | 432237.16 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 87b69c3e-d37a-4c81-a14b-caf5fac8ea5f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Tidak aktif | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME007900724 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004291918 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900739 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000TY | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900727 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311827 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008252602 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12020100100434 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 30.7 | 30.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 4.0 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK709 | PMS-202511-000000005102 | 17-11-2025 | 12-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Box kWh di segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 432237.16 | imgKwhBulanLalu | 433721.0 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | d90a8f2c-c1fc-401e-8a12-3ac019d8dca2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terpakai |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Tidak terpakai | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900142 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900728 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004312087 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008585555 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318865 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 125.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier
PLK709 | PMS-202601-000000007080 | 17-01-2026 | 11-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Di segel pln |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 433721.0 | imgKwhBulanLalu | 434523.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | b98e1a3b-4cd4-425c-a3c8-6ab8fa5314d4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terpakai |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Tidak terpakai | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001762167 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000337 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900728 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004312087 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008252599 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 18326537 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | imgBebanRectifier
PLK709 | PMS-202603-000000006291 | 15-03-2026 | 26-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 9590.28 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | cc93415a-f7e3-40f2-bf08-891faeeef75e | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 40.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 200.0 | 21.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900739 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000TY | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900729 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311679 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008252599 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 18326537 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 21.0 | 21.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok Ok
PLK709 | PMS-202605-000000004047 | 17-05-2026 | 25-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 224010446985.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 9590.28 | imgKwhBulanLalu | 13705.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 7c630147-12ab-472e-a6f9-c32db29cdcd6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Tidak terpakai | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 | Tsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 23.0 | imgArusRect | 01-05-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001762167 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000337 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terpakai |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na |  | Na |  | Na | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900726 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004313481 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008252599 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 18326537 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 53.0 | 01-05-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 33.0 | 33.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | 3 | 50.0 |  | 2.0 | 1 | 1 | 125.0 | Bts | 30.0 | dd2ab71c-393a-4469-89d7-d9775d7daa9a
PLK709 | PMS-202606-000000006336 | 13-06-2026 | 21-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 224010446985.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 13705.0 | imgKwhBulanLalu | 17212.33 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.1 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 222.4 | imgPhaseTN | 387.8 | imgPhaseRT | 380.3 | imgPhaseST | 383.5 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 3.55 | imgPhaseR | 7.35 | imgPhaseS | 4.01 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 6f6649b3-9f1a-41b5-a80c-6c8fc9230fe3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 224.7 | imgPhaseRN | 218.8 | imgPhaseSN | 222.8 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 381.2 | imgPhaseST | 385.6 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 3.54 | imgPhaseR | 7.38 | imgPhaseS | 3.44 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL | [12 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 200.0 | 54.04 | imgTegRect | 46.88 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900142 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M5 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900727 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311827 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008252602 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12020100100434 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 1 | 54.02 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 25.35 | 25.35 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.44 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK709 | PMS-202608-000000001801 | 16-08-2026 | 26-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224010446985 | imgIdPln | 224010446985.0 | 224010446985.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 17212.33 | imgKwhBulanLalu | 21807.11 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 3.45 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 3.71 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 24c99a6a-2606-4355-9217-aeb76dc55b36 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | NOK | Rusak | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 3.89 | imgPhaseR | 6.98 | imgPhaseS | 3.72 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada |  |  | 200.0 | 53.0 | imgTegRect | 50.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007900739 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000TY | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900728 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004312087 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008585555 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318865 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 28.77 | 28.77 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.72 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK709 | PMS-202610-000000003458 | 17-10-2026 | 10-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762048 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh pln |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 81255118141 | imgIdPln | 224010446985.0 | 224010446985.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 21807.11 | imgKwhBulanLalu | 24989.14 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 364.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001762095 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009661 | TELKOMSEL | 6f86e5d1-74b6-4bfa-8e87-85a65a1bd060 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001762096 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009662 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008732073 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 10-10-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001762167 | Rack Rectifier Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK RAC-000000337 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007900725 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311458 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008585555 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318865 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | - | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.0 | bar: Ok Ok; Ok Ok; Nok Nok; Ok Ok; Ok Ok
PLK719 | PMS-202501-000000006778 | 21-01-2025 | 25-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002371374 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008743 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000132543 | imgIdPln | 224000132543.0 | 224000132543.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 18257.0 | imgKwhBulanLalu | 187536.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 8.6 | imgPhaseR | 0.3 | imgPhaseS | 7.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002371378 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009618 | TELKOMSEL | 674ce595-9877-4bbc-a87c-0e2c05a91ced |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 0.4 | imgPhaseS | 7.8 | imgPhaseT | 51.4 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007875143 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056732 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 nok |  |  | 2000.0 | 53.3 | imgTegRect | 40.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002376641 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002376645 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000025057 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008562298 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | CME002389443 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Na |  |  | 1 | 0.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 17.2 | 17.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 60.0 |  | 7.8 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK719 | PMS-202510-000000008787 | 30-10-2025 | 15-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002371374 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000008743 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000132543 | imgIdPln | 224000132543.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 187536.0 | imgKwhBulanLalu | 198910.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002371378 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009618 | TELKOMSEL | 31264a3f-d0ea-4587-ace6-2cbab8c1fbaf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 200.0 | imgPhaseSN | 197.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007875143 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056732 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002376641 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002376647 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000025058 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME008562298 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | CME002389443 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Na |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier
PLK722 | PMS-202505-000000007409 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK722 | PMS-202505-000000007412 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK722 | PMS-202504-000000007493 | 16-04-2025 | 25-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157413 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004949 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000032455 | imgIdPln | 224000032455.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 238349.0 | imgKwhBulanLalu | 251662.0 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 7.7 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157415 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005867 | TELKOMSEL | 2463e77c-c2e2-48fd-8b43-d763447b7219 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.6 | imgPhaseR | 7.6 | imgPhaseS | 7.7 | imgPhaseT | 49.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401932 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491093984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 600.0 | 54.0 | imgTegRect | 68.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401937 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401931 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045646 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401940 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168906 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 6.7 | 6.7 | imgBebanRectifier
PLK722 | PMS-202505-000000007472 | 26-05-2025 | 25-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157413 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004949 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000032455 | imgIdPln | 224000032455.0 | 224000032455.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 251662.0 | imgKwhBulanLalu | 254291.55 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.3 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157415 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005867 | TELKOMSEL | e7ed6f2e-5c8b-4dc2-a86c-baa777a7427a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.1 | imgPhaseR | 10.8 | imgPhaseS | 0.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401932 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491093984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 54.3 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002157426 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000010382 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401930 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045668 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401940 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168906 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 54.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 31.9 | 31.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.3
PLK722 | PMS-202605-000000009132 | 31-05-2026 | 16-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157413 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004949 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000032455 | imgIdPln | 0.0 | 224000032455.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 254291.55 | imgKwhBulanLalu | 291071.68 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.9 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 8.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157415 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005867 | TELKOMSEL | 6b87cf6f-d5ba-432d-b418-9dafcd60b51e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 8.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401932 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491093984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 33.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401937 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008247351 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246473167 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401941 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168748 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 54.0 | 16-05-2026 | 100.0 | [5 empty] | A | 1 | 125.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.5 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK722 | PMS-202606-000000008267 | 30-06-2026 | 26-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157413 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000004949 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000032455 | imgIdPln | 224000032455.0 | 224000032455.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 291071.68 | imgKwhBulanLalu | 296172.36 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.4 | imgPhaseRN | 226.8 | imgPhaseSN | 225.8 | imgPhaseTN | 392.2 | imgPhaseRT | 390.4 | imgPhaseST | 393.3 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 8.77 | imgPhaseR | 9.44 | imgPhaseS | 9.47 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002157415 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000005867 | TELKOMSEL | 80954ace-b140-482b-b334-4c4aedd87242 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 226.5 | imgPhaseRN | 224.8 | imgPhaseSN | 224.6 | imgPhaseTN | 389.8 | imgPhaseRT | 388.7 | imgPhaseST | 392.8 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.68 | imgPhaseR | 9.89 | imgPhaseS | 9.49 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401932 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491093984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.43 | imgTegRect | 109.83 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008401937 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008401931 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045646 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008401941 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168748 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 2 | 54.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 125.0 | 32.94 | 32.94 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 60.0 |  | 9.49 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK726 | PMS-202512-000000008799 | 31-12-2025 | 15-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002231672 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000006049 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000032535 | imgIdPln | 224000032535.0 | 224000032535.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 98490.1 | imgKwhBulanLalu | 102917.29 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 3.9 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 8.4 | imgPhaseS | 8.3 | imgPhaseT | 0.52 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002231674 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000007434 | TELKOMSEL | 28bc1f9d-2154-4de5-a6f0-00cd48cae711 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 4.1 | imgPhaseGN | 7.9 | imgPhaseR | 8.5 | imgPhaseS | 8.2 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008241625 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000082301 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 125.0 | 54.0 | imgTegRect | 20.0 | imgArusRect | 15-12-2025 | [8 empty] | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002231688 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000011504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003287585 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358584 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002231704 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000057238 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 1.0 | 15-12-2025 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 54.0 | 54.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.2 | bar: OK OK to Ok Ok
PLK730 | PMS-202505-000000007456 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK730 | PMS-202505-000000007494 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK730 | PMS-202503-000000005722 | 31-03-2025 | 25-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 224100035079.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 127823.0 | imgKwhBulanLalu | 156906.83 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 408.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 8.4 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | a1142183-cee5-4348-a3cf-399e35fe1195 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 407.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 7.8 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | OK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509826 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001413 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007910097 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210210 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 14.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 44.5 | 44.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.3
PLK730 | PMS-202504-000000007504 | 16-04-2025 | 21-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 224100035079.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 156906.83 | imgKwhBulanLalu | 159627.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 413.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 414.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 2.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | 483fdfaf-2242-43ec-a14f-be065cade5fe |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 405.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 411.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 4.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003322532 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246309539 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007909913 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210211 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 16.7 | 16.7 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 6.6 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK730 | PMS-202504-000000007504 | 16-04-2025 | 21-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 224100035079.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 156906.83 | imgKwhBulanLalu | 159627.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 413.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 414.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 2.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | 483fdfaf-2242-43ec-a14f-be065cade5fe |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 405.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 411.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 4.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003322532 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246309539 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007909913 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210211 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 16.7 | 16.7 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 6.6 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK730 | PMS-202505-000000007453 | 26-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 224100035079.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 163211.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 241.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 417.0 | imgPhaseRT | 411.0 | imgPhaseST | 415.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | 7d1a982f-c906-40fc-88aa-2be3cfcb0fe9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 416.0 | imgPhaseRT | 410.0 | imgPhaseST | 413.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.3 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509824 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001411 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007910028 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210552 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 12.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 16.8 | 16.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.7 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK730 | PMS-202506-000000007501 | 30-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 163211.72 | imgKwhBulanLalu | 166659.3 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 3.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 411.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 413.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | a96ed926-8148-4fe8-b4cf-e85f7816e8ec |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 239.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 55.3 | imgTegRect | 72.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509815 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015168 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509825 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001412 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007909910 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210564 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 13.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 14.8 | 14.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.4
PLK730 | PMS-202508-000000007680 | 23-08-2025 | 20-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 224100035079.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 166659.3 | imgKwhBulanLalu | 171893.52 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 4.8 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | be0c8fc0-f92f-4d35-83a7-bf0a9156ea87 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 405.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 4.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509823 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001410 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007910029 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210202 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 13.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.2 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK730 | PMS-202607-000000005163 | 31-07-2026 | 19-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509708 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010546 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100035079 | imgIdPln | 0.0 | 224100035079.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 171893.52 | imgKwhBulanLalu | 207698.27 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.7 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002509803 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011205 | TELKOMSEL | 3c518700-ab5d-4d5d-b2a3-35df4d34e648 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 8.2 | imgPhaseS | 4.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239931 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000081925 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 23.0 | imgArusRect | 19-07-2026 | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002509821 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002509828 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000001415 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007909913 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210211 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 4 | 3.0 | 19-07-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.9
PLK732 | PMS-202511-000000008892 | 30-11-2025 | 29-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002015360 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000002557 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000032527 | imgIdPln | 224000032527.0 | 224000032527.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 268458.0 | imgKwhBulanLalu | 301754.94 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 236.1 | imgPhaseRN | 232.7 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 406.2 | imgPhaseRT | 401.1 | imgPhaseST | 406.6 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 4.75 | imgPhaseR | 5.36 | imgPhaseS | 5.67 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002015370 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000003377 | TELKOMSEL | a3eecc24-0231-4557-be06-589684e7fbab | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 235.8 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 232.3 | imgPhaseTN | 405.9 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 407.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.05 | imgPhaseR | 5.15 | imgPhaseS | 4.72 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007829489 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053385 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.41 | imgTegRect | 72.5 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002015371 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008277 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK (tidak back up) | OK | OK | OK | OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008248166 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246473000 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002015391 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000039668 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 12 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 25.66 | 25.66 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.72
PLK734 | PMS-202502-000000005877 | 28-02-2025 | 24-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008254556 | KWH Meter | PLN |  | 213415429 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224960007327 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 271487.26 | imgKwhBulanLalu | 294958.5 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 9.5 | imgPhaseR | 9.5 | imgPhaseS | 0.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001572096 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000005085 | TELKOMSEL | fa97929c-9e32-446c-8443-ac786db070c3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 289.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 2.7 | imgPhaseGN | 8.9 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 0.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002825789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003815281 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.51 | imgTegRect | 64.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002825781 | ZXDU58 W301 | ZTE | Rack Rect/Batt | 219284632271 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002825809 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003821219 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003386757 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021090200196 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 52.59 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 16.0 | 16.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 0.7 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK734 | PMS-202601-000000007123 | 31-01-2026 | 24-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008254556 | KWH Meter | PLN |  | 213415429 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224960007327 | imgIdPln | 224960007327.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 294958.5 | imgKwhBulanLalu | 322055.9 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001572096 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000005085 | TELKOMSEL | 27b306a2-03e1-4341-a8fc-aa39db7b32ec |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 350.0 | imgPhaseRS | 5.0 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002825789 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003815281 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 52.0 | imgTegRect | 63.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002825781 | ZXDU58 W301 | ZTE | Rack Rect/Batt | 219284632271 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002825815 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003821357 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | - |  | CME008254610 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100002 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 19.0 | 19.0 | imgBebanRectifier | bar: OK OK to Ok Ok
PLK735 | PMS-202503-000000005714 | 31-03-2025 | 27-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514560 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010616 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100038794 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 227590.88 | imgKwhBulanLalu | 227590.88 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 239.0 | imgPhaseRN | 236.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 417.0 | imgPhaseRT | 412.0 | imgPhaseST | 411.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 5.7 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514563 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011285 | TELKOMSEL | df96a885-089a-4598-91f0-f8208ee144c0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 239.0 | imgPhaseRN | 236.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 417.0 | imgPhaseRT | 412.0 | imgPhaseST | 411.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008578320 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219527373192 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.51 | imgTegRect | 2.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002514564 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015263 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | OK | 1bank | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008578319 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005063056 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008601668 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021317807 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 53.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 43.0 | 43.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.7
PLK735 | PMS-202603-000000008677 | 31-03-2026 | 24-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514560 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010616 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100038794 | imgIdPln | 0.0 | 224100038794.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 227590.88 | imgKwhBulanLalu | 26389.97 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 236.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 1.8 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514563 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011285 | TELKOMSEL | 485afbb4-750b-4554-b549-06a8ad62cc4a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 16.0 | imgPhaseGN | 3.3 | imgPhaseR | 3.4 | imgPhaseS | 3.5 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007865432 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000055991 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 125.0 | 2.0 | imgTegRect | 2.0 | imgArusRect | 24-03-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008578321 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537098479 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008578318 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005063062 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002514592 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000073605 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 5 | 2.0 | 24-03-2026 | 100.0 | [5 empty] | R | 1 | 125.0 | 7.8 | 7.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.5
PLK735 | PMS-202606-000000006490 | 30-06-2026 | 30-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514560 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010616 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100038794 | imgIdPln | 224100038794.0 | 224100038794.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 274899386.0 | imgKwhBulanLalu | 274899386.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.4 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 407.5 | imgPhaseRT | 405.1 | imgPhaseST | 404.8 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 8.23 | imgPhaseR | 8.48 | imgPhaseS | 7.54 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002514563 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011285 | TELKOMSEL | 66f39e29-0f24-4ff1-a02c-afd74e4d1cc0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 234.9 | imgPhaseRN | 233.1 | imgPhaseSN | 234.7 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 405.2 | imgPhaseST | 405.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 8.84 | imgPhaseR | 9.14 | imgPhaseS | 8.01 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008578320 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219527373192 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 54.69 | imgTegRect | 94.6 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002514564 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015263 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008578318 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005063062 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008250295 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021030100174 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 125.0 | 37.93 | 37.93 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 60.0 |  | 8.01
PLK748 | PMS-202608-000000001833 | 07-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001807415 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000631 | TELKOMSEL | [7 empty] | 16500.0 |  | 123456789101 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME001807342 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010546 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME007970950 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000064556 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001807383 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005733 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME006142295 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246403686 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME001807738 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027597 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PLK748 | PMS-202610-000000003492 | 07-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK748 | PMS-202502-000000005869 | 08-02-2025 | 17-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001807415 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 123456789101 | imgIdPln | 123456789101.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 283494.4 | imgKwhBulanLalu | 283494.4 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 3.8 | imgPhaseGN | 3.6 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 4.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001807342 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010546 | TELKOMSEL | d3af9919-f343-449a-b6ab-2a59058319e2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK | Putus | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 3.9 | imgPhaseGN | 3.5 | imgPhaseR | 5.2 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007970950 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000064556 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 buram |  |  | 0.0 | 55.1 | imgTegRect | 62.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001807383 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005733 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME006142295 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246403686 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001807741 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027602 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 8 | 13.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 13.3 | 13.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 5.3 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK810 | PMS-202511-000000008883 | 30-11-2025 | 26-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002088834 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000003566 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224000044795 | imgIdPln | 224000044795.0 | 224000044795.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 50174.72 | imgKwhBulanLalu | 50174.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 226.4 | imgPhaseRN | 223.3 | imgPhaseSN | 221.6 | imgPhaseTN | 390.4 | imgPhaseRT | 383.2 | imgPhaseST | 389.4 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.66 | imgPhaseR | 2.23 | imgPhaseS | 2.38 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002088837 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000045865 | TELKOMSEL | 2aa38d49-c3c3-4b68-9466-93e67c9e11d2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | IK |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 222.8 | imgPhaseSN | 222.1 | imgPhaseTN | 390.9 | imgPhaseRT | 382.6 | imgPhaseST | 388.7 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.03 | imgPhaseR | 2.88 | imgPhaseS | 2.29 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008253128 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083137 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 53.33 | imgTegRect | 30.44 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002088851 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000009204 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003425610 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358280 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002088879 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000044780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 2.66
PLK813 | PMS-202501-000000003124 | 18-01-2025 | 28-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007865711 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000028452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 225100118688.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 55943.0 | imgKwhBulanLalu | 60948.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 1.9 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002531696 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011554 | TELKOMSEL | ca208557-8809-445c-a1de-473398890473 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 1.8 | imgPhaseR | 3.9 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007865767 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056022 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 faulty |  |  | 2000.0 | 53.2 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002531520 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015554 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ok | NOK | Nok | OK | Ok |  | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008244373 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME007912494 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201101588 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 4 | 5.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 16.3 | 16.3 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 1.8
PLK813 | PMS-202504-000000005812 | 16-04-2025 | 16-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007865711 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000028452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 225100118688.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 60948.0 | imgKwhBulanLalu | 64843.2 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 3.7 | imgPhaseS | 3.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002531696 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011554 | TELKOMSEL | 62d78763-ac2b-4b9b-ac96-6b349d55ee3d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 3.7 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007865767 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056022 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002531520 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015554 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK OK: OK; OK OK: OK; NOK NOK: NOK; OK OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008244373 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002531546 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 15.1 | 15.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.9
PLK813 | PMS-202508-000000005936 | 15-08-2025 | 13-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007865711 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000028452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 64843.2 | imgKwhBulanLalu | 71176.8 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002531696 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011554 | TELKOMSEL | a19d3cf0-5917-4656-b7b3-521d17ec1eec |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007865767 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056022 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002531520 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015554 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008244373 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002531546 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2 | 1.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | imgBebanRectifier
PLK813 | PMS-202512-000000008037 | 14-12-2025 | 06-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007865711 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000028452 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 225100118688.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 71176.8 | imgKwhBulanLalu | 78159.4 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 5.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002531696 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011554 | TELKOMSEL | 2cea5d51-e14c-4b54-ae80-e9fac9f4bf15 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 2.1 | imgPhaseR | 4.6 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007865767 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056022 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002531520 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015554 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop 1 bank dari 2 bank | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008244373 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473156 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002531546 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074502 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 13.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 15.6 | 15.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.6
PLK813 | PMS-202606-000000006419 | 12-06-2026 | 18-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007865711 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000028452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 225100118688.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 78159.4 | imgKwhBulanLalu | 897352.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 2.2 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 4.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002531696 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000011554 | TELKOMSEL | 6101f109-ef8e-44ae-a8e6-880f59aa0317 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007865767 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056022 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 18-06-2017 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002531520 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000015554 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008244373 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002531546 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000074502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Floating | 2 | 13.0 | 18-06-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2-1 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | T | 32.0 |  | 5.0
PLK814 | PMS-202512-000000008798 | 31-12-2025 | 31-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003259175 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000014939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225000089708 | imgIdPln | 225000089708.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 146867.09 | imgKwhBulanLalu | 171162.86 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.3 | imgPhaseRN | 229.6 | imgPhaseSN | 229.1 | imgPhaseTN | 392.5 | imgPhaseRT | 392.6 | imgPhaseST | 397.5 | imgPhaseRS | 2.18 | imgPhaseGN | 4.42 | imgPhaseR | 4.76 | imgPhaseS | 4.21 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003259174 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005397 | TELKOMSEL | e1fc97f4-0f6b-49be-9d30-235eb9196927 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 226.5 | imgPhaseRN | 227.4 | imgPhaseSN | 229.7 | imgPhaseTN | 393.7 | imgPhaseRT | 393.2 | imgPhaseST | 398.3 | imgPhaseRS | 2.96 | imgPhaseGN | 3.73 | imgPhaseR | 4.35 | imgPhaseS | 0.29 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003259153 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 990H14 03 01 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 224.5 | imgTegRect | 3.65 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007966793 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000754 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003036579 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246338156 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003259185 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | H1210018012703905 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 11.56 | 01-01-1900 | 100.0
PLK816 | PMS-202610-000000003570 | 11-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003265104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000014992 | TELKOMSEL | [7 empty] | 6600.0 |  | 225000089254 | [5 empty] | 183832.72 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003265103 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005415 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME003265094 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006509 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008241370 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000001212 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003265096 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037346 | TELKOMSEL | [6 empty] | 1800.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003265108 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | H1210014070505014 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PLK816 | PMS-202509-000000008782 | 13-09-2025 | 20-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003265104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000014992 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225000089254 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 167689.55 | imgKwhBulanLalu | 183832.72 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.9 | imgPhaseRN | 223.1 | imgPhaseSN | 220.9 | imgPhaseTN | 380.8 | imgPhaseRT | 385.3 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 2.74 | imgPhaseR | 2.83 | imgPhaseS | 2.85 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003265103 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005415 | TELKOMSEL | 203a89d5-f1e3-4265-bbd4-abb9367ef6ed |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 219.6 | imgPhaseRN | 218.9 | imgPhaseSN | 219.4 | imgPhaseTN | 380.1 | imgPhaseRT | 383.2 | imgPhaseST | 382.9 | imgPhaseRS | 0.33 | imgPhaseGN | 2.83 | imgPhaseR | 2.77 | imgPhaseS | 2.52 | imgPhaseT | 51.13 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003265094 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006509 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.7 | imgTegRect | 14.01 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008241370 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000001212 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003265097 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037347 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003265108 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | H1210014070505014 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 12.08 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK818 | PMS-202503-000000005712 | 31-03-2025 | 26-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428264 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009752 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100088089 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 179891.29 | imgKwhBulanLalu | 179891.29 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 407.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 5.6 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 2.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428265 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010479 | TELKOMSEL | fa9c9615-853a-4b51-bdb1-b3576e17ce65 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 239.0 | imgPhaseSN | 241.0 | imgPhaseTN | 406.0 | imgPhaseRT | 413.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 2.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259630 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083388 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.32 | imgTegRect | 77.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428266 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014274 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008245626 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473316 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002428280 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069724 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 12 | 13.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 18.7 | 18.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 2.1 | bar: OK OK; OK OK; NOK NOK; OK OK; OK OK
PLK818 | PMS-202605-000000009124 | 31-05-2026 | 16-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428264 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009752 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100088089 | imgIdPln | 224100088089.0 | 224100088089.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 179891.29 | imgKwhBulanLalu | 210852.52 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 3.5 | imgPhaseR | 3.7 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002428265 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010479 | TELKOMSEL | e2a79f05-918a-4fb4-bc15-c00a91db6a8d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 3.7 | imgPhaseR | 3.2 | imgPhaseS | 7.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259630 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083388 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002428266 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014274 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002428268 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000026471 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002428277 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069721 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 18.2 | 18.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.3
PLK819 | PMS-202511-000000008919 | 30-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLK819 | PMS-202512-000000008802 | 31-12-2025 | 23-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002423433 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000009685 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224100088262 | imgIdPln | 224100088262.0 | 224100088262.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 175365.0 | imgKwhBulanLalu | 208484.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 2.5 | imgPhaseGN | 4.4 | imgPhaseR | 4.5 | imgPhaseS | 3.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002423434 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010422 | TELKOMSEL | 332aad1f-539b-4480-8478-9738e907f65d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 3.5 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 3.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008266028 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083887 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.6 | imgTegRect | 41.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002423437 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014199 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003534664 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246385865 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002423455 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000069579 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5 | 8.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 20.9 | 20.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.1
PLK820 | PMS-202509-000000008775 | 13-09-2025 | 20-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001815041 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000012 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000110078 | imgIdPln | 224000110078.0 | 224000110078.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 6281.2 | imgKwhBulanLalu | 6281.3 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.5 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 9.59 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001814931 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000073 | TELKOMSEL | c92af367-7334-487a-a652-d5773f84bd91 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 218.5 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.54 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007980867 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065557 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 2000.0 | 54.93 | imgTegRect | 34.83 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001814933 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001814935 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000125 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001814960 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000000153 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 12 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 18.25 | 18.25 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 9.54
PLK820 | PMS-202608-000000008344 | 31-08-2026 | 29-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001815041 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000012 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000110078 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 24163.8 | imgKwhBulanLalu | 24163.9 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 12.2 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001814931 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000073 | TELKOMSEL | 2a7499f4-d269-43a5-a259-8ee50b360c95 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 11.6 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007980867 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065557 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 49.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001814933 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001814936 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000126 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001814948 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000000150 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 44.0 | 44.0 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PLK821 | PMS-202603-000000008670 | 31-03-2026 | 28-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001803834 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000618 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000103347 | imgIdPln | 224000103347.0 | 224000103347.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 668943.0 | imgKwhBulanLalu | 67316.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001803948 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010453 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok, PLN 1phase |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007980678 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 25.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001803949 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005654 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001803952 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000010644 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001803954 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027347 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 1.2 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 125.0 | 8.9 | 8.9 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 40.0 |  | 6.2
PLK821 | PMS-202608-000000008352 | 31-08-2026 | 28-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001803834 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000618 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000103347 | imgIdPln | 224000103347.0 | 224000103347.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 67316.0 | imgKwhBulanLalu | 72703.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001803948 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000010453 | TELKOMSEL | 42dcc55c-5e66-4bb8-82eb-8d1edf7884b9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok, pln 1 phase |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.6 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007980678 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 54.3 | imgTegRect | 29.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001803949 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005654 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003270231 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246344758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001803957 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000027350 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 5 | 5.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 19.0 | 19.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 40.0 |  | 6.8
PLK825 | PMS-202501-000000003073 | 17-01-2025 | 20-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000202384 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 6821574.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Menggunakan 1 phase |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 221.0 | imgPhaseRT | 221.0 | imgPhaseST | 221.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | e10d6bf6-d715-4b23-a6a5-cfa6dbcfed57 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb 1 Phase |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Listrik menggunakan 1 phase | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 220.0 | imgPhaseRT | 221.0 | imgPhaseST | 220.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 5.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Faulty |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | [5 empty] | OK | Menggunakan 1 phase | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979029 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK OK: OK; OK OK: OK; NOK NOK: NOK; OK OK: OK; OK OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989791 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 245471472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Apr kotor dibagian dalam dan tidak dapat dibersihkan |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002989855 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113371 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Faulty |  |  | 8 | 2.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 120.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 8.0
PLK825 | PMS-202506-000000007527 | 30-06-2025 | 24-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000202384 | imgIdPln | 224000202384.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 6821574.0 | imgKwhBulanLalu | 75589.0 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | c25abfa8-db60-4675-9c39-04eb2947f79c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 300.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979029 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | NOk |  |  | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989792 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 244818278 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002989855 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113371 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier
PLK825 | PMS-202509-000000008764 | 13-09-2025 | 14-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000202384 | imgIdPln | 224000202384.0 | 224000202384.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 75589.0 | imgKwhBulanLalu | 79301.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 0.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.5 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 8.63 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | 755bd0dd-97a6-412f-a81c-1c81ec8ccf6c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 219.3 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 8.65 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.97 | imgTegRect | 28.89 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK |  |  |  |  | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979029 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989791 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 245471472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002989854 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113370 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 6 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 16.35 | 16.35 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 8.65
PLK825 | PMS-202604-000000008112 | 30-04-2026 | 27-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 81255118141 | imgIdPln | 224000202384.0 | 224000202384.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 79301.7 | imgKwhBulanLalu | 89465.0 | imgKwhBulanSekarang | 89465.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 6.3 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | 06c0d03e-a409-4f7c-952c-3c367d3b2bfa |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.2 | imgPhaseGN | 6.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 54.99 | imgTegRect | 30.0 | imgArusRect | 27-04-2026 | NOK | Ok | NOK | Na | NOK | Na | NOK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007979031 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989790 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 2450911389 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002989853 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113369 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 6 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 30.0 | 30.0 | imgBebanRectifier | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | Bts | 15.0 | d75e6470-fade-4180-828f-ccf7f7186221
PLK825 | PMS-202607-000000008317 | 31-07-2026 | 21-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000202384 | imgIdPln | 224000202384.0 | 224000202384.0 | imgIdPlnPerubahan | 1 | 89465.0 | imgKwhBulanLalu | 93766.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | 24e88083-1d68-4b65-8a4d-8a5dcf7a8aab |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layar hitamq |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 21-07-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979031 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989791 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 245471472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 1800.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME002989855 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113371 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 21.0 | 21.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 9.0
PLK825 | PMS-202608-000000008302 | 31-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 81255118141 | imgIdPln | 0.0 | 224000202384.0 | imgIdPlnPerubahan | Ok | 93766.0 | imgKwhBulanLalu | 95254.0 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 8.5 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | 67dca789-5c82-4ada-bdf6-aae529d2f60d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 12.0 | imgArusRect | 22-08-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979029 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989791 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 245471472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002989849 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113365 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 2.0 | 22-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 6.2
PLK825 | PMS-202609-000000008311 | 30-09-2026 | 26-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990456 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000020253 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 81255118141 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 95254.0 | imgKwhBulanLalu | 96942.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002990478 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013347 | TELKOMSEL | 57274e97-2ce9-436a-8a84-69cf8c4cdce9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 10.2 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002989801 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000034061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 30.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979029 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002989791 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | 245471472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002989849 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000113365 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 10.2 | bar: OK OK OK; OK OK OK; NOK NOK NOK; NOK OK OK; OK OK OK
PLK835 | PMS-202512-000000008804 | 31-12-2025 | 14-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002992338 | KWH Meter | PLN |  | 311122003396 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000486692 | imgIdPln | 224000486692.0 | 1.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 54991.0 | imgKwhBulanLalu | 48381.69 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 184.0 | imgPhaseTN | 357.0 | imgPhaseRT | 345.0 | imgPhaseST | 352.0 | imgPhaseRS | 95.0 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002992323 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013386 | MITRATEL | 5f5033f0-43f2-431f-9965-b7db5bbbc890 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 100.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 200.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 357.0 | imgPhaseST | 366.0 | imgPhaseRS | 0.05 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002992987 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000013404 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007981742 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065646 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 52.25 | imgTegRect | 12.33 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002992387 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000017772 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Oo | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008253371 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473597 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002992925 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000087225 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 32.0 | 32.0 | imgBebanRectifier
PLK839 | PMS-202510-000000006959 | 13-10-2025 | 30-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008725457 | KWH Meter | PLN |  | PLN0219000021802414621927518 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 24331406363 | imgIdPln | 24331406363.0 | 24331406363.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 4230.47 | imgKwhBulanLalu | 4230.47 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.7 | imgPhaseRN | 244.2 | imgPhaseSN | 237.1 | imgPhaseTN | 408.5 | imgPhaseRT | 414.6 | imgPhaseST | 404.9 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.21 | imgPhaseR | 3.46 | imgPhaseS | 6.61 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008725495 | ACPDB | GENERAL |  | S. 09036 | TELKOMSEL | ae9b5072-4045-4b73-992c-834e8a340239 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 228.1 | imgPhaseRN | 248.3 | imgPhaseSN | 242.1 | imgPhaseTN | 412.1 | imgPhaseRT | 419.6 | imgPhaseST | 408.9 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.39 | imgPhaseR | 3.08 | imgPhaseS | 7.03 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003241989 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003815669 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 69.52 | imgArusRect | 10-07-2023 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003241964 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30035216210100074 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | NOK | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003537887 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081199 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003241962 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021070200217 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 1 | 14.6 | 30-10-2023 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2.2 | 100.0 | 7.1 | 7.1 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 3.08
PLK842 | PMS-202502-000000005861 | 28-02-2025 | 24-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008305317 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051858 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000636564 | imgIdPln | 224000636564.0 | 224000636564.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 43221.0 | imgKwhBulanLalu | 43721.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.1 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008579882 | ACPDB | GENERAL |  | 291004631070 | TELKOMSEL | 27d6e12f-e865-45ff-aa64-5202e0a29254 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.2 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002215271 | DCPDB | GENERAL |  | ZG562031113 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159324 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755885 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 52.4 | imgTegRect | 64.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159356 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004631070 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008159321 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004529015 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008579895 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 180000112788 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Na |  |  | 1 | 1.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 33.0 | 33.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.2
PLK842 | PMS-202604-000000008119 | 30-04-2026 | 21-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008305317 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051858 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000636564 | imgIdPln | 0.0 | 2240006564.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 43721.0 | imgKwhBulanLalu | 80429.22 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 345.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 5.7 | imgPhaseS | 6.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579882 | ACPDB | GENERAL |  | 291004631070 |  | 7f962150-9f07-4d67-ae80-228fd171fe1b | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 3.7 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002215271 | DCPDB | GENERAL |  | ZG562031113 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159324 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755885 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159356 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004631070 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008159321 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004529015 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008579895 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 180000112788 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 1 | 54.0 | 21-04-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 35.0 | 35.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.8 | bar: OK OK OK to Ok Ok Ok
PLK842 | PMS-202606-000000008265 | 30-06-2026 | 22-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008305317 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051858 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000636564 | imgIdPln | 0.0 | 22400636364.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 80429.22 | imgKwhBulanLalu | 86446.3 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 2.7 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579882 | ACPDB | GENERAL |  | 291004631070 |  | d13bf1a9-ea70-4283-a18b-600a47b5f6cd |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 5.3 | imgPhaseR | 3.1 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002215271 | DCPDB | GENERAL |  | ZG562031113 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159324 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755885 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 34.0 | imgArusRect | 22-06-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159356 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004631070 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008159320 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004529615 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008579895 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 180000112788 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 1 | 54.0 | 22-06-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 38.0 | 38.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.7 | bar: OK OK OK to Ok Ok Ok
PLK842 | PMS-202607-000000008329 | 31-07-2026 | 23-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008305317 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051858 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000636564 | imgIdPln | 0.0 | 224000636564.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 89472.88 | imgKwhBulanLalu | 89472.89 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 2.6 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.2 | imgPhaseS | 7.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579882 | ACPDB | GENERAL |  | 291004631070 |  | 8a8c30e6-3bd2-46b3-98d4-bb4c4ffe5199 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | oi |  | Na | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 2.9 | imgPhaseGN | 7.8 | imgPhaseR | 8.2 | imgPhaseS | 7.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002215271 | DCPDB | GENERAL |  | ZG562031113 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159324 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755885 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 30.0 | imgArusRect | 23-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008159356 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004631070 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008159321 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004529015 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008579895 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 180000112788 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 1 | 54.0 | 23-07-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 36.0 | 36.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.7
PLK849 | PMS-202603-000000006399 | 13-03-2026 | 10-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008457655 | KWH Meter | PLN |  | 224000656306 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000656306 | imgIdPln | 0.0 | 224000656306.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 7531.63 | imgKwhBulanLalu | 27099.79 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 2.6 | imgPhaseR | 2.4 | imgPhaseS | 2.4 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008457653 | ACPDB | GENERAL |  | 180000112791 |  | 6365f829-38a4-487e-9bc9-c41ae7e3fbb8 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 2.6 | imgPhaseR | 2.3 | imgPhaseS | 2.4 | imgPhaseT | 5.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008260962 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219431726718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 10-03-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008260961 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 1340H231053 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008260948 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004666887 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008792419 | Battery Lithium ESM-48100B1 Huawei | Huawei |  | 11707628 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | JauhSaatIni | Na |  |  | 1 | 1.0 | 10-03-2026 | 7.5 | [5 empty] | 1 | R | 125.0 | 14.0 | 14.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 2.4 | bar: OK OK OK to Ok Ok Ok
PLK850 | PMS-202512-000000008813 | 31-12-2025 | 16-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008450893 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000052078 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224200289555 | imgIdPln | 224200289555.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 5235.0 | imgKwhBulanLalu | 24183.29 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | NOK |  | imgPanelDisUtama | 246.0 | imgPhaseRN | 246.0 | imgPhaseSN | 248.0 | imgPhaseTN | 432.0 | imgPhaseRT | 434.0 | imgPhaseST | 426.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008450896 | ACPDB | GENERAL |  | 123 |  | a48a5e90-1ae3-4f08-bf14-53ba7ffcea69 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 100.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 411.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 412.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259468 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755868 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 24.51 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259462 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004611696 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008259465 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004539667 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008259457 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020857177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok, belting |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 32.0 | 32.0 | imgBebanRectifier
PPS001 | PMS-202502-000000005883 | 28-02-2025 | 24-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579628 | KWH Meter | PLN |  | 12345678 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300699937 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 16253.0 | imgKwhBulanLalu | 16253.65 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 3.8 | imgPhaseGN | 0.3 | imgPhaseR | 8.6 | imgPhaseS | 8.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579616 | ACPDB | GENERAL |  | 12345678 | TELKOMSEL | 0a46acff-ce29-4d6a-bb53-3700ef7742cf | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 2299.0 | imgPhaseRN | 218.7 | imgPhaseSN | 216.4 | imgPhaseTN | 385.9 | imgPhaseRT | 25.79 | imgPhaseST | 387.2 | imgPhaseRS | 3.95 | imgPhaseGN | 0.21 | imgPhaseR | 8.47 | imgPhaseS | 8.18 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008353381 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219437883447 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [52 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008329169 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004800767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008329178 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020953385 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.42 | 01-01-1900 | 100.0 | [11 empty] | 2.0 | S | 32.0 |  | 8.47 | 1 | 4 | 100.0 | Dcpd10B 1.1 | 28.0 | 0747dad5-2403-4d2e-8f43-88577d8d0c64
PPS001 | PMS-202607-000000005185 | 08-07-2026 | 10-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579628 | KWH Meter | PLN |  | 12345678 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300699937 | imgIdPln | 224300699937.0 | 224300699937.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 16253.65 | imgKwhBulanLalu | 62567.5 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 202.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 355.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 8.9 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 8.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008579616 | ACPDB | GENERAL |  | 12345678 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 200.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 353.0 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 12.5 | imgPhaseR | 13.5 | imgPhaseS | 8.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008353381 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219437883447 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oj |  |  | 3000.0 | 51.8 | imgTegRect | 79.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008572498 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537920683 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008329169 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004800767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008572511 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318818 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 28.0 | 28.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.5 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS002 | PMS-202610-000000003388 | 13-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL | [7 empty] | 23000.0 |  | 225300038390 | [5 empty] | 18534.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Non Active |  |  | CME007820703 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000020706 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003384363 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000029233 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007796641 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410689 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008396789 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168952 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS002 | PMS-202501-000000003108 | 17-01-2025 | 26-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 106067.0 | imgKwhBulanLalu | 110406.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.1 | imgPhaseRN | 219.3 | imgPhaseSN | 203.2 | imgPhaseTN | 372.7 | imgPhaseRT | 368.9 | imgPhaseST | 378.4 | imgPhaseRS | 4.73 | imgPhaseGN | 7.33 | imgPhaseR | 9.39 | imgPhaseS | 11.83 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | dedbce94-d009-4117-b1a2-dee2446205a0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.7 | imgPhaseRN | 218.7 | imgPhaseSN | 213.5 | imgPhaseTN | 378.7 | imgPhaseRT | 373.5 | imgPhaseST | 378.7 | imgPhaseRS | 2.58 | imgPhaseGN | 7.14 | imgPhaseR | 9.16 | imgPhaseS | 11.27 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.6 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003384531 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001813 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003384122 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000007687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #3 |  | CME003384392 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117960 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 12.08 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 63.0 | 3.07 | 3.07 | imgBebanRectifier
PPS002 | PMS-202504-000000005723 | 30-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 110406.0 | imgKwhBulanLalu | 123870.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | NOK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.6 | imgPhaseRN | 212.7 | imgPhaseSN | 187.9 | imgPhaseTN | 364.3 | imgPhaseRT | 351.8 | imgPhaseST | 367.2 | imgPhaseRS | 7.61 | imgPhaseGN | 6.14 | imgPhaseR | 9.55 | imgPhaseS | 13.65 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 965f9500-991c-4ad6-bdb0-666b0468dbab |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 223.2 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 187.7 | imgPhaseTN | 367.2 | imgPhaseRT | 352.3 | imgPhaseST | 372.8 | imgPhaseRS | 8.21 | imgPhaseGN | 3.95 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 4.06 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.13 | imgTegRect | 65.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384363 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000029233 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796641 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410689 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #6 |  | CME003384799 | TUBULAR GEL BATTERY TGI850 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000021627 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Russk |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0 | [5 empty] | 2 | 4 | 100.0 | 34.11 | 34.11 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 50.0 |  | 9.86
PPS002 | PMS-202507-000000005977 | 18-07-2025 | 30-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 136917.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.4 | imgPhaseRN | 214.3 | imgPhaseSN | 204.8 | imgPhaseTN | 363.1 | imgPhaseRT | 362.3 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 336.0 | imgPhaseGN | 8.64 | imgPhaseR | 8.74 | imgPhaseS | 8.19 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 3418a05d-670b-45f3-b406-f8f6bb9504cf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.1 | imgPhaseRN | 206.7 | imgPhaseSN | 209.3 | imgPhaseTN | 362.4 | imgPhaseRT | 358.5 | imgPhaseST | 362.4 | imgPhaseRS | 301.8 | imgPhaseGN | 8.78 | imgPhaseR | 11.11 | imgPhaseS | 8.08 | imgPhaseT | 49.96 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 53.24 | imgTegRect | 61.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384104 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003384122 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000007687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #3 |  | CME003384379 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117955 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 11.89 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 63.0 | 3.45 | 3.45 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 50.0 |  | 9.76 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS002 | PMS-202510-000000006786 | 31-10-2025 | 30-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 136917.0 | imgKwhBulanLalu | 15024.5 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 3.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.1 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 399.3 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 404.5 | imgPhaseRS | 5.17 | imgPhaseGN | 5.42 | imgPhaseR | 6.71 | imgPhaseS | 12.29 | imgPhaseT | 50.09 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 3e802fa8-1c36-4841-addc-284ae614e794 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3.0 | 50.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgPanelDisUtama | 233.5 | imgPhaseRN | 231.4 | imgPhaseSN | 228.3 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 400.7 | imgPhaseST | 369.8 | imgPhaseRS | 0.14 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 1.43 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.29 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002846154 | ZXDU58 W301 | ZTE | Rack Rect/Batt | 11000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003384261 | Module Rectifier RAN Intergy R1248 | INTERGY |  | REC INT-000000578 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #3 |  | CME003384380 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117956 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 13.55 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 11.09 | 11.09 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 4.18 | bar: OK to Ok
PPS002 | PMS-202510-000000006786 | 31-10-2025 | 30-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 136917.0 | imgKwhBulanLalu | 15024.5 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 3.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.1 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 399.3 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 404.5 | imgPhaseRS | 5.17 | imgPhaseGN | 5.42 | imgPhaseR | 6.71 | imgPhaseS | 12.29 | imgPhaseT | 50.09 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 3e802fa8-1c36-4841-addc-284ae614e794 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3.0 | 50.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgPanelDisUtama | 233.5 | imgPhaseRN | 231.4 | imgPhaseSN | 228.3 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 400.7 | imgPhaseST | 369.8 | imgPhaseRS | 0.14 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 1.43 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.29 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002846154 | ZXDU58 W301 | ZTE | Rack Rect/Batt | 11000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003384261 | Module Rectifier RAN Intergy R1248 | INTERGY |  | REC INT-000000578 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #3 |  | CME003384380 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117956 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 13.55 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 11.09 | 11.09 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 4.18 | bar: OK to Ok
PPS002 | PMS-202601-000000007016 | 16-01-2026 | 21-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 225300038390.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 15024.5 | imgKwhBulanLalu | 16122.1 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 360.0 | imgPhaseST | 342.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 11.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | c2cece9f-61ec-433a-91f2-193a7e38f04d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | RS ok T nok | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 359.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 18.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384345 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023623 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na |  | Na | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003384122 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000007687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #3 |  | CME003384379 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117955 | TELKOMSEL | [7 empty] | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 28.43 | 28.43 | imgBebanRectifier
PPS002 | PMS-202604-000000003751 | 13-04-2026 | 10-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 225300038390.0 | 1234566.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 17220.0 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 12.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 219a6e66-8080-44b2-a13f-b89827ac3f1e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 235.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002846146 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003788401 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 55.0 | imgTegRect | 25.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384104 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK: OK; NOK: NOK; Nok: maxlife nok litium ok; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796639 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410677 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oi |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #3 |  | CME003384380 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117956 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 7 | 63.0 | 1.0 | 1.0 | imgBebanRectifier
PPS002 | PMS-202607-000000005111 | 14-07-2026 | 15-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003384100 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300038390 | imgIdPln | 225300038390.0 | 225300038390.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 17220.0 | imgKwhBulanLalu | 18534.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 12.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003385028 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015103 | TELKOMSEL | 8d86188d-96fb-4210-bc19-94a9e7780101 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 11.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007769 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 56.0 | imgArusRect | 15-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003384345 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023623 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002846150 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003805542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Trm |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #3 |  | CME003384377 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 55.0 | 55.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 10.0 | bar: OK to Ok
PPS003 | PMS-202502-000000005876 | 11-02-2025 | 27-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008581265 | KWH Meter | PLN |  | 1 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100229811 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 13010.73 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.6 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 373.5 | imgPhaseRT | 366.2 | imgPhaseST | 372.8 | imgPhaseRS | 0.96 | imgPhaseGN | 5.08 | imgPhaseR | 5.25 | imgPhaseS | 5.32 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008581263 | ACPDB | GENERAL |  | 1 | Telkomsel | 2434b6c0-fc44-4f6b-949d-87b590a53a21 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 219.7 | imgPhaseRN | 212.5 | imgPhaseSN | 242.1 | imgPhaseTN | 374.5 | imgPhaseRT | 367.1 | imgPhaseST | 373.7 | imgPhaseRS | 1.07 | imgPhaseGN | 5.12 | imgPhaseR | 5.31 | imgPhaseS | 5.26 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008351971 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436213107 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 54.56 | imgTegRect | 40.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008351972 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219454119750 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008351970 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005044520 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008351975 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021005040 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 54.64 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 6.0 | 1.42 | 1.42 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 7.46 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS003 | PMS-202607-000000005190 | 08-07-2026 | 31-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008581265 | KWH Meter | PLN |  | 1 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100229811 | imgIdPln | 225100229811.0 | 225100229811.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 13010.73 | imgKwhBulanLalu | 42462.37 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 9.7 | imgPhaseR | 9.6 | imgPhaseS | 9.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008581263 | ACPDB | GENERAL |  | 1 |  | 01b35c33-e701-4822-b65b-7d4a6dc29c26 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oo |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.4 | imgPhaseR | 9.9 | imgPhaseS | 10.2 | imgPhaseT | 47.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008351971 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436213107 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 31-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008351972 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219454119750 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008572443 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005132916 | TELKOMSEL | [6 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008572455 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318776 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 42.0 | 42.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PPS004 | PMS-202503-000000005695 | 07-03-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS004 | PMS-202505-000000005709 | 09-05-2025 | 30-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008633834 | KWH Meter | PLN |  | 1 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2200.0 | imgDayaListrik | 225100229803 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 12506.22 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 217.7 | imgPhaseSN | 213.7 | imgPhaseTN | 368.6 | imgPhaseRT | 374.8 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.34 | imgPhaseGN | 5.24 | imgPhaseR | 5.55 | imgPhaseS | 6.09 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008633835 | ACPDB | GENERAL |  | 1 | Telkomsel | 7839ac15-b97d-4c61-a12e-48314a0bfa4b | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 214.3 | imgPhaseRN | 215.9 | imgPhaseSN | 212.6 | imgPhaseTN | 360.3 | imgPhaseRT | 373.4 | imgPhaseST | 371.1 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.79 | imgPhaseR | 5.85 | imgPhaseS | 5.91 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008380988 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436212991 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.49 | imgTegRect | 32.54 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008380987 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219448774820 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008380977 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004903177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008380985 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021002599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.84 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 6.0 | 1.67 | 1.67 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 0.0 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS004 | PMS-202608-000000001853 | 09-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008633834 | KWH Meter | PLN |  | 1 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100229803 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 12506.22 | imgKwhBulanLalu | 30023.38 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 198.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 199.0 | imgPhaseTN | 339.0 | imgPhaseRT | 350.0 | imgPhaseST | 349.0 | imgPhaseRS | 0.31 | imgPhaseGN | 4.56 | imgPhaseR | 4.12 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 47.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008882150 | ACPDB | GENERAL |  | 180000486214 | Telkomsel | 593b27d4-40b2-4f5b-9662-9642ccbf906a | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 201.0 | imgPhaseSN | 196.0 | imgPhaseTN | 318.0 | imgPhaseRT | 347.0 | imgPhaseST | 346.0 | imgPhaseRS | 0.44 | imgPhaseGN | 4.91 | imgPhaseR | 4.35 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008882161 | DCPDB | GENERAL |  | 15171375 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008380988 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436212991 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.51 | imgTegRect | 36.87 | imgArusRect | 25-08-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008380987 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219448774820 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008380977 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004903177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008380985 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021002599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.74 | 25-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 18.43 | 18.43 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PPS005 | PMS-202504-000000005809 | 10-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS005 | PMS-202608-000000001855 | 10-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS005 | PMS-202505-000000005724 | 10-05-2025 | 31-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008634081 | KWH Meter | PLN |  | 1 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Daya Listrik ikut power perusahaan |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 11111111111.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.5 | imgPhaseRN | 207.7 | imgPhaseSN | 232.6 | imgPhaseTN | 386.2 | imgPhaseRT | 388.6 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 6.52 | imgPhaseGN | 14.93 | imgPhaseR | 8.84 | imgPhaseS | 8.01 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008634082 | ACPDB | GENERAL |  | 1 | Telkomsel | d7d4d6e4-4e4f-4c3e-85f6-a51ce1d23a17 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.4 | imgPhaseRN | 219.5 | imgPhaseSN | 233.5 | imgPhaseTN | 385.3 | imgPhaseRT | 386.2 | imgPhaseST | 377.3 | imgPhaseRS | 8.1 | imgPhaseGN | 18.07 | imgPhaseR | 8.45 | imgPhaseS | 8.35 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008384564 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 21948294599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 54.48 | imgTegRect | 109.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008384563 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202715 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008384562 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045226 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008384566 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021010558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.22 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 6.0 | 1.96 | 1.96 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 8.94 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS005 | PMS-202610-000000003495 | 08-10-2026 | 03-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008634081 | KWH Meter | PLN |  | 1 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power corporate |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 11111111111.0 | 1111111111.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 15.9 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008896419 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | 3992004760042 | Telkomsel | bcd35085-1dc0-4ddd-bc47-dbbbc5e36e99 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 15.9 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 7.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008384564 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 21948294599 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 50.0 | imgTegRect | 63.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008384563 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202715 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008384562 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005045226 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008384566 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021010558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 62.0 | 62.0 | imgBebanRectifier
PPS007 | PMS-202509-000000008761 | 24-09-2025 | 29-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329032 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225342028158 | imgIdPln | 225342028158.0 | 225342028158.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 12803.0 | imgKwhBulanLalu | 15977.0 | imgKwhBulanSekarang | 3174.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 14.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329033 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005956 | TELKOMSEL | e79f76e2-94ee-43d1-9c80-edc6e225f0d7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 354.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 364.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 13.5 | imgPhaseR | 11.3 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008704926 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | 180000425823 | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329037 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006664 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 48.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME003329258 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019466 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008070976 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000013373 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | - |  | CME008070986 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | BAT ZTE-000057089 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | - | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 291003833551 | 4 | 40.0 | 12.4 | 12.4 | imgBebanRectifier | 3.0 | c60M | 21.0 |  | 6.7 | DCPDB10-1.1 | 1 | 100.0 | ZTE | 41.3 | 8dd4c16e-cc50-4360-84e2-3ccbfb8a86ef
PPS007 | PMS-202511-000000008876 | 21-11-2025 | 23-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329032 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225342028158 | imgIdPln | 225342028158.0 | 225342028158.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 25698.0 | imgKwhBulanLalu | 26855.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.61 | imgPhaseGN | 5.92 | imgPhaseR | 10.52 | imgPhaseS | 19.01 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329033 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005956 | TELKOMSEL | 5b045ff2-1bf4-4e18-b742-83e251036143 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 20.5 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.98 | imgPhaseGN | 10.93 | imgPhaseR | 10.08 | imgPhaseS | 6.16 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008704926 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329037 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006664 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 100.0 | 55.0 | imgTegRect | 2.01 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008427756 | ZXDU68 W401 | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004065302 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK |  | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003329053 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #3 |  | CME008070985 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | BAT ZTE-000057088 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.02 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 8 | 8 | 16.0 | 2.05 | 2.05 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 20.5 |  | 5.63 | LA36212578 | 1 | 125.0 | TENGEN | 31.0 | 02c8f825-0e7c-42f4-8462-c321c8539784
PPS007 | PMS-202601-000000007025 | 31-01-2026 | 28-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329032 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015718 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225342028158 | imgIdPln | 225342028158.0 | 225342028158.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 26855.0 | imgKwhBulanLalu | 38817.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 3.52 | imgPhaseGN | 12.0 | imgPhaseR | 15.42 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.07 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329033 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005956 | TELKOMSEL | 2b5ca673-b8a0-4f58-a80f-46228f9de8c0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 3.34 | imgPhaseGN | 11.42 | imgPhaseR | 10.35 | imgPhaseS | 6.11 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008704926 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008070970 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000013148 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 100.0 | 48.0 | imgTegRect | 9.4 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008427756 | ZXDU68 W401 | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004065302 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008070992 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 180000355329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #4 |  | CME003329063 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095894 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 13.48 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 21.0 | 5.29 | 5.29 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 21.0 |  | 9.49 | S | 2 | 125.0 | Dcpdb 10 | 32.39 | de58e892-8f8a-4e50-acb6-65120eb23a96
PPS007 | PMS-202604-000000008110 | 30-04-2026 | 27-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329032 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225342028158 | imgIdPln | 225342028158.0 | 225342028158.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 38817.0 | imgKwhBulanLalu | 54748.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 4.44 | imgPhaseGN | 12.5 | imgPhaseR | 16.76 | imgPhaseS | 5.51 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329033 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005956 | TELKOMSEL | aa5f0d3d-7da4-4197-9b9e-64c3cc08e940 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 21.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 4.33 | imgPhaseGN | 23.4 | imgPhaseR | 11.26 | imgPhaseS | 6.25 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008704926 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008070970 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000013148 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 218.0 | imgTegRect | 9.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329036 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019454 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003329053 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008070984 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | BAT ZTE-000057087 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 51.95 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | 3 | 32.0 | 5.01 | 5.01 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 21.0 |  | 7.8 | 1 | 1 | 125.0 | Schneider | 30.33 | dcd345fa-e3ac-4baf-99b5-8725be6dfc1e | bar: OK to Ok
PPS007 | PMS-202606-000000008216 | 20-06-2026 | 28-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329032 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225342028158 | imgIdPln | 225342028158.0 | 225342028158.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 54748.0 | imgKwhBulanLalu | 66567.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada |  | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 13.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 18.0 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329033 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005956 | TELKOMSEL | ebfe47d3-6f13-4dba-865f-6ebd34864acc |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 16.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME008704926 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | [13 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329038 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006665 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Trm |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 84.0 | imgArusRect | 28-06-2026 | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329036 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019454 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003329054 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038269 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Trm |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #4 |  | CME003329060 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095891 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 8.0 | 8.0 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 63.0 |  | 9.0 | bar: OK to Ok
PPS008 | PMS-202501-000000003075 | 15-01-2025 | 27-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 578012.48 | imgKwhBulanLalu | 587740.44 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 8.9 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | 1ae403c7-0333-47ae-befd-694960157f2a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 8.7 | imgPhaseS | 8.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME007891227 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003285703 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019227 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; OK: NOK; OK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003273187 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037525 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003285672 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012315 | TELKOMSEL | [7 empty] | 46 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 8.8 | 8.8 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 50.0 |  | 5.4
PPS008 | PMS-202509-000000008763 | 13-09-2025 | 24-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 612881.24 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 361.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 357.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.9 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 12.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | 2fd7095f-8535-421e-97ff-0b6f2ac786fe |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 363.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 11.9 | imgPhaseS | 5.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME007891227 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057687 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Module N/A dan perangkat Tidak aktif |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003285407 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008243687 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473278 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008392459 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168977 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 53.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 12.1 | 12.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 5.6
PPS008 | PMS-202510-000000008781 | 27-10-2025 | 23-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 612881.24 | imgKwhBulanLalu | 616079.56 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 363.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 11.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | 52c38351-7b6a-4cb8-aca8-bc72683492c3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.9 | imgPhaseR | 12.0 | imgPhaseS | 5.3 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007891232 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 84.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003285407 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003273188 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008011001 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003090M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 53.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 29.4 | 29.4 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 40.0 |  | 11.9
PPS008 | PMS-202512-000000008781 | 31-12-2025 | 28-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 616079.56 | imgKwhBulanLalu | 623352.32 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 11.3 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | 8d9247ac-0f7a-4c1b-8f7d-6aa4bc591a49 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 9.7 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007891232 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 76.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003285407 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008243684 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473262 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008392459 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168977 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 54.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 28.9 | 28.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 6.0
PPS008 | PMS-202601-000000007030 | 31-01-2026 | 22-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 626052.24 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 5.2 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 10.4 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | d12c3fbf-517f-4b4e-b7ae-0097a394651d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 10.3 | imgPhaseS | 4.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007891232 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 75.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003285406 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019225 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003273188 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008392459 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168977 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 54.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 28.9 | 28.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 4.3 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS008 | PMS-202602-000000008660 | 28-02-2026 | 23-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 626052.24 | imgKwhBulanLalu | 629617.06 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 5.1 | imgPhaseR | 5.2 | imgPhaseS | 9.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | 5f5499dd-93a7-44d5-89b4-d1efa8d44093 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.2 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 9.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007891232 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 74.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003285407 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; OK: NOK; OK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003273188 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008011001 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003090M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 54.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 11.7 | 11.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 9.4
PPS008 | PMS-202606-000000008217 | 20-06-2026 | 26-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003285713 | KWH Meter | PLN |  | 212247635 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224300507577 | imgIdPln | 224300507577.0 | 224300507577.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 643689.64 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 198.0 | imgPhaseTN | 351.0 | imgPhaseRT | 354.0 | imgPhaseST | 349.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 7.6 | imgPhaseS | 14.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003273182 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015920 | TELKOMSEL | b3e5524d-1a3d-4b06-b9b2-451508723ac3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 203.0 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 349.0 | imgPhaseRT | 356.0 | imgPhaseST | 349.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 15.6 | imgPhaseS | 7.5 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007891232 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000057688 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 87.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003285406 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019225 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | OK | NOK 1 bank dari 6 | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008243685 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473634 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008011000 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003045M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 52.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 32.5 | 32.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 7.5
PPS009 | PMS-202502-000000005835 | 13-02-2025 | 25-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 743882.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.5 | imgPhaseRN | 220.7 | imgPhaseSN | 227.7 | imgPhaseTN | 390.6 | imgPhaseRT | 387.9 | imgPhaseST | 378.8 | imgPhaseRS | 3.24 | imgPhaseGN | 15.15 | imgPhaseR | 7.28 | imgPhaseS | 6.25 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | fc95722e-d563-4cf4-8804-ab93e42a4219 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 220.9 | imgPhaseSN | 228.4 | imgPhaseTN | 390.7 | imgPhaseRT | 387.6 | imgPhaseST | 379.7 | imgPhaseRS | 1.55 | imgPhaseGN | 15.26 | imgPhaseR | 7.39 | imgPhaseS | 5.45 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.6 | imgTegRect | 92.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332475 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514606 | Rectifier RAN R4850N Huawei | Huawei |  | 291005132284 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008443412 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12020120601327 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 6.0 | 1.5 | 1.5 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 50.0 |  | 7.14
PPS009 | PMS-202505-000000005671 | 17-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 743882.0 | imgKwhBulanLalu | 755185.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 214.3 | imgPhaseSN | 222.4 | imgPhaseTN | 381.5 | imgPhaseRT | 380.2 | imgPhaseST | 366.7 | imgPhaseRS | 18.68 | imgPhaseGN | 9.26 | imgPhaseR | 8.17 | imgPhaseS | 8.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | fe7aa0fa-c06d-4325-9566-eb0cfec9f9f9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 196.5 | imgPhaseRN | 194.8 | imgPhaseSN | 205.3 | imgPhaseTN | 352.9 | imgPhaseRT | 347.2 | imgPhaseST | 332.5 | imgPhaseRS | 0.59 | imgPhaseGN | 11.63 | imgPhaseR | 9.29 | imgPhaseS | 9.89 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.47 | imgTegRect | 102.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332475 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514606 | Rectifier RAN R4850N Huawei | Huawei |  | 291005132284 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008606589 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 239021419805 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 52.67 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 6.0 | 2.6 | 2.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 9.94
PPS009 | PMS-202508-000000005839 | 17-08-2025 | 23-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 755185.0 | imgKwhBulanLalu | 1885.32 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.1 | imgPhaseRN | 219.3 | imgPhaseSN | 222.1 | imgPhaseTN | 382.8 | imgPhaseRT | 383.6 | imgPhaseST | 375.1 | imgPhaseRS | 12.48 | imgPhaseGN | 8.88 | imgPhaseR | 7.26 | imgPhaseS | 7.78 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | 29cdc2e4-6e76-467f-88a1-e73108e74a8d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.9 | imgPhaseRN | 218.9 | imgPhaseSN | 223.1 | imgPhaseTN | 382.9 | imgPhaseRT | 383.7 | imgPhaseST | 374.2 | imgPhaseRS | 13.79 | imgPhaseGN | 8.9 | imgPhaseR | 7.28 | imgPhaseS | 7.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.3 | imgTegRect | 91.56 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580234 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME003332120 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514604 | Modul Rectifier R4850G5 Huawei | Huawei |  | 291005132498 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008514582 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318890 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 52.22 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 6.0 | 3.24 | 3.24 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 10.48 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS009 | PMS-202511-000000005086 | 16-11-2025 | 13-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 1885.32 | imgKwhBulanLalu | 2090.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 20.23 | imgPhaseGN | 13.52 | imgPhaseR | 11.68 | imgPhaseS | 13.02 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | 8d4b148d-a1fc-41d0-8c25-10332d637a98 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 23.87 | imgPhaseGN | 13.68 | imgPhaseR | 12.77 | imgPhaseS | 12.64 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Foto Jarak Jauh Saat IniSize: 168.075 kb https://smartwfm.network.telkomsel.co.id/Telkomsel_SmartWFM_V2_MobileApp/DCPDB?dcpdbId=73654&TicketId=PMS-202511-000000005086 |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 214.0 | imgTegRect | 53.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003332475 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514606 | Rectifier RAN R4850N Huawei | Huawei |  | 291005132284 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008514585 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021319037 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5 | 53.89 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 132284 | 3 | 32.0 | 12.95 | 12.95 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 16.5 |  | 12.65 | CME008733079 | 1 | 125.0 | TANGEN | 33.89 | ccae1f62-9507-4a70-835d-4b13654ad2a3
PPS009 | PMS-202601-000000007083 | 17-01-2026 | 21-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 2090.0 | imgKwhBulanLalu | 16153.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 365.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 6.67 | imgPhaseGN | 8.91 | imgPhaseR | 6.55 | imgPhaseS | 7.51 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | be415055-223b-4885-a2cd-3cf30960f074 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 365.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 24.7 | imgPhaseGN | 1.91 | imgPhaseR | 9.4 | imgPhaseS | 7.29 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 100.0 | 201.0 | imgTegRect | 70.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580234 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME003332120 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514606 | Rectifier RAN R4850N Huawei | Huawei |  | 291005132284 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008606589 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 239021419805 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 21.0 | 7.52 | 7.52 | imgBebanRectifier | 1.0 | r | 22.0 |  | 7.65 | 1 | 1 | 125.0 | tengen | 33.0 | 63556885-39e6-45b1-a90a-f98a73b583e2 | bar: OK to Ok
PPS009 | PMS-202603-000000006303 | 16-03-2026 | 07-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 16153.0 | imgKwhBulanLalu | 2418518.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 16.06 | imgPhaseGN | 1.86 | imgPhaseR | 11.81 | imgPhaseS | 11.86 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | 6b55808e-503e-4832-9ecf-a22a9408d4c7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 16.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 159.0 | imgPhaseGN | 1.85 | imgPhaseR | 13.26 | imgPhaseS | 12.13 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 |  | Evidence4 | Ok clean | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 215.0 | imgTegRect | 11.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580234 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME003332120 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008514596 | Modul Rectifier R4850G5 Huawei | Huawei |  | 291005132256 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008514579 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318854 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 53.87 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | 3 | 21.0 | 10.87 | 10.87 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 16.0 |  | 11.6 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 34.41 | fa533f05-ded0-408d-9236-5a0020ae3e88
PPS009 | PMS-202605-000000003987 | 15-05-2026 | 22-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 231147.0 | imgKwhBulanLalu | 26808.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 251.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 20.69 | imgPhaseGN | 13.0 | imgPhaseR | 12.0 | imgPhaseS | 12.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | c6c10d74-d325-41d0-adcd-ecb83cf0295f | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 100.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 356.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 17.76 | imgPhaseGN | 0.19 | imgPhaseR | 11.2 | imgPhaseS | 11.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 200.0 | 53.0 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332475 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514604 | Modul Rectifier R4850G5 Huawei | Huawei |  | 291005132498 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008514582 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318890 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 4 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 2 | 63.0 | 102.0 | 102.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 100.0 |  | 102.0 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 3.5 | c27d6e50-f144-494a-8881-6e10e0fa22db
PPS009 | PMS-202607-000000005142 | 17-07-2026 | 29-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 26808.0 | imgKwhBulanLalu | 40176.21 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 9.1 | imgPhaseR | 6.7 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | d3715665-b1f2-49b9-950a-cf09c3447508 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 184.0 | imgPhaseRN | 187.0 | imgPhaseSN | 178.0 | imgPhaseTN | 309.0 | imgPhaseRT | 320.0 | imgPhaseST | 323.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.9 | imgPhaseR | 15.9 | imgPhaseS | 16.5 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | [13 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 97.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580234 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME003332120 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008514596 | Modul Rectifier R4850G5 Huawei | Huawei |  | 291005132256 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008514585 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021319037 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 5 | 53.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 87.5 | 87.5 | imgBebanRectifier | bar: OK to Ok
PPS009 | PMS-202609-000000006559 | 16-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332104 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225313765336 | imgIdPln | 225313765336.0 | 225313765336.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 46372.61 | imgKwhBulanLalu | 46372.62 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 199.8 | imgPhaseRN | 213.7 | imgPhaseSN | 205.3 | imgPhaseTN | 346.4 | imgPhaseRT | 365.4 | imgPhaseST | 360.6 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 11.9 | imgPhaseR | 8.19 | imgPhaseS | 8.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332098 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006012 | TELKOMSEL | db234c51-fc22-4066-bdb0-3e62b988d8a5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok | NOK | Rusak | imgPanelDisUtama | 204.3 | imgPhaseRN | 211.7 | imgPhaseSN | 203.4 | imgPhaseTN | 348.6 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 360.4 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 8.75 | imgPhaseR | 8.09 | imgPhaseS | 8.05 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008733079 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008514615 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537920683 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 78.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003332475 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008514606 | Rectifier RAN R4850N Huawei | Huawei |  | 291005132284 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008443430 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021011600217 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 1 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 35.74 | 35.74 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 60.0 |  | 8.05
PPS010 | PMS-202610-000000003522 | 10-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS010 | PMS-202509-000000008788 | 13-09-2025 | 10-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001535960 | KWH Meter | PLN |  | 311915004988 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000118085 | imgIdPln | 224000118085.0 | 224000118085.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 34523.0 | imgKwhBulanLalu | 35263.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 3.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001532228 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000004046 | TELKOMSEL | 7d126166-c762-43be-93d8-068f2fb1630b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 10.9 | imgPhaseR | 5.7 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001535956 | DCPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000004109 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007945715 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000062696 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.7 | imgTegRect | 21.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001535953 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000002136 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002540737 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246309756 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | - |  | CME007945753 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000143852 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | - | 1.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 28.9 | 28.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 4.6
PPS011 | PMS-202602-000000005766 | 28-02-2026 | 24-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001607221 | KWH Meter | PLN |  | TSEL PLN-000003909 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300042595 | imgIdPln | 225300042595.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 41227.26 | imgKwhBulanLalu | 43311.83 | imgKwhBulanSekarang | 3.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 405.0 | imgPhaseRT | 410.0 | imgPhaseST | 410.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001607222 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000005976 | TELKOMSEL | 9c39f0b7-cba7-44dd-914c-2d8c3c721ca0 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008267060 | Controller Rectifier RAN Eaton | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000083996 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001607231 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000003121 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na |  | Na |  | Na | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008404514 | Modul Rectifier APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246495732 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008149768 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2292212006926M | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | imgBebanRectifier
PPS012 | PMS-202501-000000006734 | 31-01-2025 | 24-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835256 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010581762 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 96854.0 | imgKwhBulanLalu | 1332.23 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 4.6 | imgPhaseGN | 3.5 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 3.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835255 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000467 | TELKOMSEL | 091e97ed-786d-4c5a-91e3-c515d9aede1f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 5.2 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 2.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829597 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053394 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.82 | imgTegRect | 39.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001835291 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000510 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001835315 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000658 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001835356 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000001071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6 | 3.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 39.0 | 39.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 2.6 | bar: OK; OK; NOK; OK; OK
PPS012 | PMS-202509-000000008762 | 13-09-2025 | 13-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835256 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010581762 | imgIdPln | 224010581762.0 | 224010581762.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 1332.23 | imgKwhBulanLalu | 14856.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 225.0 | imgPhaseRT | 38.0 | imgPhaseST | 39.0 | imgPhaseRS | 38.0 | imgPhaseGN | 62.0 | imgPhaseR | 48.0 | imgPhaseS | 40.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835255 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000467 | TELKOMSEL | 7cb7e5b3-3574-4519-a1b4-8a19b55b879b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 2.7 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 1.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829597 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053394 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.3 | imgTegRect | 40.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001835291 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000510 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001835313 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000656 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001835354 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000001069 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 125.0 | 23.0 | 23.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 1.5 | bar: OK to Ok
PPS012 | PMS-202602-000000008656 | 28-02-2026 | 18-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835256 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010581762 | imgIdPln | 0.0 | 224010581762.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 14856.0 | imgKwhBulanLalu | 24053.09 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 6.0 | imgPhaseGN | 2.8 | imgPhaseR | 5.3 | imgPhaseS | 2.7 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835255 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000467 | TELKOMSEL | 17c20e23-6d5c-4c39-ac25-695e11cadba4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 6.0 | imgPhaseGN | 2.9 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 2.9 | imgPhaseT | 5.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829597 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053394 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 21.0 | imgArusRect | 18-02-2026 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001835291 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000510 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001835306 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000655 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001835355 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000001070 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Mok |  |  | 5 | 2.0 | 18-02-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 2.9 | bar: OK to Ok
PPS012 | PMS-202603-000000008665 | 31-03-2026 | 24-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835256 | KWH Meter | PLN |  | ANT Net-000000072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 224010581762 | imgIdPln | 0.0 | 224010581762.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 24053.09 | imgKwhBulanLalu | 26024.99 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 18.0 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 2.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001835255 | ACPDB | GENERAL |  | ANT RAC-000000467 | TELKOMSEL | 238b3e63-afcb-44e0-bbe3-469f63eb2751 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 20.0 | imgPhaseGN | 1.8 | imgPhaseR | 5.3 | imgPhaseS | 2.7 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007829597 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000053394 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 125.0 | 54.0 | imgTegRect | 19.0 | imgArusRect | 24-03-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001835291 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ANT Har-000000510 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001835314 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | ANT EAT-000000657 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001835352 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | ANT MAX-000001067 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 2 | 1.0 | 24-03-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | R | 125.0 | 20.0 | 20.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 2.7 | bar: OK to Ok
PPS013 | PMS-202610-000000003466 | 17-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM | [7 empty] | 66000.0 |  | 225200020352 | [5 empty] | 59382.72 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME003454047 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024167 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0
PPS013 | PMS-202501-000000003082 | 13-01-2025 | 27-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Telkom | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 949252.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.7 | imgPhaseRN | 229.8 | imgPhaseSN | 234.7 | imgPhaseTN | 404.2 | imgPhaseRT | 404.2 | imgPhaseST | 399.6 | imgPhaseRS | 0.17 | imgPhaseGN | 2.11 | imgPhaseR | 2.14 | imgPhaseS | 3.94 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | 72120213-f482-48a8-847a-b2494664caee |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 60.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 2335.0 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 236.1 | imgPhaseTN | 406.9 | imgPhaseRT | 406.6 | imgPhaseST | 402.9 | imgPhaseRS | 0.19 | imgPhaseGN | 2.03 | imgPhaseR | 2.8 | imgPhaseS | 3.97 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.21 | imgTegRect | 34.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003453993 | Enclosure Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024162 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #2 |  | CME003457513 | Battery S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015453 | TELKOMSEL | [7 empty] | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 6.0 | 0.98 | 0.98 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.31
PPS013 | PMS-202504-000000005747 | 16-04-2025 | 30-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN | Pln | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 225200020352.0 | 225200020352.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 949252.0 | imgKwhBulanLalu | 965682.24 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.2 | imgPhaseRN | 236.5 | imgPhaseSN | 227.5 | imgPhaseTN | 413.8 | imgPhaseRT | 412.4 | imgPhaseST | 410.2 | imgPhaseRS | 0.67 | imgPhaseGN | 2.1 | imgPhaseR | 2.67 | imgPhaseS | 5.38 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | 3d5348c7-a74c-41a2-8e44-ee9d62b6b02d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 238.1 | imgPhaseRN | 238.1 | imgPhaseSN | 238.8 | imgPhaseTN | 413.7 | imgPhaseRT | 413.3 | imgPhaseST | 410.4 | imgPhaseRS | 0.41 | imgPhaseGN | 2.37 | imgPhaseR | 2.55 | imgPhaseS | 4.36 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.21 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003454044 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024165 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; OK: OK; OK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME003457523 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000021920 | TELKOMSEL | [7 empty] | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 10.0 | 23.22 | 23.22 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 2.57
PPS013 | PMS-202508-000000005831 | 16-08-2025 | 25-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 965682.24 | imgKwhBulanLalu | 986220.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.7 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 235.6 | imgPhaseTN | 406.2 | imgPhaseRT | 407.8 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.17 | imgPhaseGN | 2.08 | imgPhaseR | 2.09 | imgPhaseS | 4.53 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | 5d3fa304-472a-4f25-bcba-9f8e927af86b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 232.1 | imgPhaseRN | 233.5 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 404.8 | imgPhaseRT | 406.4 | imgPhaseST | 401.6 | imgPhaseRS | 0.14 | imgPhaseGN | 2.11 | imgPhaseR | 2.4 | imgPhaseS | 4.01 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.07 | imgTegRect | 38.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003453993 | Enclosure Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024162 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: NOK; NOK: NOK; OK: NOK; OK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 27.16 | 27.16 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 2.31
PPS013 | PMS-202511-000000005092 | 16-11-2025 | 30-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 986220.08 | imgKwhBulanLalu | 3497.8 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 380.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 1.9 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 3.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | be54c19a-4bb3-45e9-80a1-8e67b5584f13 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 1.8 | imgPhaseR | 2.1 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.08 | imgTegRect | 31.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Tidak |  |  |  | Ya |  |  | CME003453993 | Enclosure Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024162 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796740 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410845 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME008743461 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | 123 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 4.2 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 24.5 | 24.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.6 | bar: Ok; Ok; Nok; Ok; Ok
PPS013 | PMS-202602-000000005652 | 13-02-2026 | 26-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 225200020352.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 3497.8 | imgKwhBulanLalu | 18678.8 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 1.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | ba61e6dc-579f-46ae-80ea-a0129196e57d | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 0.1 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 1.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 28.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003454044 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024165 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier
PPS013 | PMS-202604-000000003793 | 17-04-2026 | 10-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 225200020352.0 | 123456.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 18678.8 | imgKwhBulanLalu | 28302.5 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | ba77fa96-63a5-4a6e-a286-9bdea8f59dae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 1.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 23.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003454047 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024167 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796741 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410846 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 26.0 | 26.0 | imgBebanRectifier
PPS013 | PMS-202606-000000006361 | 14-06-2026 | 16-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 28302.5 | imgKwhBulanLalu | 43211.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.7 | imgPhaseRN | 210.6 | imgPhaseSN | 222.8 | imgPhaseTN | 40.05 | imgPhaseRT | 391.5 | imgPhaseST | 383.5 | imgPhaseRS | 0.16 | imgPhaseGN | 1.43 | imgPhaseR | 1.94 | imgPhaseS | 4.28 | imgPhaseT | 50.08 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | dec52e6e-2ac5-4e72-82cc-d6e717fea637 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 235.9 | imgPhaseRN | 235.2 | imgPhaseSN | 226.3 | imgPhaseTN | 410.6 | imgPhaseRT | 406.4 | imgPhaseST | 406.3 | imgPhaseRS | 0.14 | imgPhaseGN | 1.81 | imgPhaseR | 2.23 | imgPhaseS | 4.47 | imgPhaseT | 50.08 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | 9k | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003454046 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024166 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003457501 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000047560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | T | 3 | 40.0 | 237.2 | 237.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 237.7
PPS013 | PMS-202608-000000001797 | 15-08-2026 | 28-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453961 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000023040 | PT TELKOM |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 66000.0 | imgDayaListrik | 225200020352 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 59382.43 | imgKwhBulanLalu | 59382.72 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.7 | imgPhaseRN | 234.7 | imgPhaseSN | 236.3 | imgPhaseTN | 407.0 | imgPhaseRT | 405.7 | imgPhaseST | 407.5 | imgPhaseRS | 0.19 | imgPhaseGN | 1.9 | imgPhaseR | 1.99 | imgPhaseS | 3.89 | imgPhaseT | 50.03 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003453967 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047053 | PT TELKOM | b38ad759-7c67-47ed-bbaa-60d57378a129 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 235.6 | imgPhaseRN | 235.5 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 407.0 | imgPhaseRT | 401.4 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.22 | imgPhaseGN | 2.01 | imgPhaseR | 2.34 | imgPhaseS | 3.72 | imgPhaseT | 50.03 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003457504 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003453993 | Enclosure Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024162 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796737 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246408962 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003457505 | Battery Solar S12/130A Sonnenschein | Sonnenschein |  | BAT -000015445 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 237.0 | 237.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 225.1
PPS017 | PMS-202605-000000004189 | 10-05-2026 | 14-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003340646 | KWH Meter | PLN |  | 1528993 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039145 | imgIdPln | 225300039145.0 | 225300039145.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 23697.15 | imgKwhBulanLalu | 23697.14 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 239.1 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 233.5 | imgPhaseTN | 409.5 | imgPhaseRT | 409.5 | imgPhaseST | 412.5 | imgPhaseRS | 0.76 | imgPhaseGN | 7.98 | imgPhaseR | 7.62 | imgPhaseS | 0.04 | imgPhaseT | 50.22 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003340644 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006248 | TELKOMSEL | 111ff6e1-4448-4b56-907f-06655933143d | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 236.4 | imgPhaseRN | 235.2 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 407.4 | imgPhaseRT | 405.8 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 0.94 | imgPhaseGN | 7.61 | imgPhaseR | 8.37 | imgPhaseS | 0.03 | imgPhaseT | 50.22 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003340653 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006679 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 54.67 | imgTegRect | 234.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003340651 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019530 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003340659 | Modul Rectifier APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006683 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rusak |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003340668 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096553 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 1 | 13.83 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 0.04 | 0.04 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 0.04 | 1 | 1 | 100.0 | Schneider | 54.64 | becbaa2e-9599-4780-8589-2bb9c65316fc | bar: OK to nok
PPS022 | PMS-202505-000000005694 | 06-05-2025 | 29-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008633546 | KWH Meter | PLN |  | 1 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100237824 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 9309.43 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.4 | imgPhaseRN | 221.6 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 377.9 | imgPhaseRT | 383.7 | imgPhaseST | 378.2 | imgPhaseRS | 6.94 | imgPhaseGN | 7.42 | imgPhaseR | 7.66 | imgPhaseS | 6.78 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008633543 | ACPDB | GENERAL |  | 1 | Telkomsel | baee2bbf-18fd-4b1d-b7c5-ed2775c6b85b | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 214.9 | imgPhaseRN | 225.2 | imgPhaseSN | 218.7 | imgPhaseTN | 359.7 | imgPhaseRT | 370.5 | imgPhaseST | 376.7 | imgPhaseRS | 2.64 | imgPhaseGN | 7.01 | imgPhaseR | 7.16 | imgPhaseS | 6.83 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510612 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219532387115 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 54.55 | imgTegRect | 35.88 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510601 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537920672 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008510567 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005101172 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008510586 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.42 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 6.0 | 2.55 | 2.55 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.57 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS022 | PMS-202507-000000006044 | 08-07-2025 | 28-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008668023 | KWH Meter | PLN |  | 1 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100237824 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 12033.98 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.8 | imgPhaseRN | 236.0 | imgPhaseSN | 235.3 | imgPhaseTN | 394.7 | imgPhaseRT | 404.8 | imgPhaseST | 396.3 | imgPhaseRS | 5.37 | imgPhaseGN | 7.55 | imgPhaseR | 9.81 | imgPhaseS | 6.38 | imgPhaseT | 51.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008668022 | ACPDB | GENERAL |  | 1 | Telkomsel | 6f8cf033-6d62-4a3f-a378-6a21e2424f73 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.9 | imgPhaseRN | 229.7 | imgPhaseSN | 235.3 | imgPhaseTN | 391.6 | imgPhaseRT | 364.0 | imgPhaseST | 395.3 | imgPhaseRS | 5.99 | imgPhaseGN | 7.59 | imgPhaseR | 6.81 | imgPhaseS | 6.68 | imgPhaseT | 5.12 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510612 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219532387115 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 54.58 | imgTegRect | 37.38 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510601 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537920672 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008510568 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005132257 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008510585 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318859 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 53.42 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 6.0 | 3.54 | 3.54 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 7.99 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS022 | PMS-202609-000000006683 | 10-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008668023 | KWH Meter | PLN |  | 1 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100237824 | imgIdPln | 225100237824.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 12033.98 | imgKwhBulanLalu | 13127.97 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.7 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 238.2 | imgPhaseTN | 403.1 | imgPhaseRT | 408.2 | imgPhaseST | 403.2 | imgPhaseRS | 3.19 | imgPhaseGN | 0.05 | imgPhaseR | 8.14 | imgPhaseS | 0.05 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008668022 | ACPDB | GENERAL |  | 1 |  | 26c78ba6-bc03-4954-9178-f76d2d17386f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 230.8 | imgPhaseRN | 228.1 | imgPhaseSN | 238.4 | imgPhaseTN | 403.4 | imgPhaseRT | 408.3 | imgPhaseST | 404.5 | imgPhaseRS | 3.44 | imgPhaseGN | 0.29 | imgPhaseR | 8.07 | imgPhaseS | 0.38 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510612 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219532387115 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 54.64 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | 00.09 | OK | 09.58 | OK | 00.07 | OK | 10.69 | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008510606 | Cabinet Rectifier | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537920672 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008510568 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005132257 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008510586 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318883 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 54.91 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 63.0 | 238.2 | 238.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 238.7 | bar: OK to nok
PPS023 | PMS-202503-000000005649 | 31-03-2025 | 26-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329510 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015725 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225100017111 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 95117.57 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.5 | imgPhaseRN | 230.4 | imgPhaseSN | 225.9 | imgPhaseTN | 389.3 | imgPhaseRT | 397.9 | imgPhaseST | 394.5 | imgPhaseRS | 3.48 | imgPhaseGN | 8.26 | imgPhaseR | 7.22 | imgPhaseS | 7.37 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329509 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005965 | TELKOMSEL | 30009731-4e35-4f26-8fc1-0cc5029a9cac |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 222.3 | imgPhaseRN | 230.1 | imgPhaseSN | 224.6 | imgPhaseTN | 384.5 | imgPhaseRT | 395.6 | imgPhaseST | 391.1 | imgPhaseRS | 3.19 | imgPhaseGN | 8.8 | imgPhaseR | 4.29 | imgPhaseS | 8.24 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329511 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006670 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.68 | imgTegRect | 93.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003329503 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019469 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya |  |  |  | CME003329494 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038280 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008030514 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003619M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 83.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 16.22 | 16.22 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 8.84
PPS023 | PMS-202601-000000007032 | 31-01-2026 | 28-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329510 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015725 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225100017111 | imgIdPln | 225100017111.0 | 225100017111.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 95117.57 | imgKwhBulanLalu | 131111737.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 5.5 | imgPhaseGN | 9.42 | imgPhaseR | 4.63 | imgPhaseS | 9.71 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329509 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005965 | TELKOMSEL | 2a51b4cb-4d49-4b0d-89cc-c53c8eb6dbba |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada |  | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 5.08 | imgPhaseGN | 10.35 | imgPhaseR | 4.85 | imgPhaseS | 9.25 | imgPhaseT | 49.91 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | CME008772652 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003329511 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006670 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 100.0 | 48.0 | imgTegRect | 10.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003329514 | Enclosure Rack Rectifier Vision | VISION | Rack Rect/Batt | RCK VIS-000000009 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007995026 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358416 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008012623 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003355M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 9.36 | 9.36 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 60.0 |  | 9.14 | 1 | LA0036911442 | 100.0 | SCHNEIDER | 16.03 | d76fffdb-8734-44e3-b8a8-ab997375f496 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS023 | PMS-202607-000000005122 | 31-07-2026 | 28-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329510 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015725 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225100017111 | imgIdPln | 225100017111.0 | 225100017111.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 131111737.0 | imgKwhBulanLalu | 150050.29 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 10.2 | imgPhaseR | 4.1 | imgPhaseS | 9.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329509 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000005965 | TELKOMSEL | 9784f142-bb5c-4090-8711-74829ef275ca |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 8.4 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 9.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME008772652 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | [13 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329511 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006670 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 100.0 | 54.0 | imgTegRect | 80.0 | imgArusRect | 28-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003329514 | Enclosure Rack Rectifier Vision | VISION | Rack Rect/Batt | RCK VIS-000000009 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003293695 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 245173776 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008608579 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021489133 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 54.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 84.0 | 84.0 | imgBebanRectifier
PPS026 | PMS-202502-000000005844 | 15-02-2025 | 27-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 265659.92 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 202.8 | imgPhaseRN | 221.8 | imgPhaseSN | 214.8 | imgPhaseTN | 366.6 | imgPhaseRT | 380.3 | imgPhaseST | 370.1 | imgPhaseRS | 2.65 | imgPhaseGN | 7.71 | imgPhaseR | 7.03 | imgPhaseS | 7.14 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | b26582b4-fed8-4f9a-9fcc-82aeb1e524c9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 203.3 | imgPhaseRN | 222.9 | imgPhaseSN | 220.2 | imgPhaseTN | 366.2 | imgPhaseRT | 381.6 | imgPhaseST | 371.2 | imgPhaseRS | 3.06 | imgPhaseGN | 6.67 | imgPhaseR | 6.92 | imgPhaseS | 6.24 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 49.64 | imgTegRect | 79.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581573 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081036 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #2 |  | CME003329136 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095920 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 6.0 | 1.71 | 1.71 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 7.05 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS026 | PMS-202505-000000005673 | 18-05-2025 | 30-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 265659.92 | imgKwhBulanLalu | 274054.28 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 197.1 | imgPhaseRN | 212.2 | imgPhaseSN | 213.4 | imgPhaseTN | 354.3 | imgPhaseRT | 363.7 | imgPhaseST | 358.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 7.26 | imgPhaseR | 7.55 | imgPhaseS | 7.32 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 6f2ad407-b238-4ade-9dc4-ff7a63bd66af |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 198.0 | imgPhaseRN | 212.7 | imgPhaseSN | 210.8 | imgPhaseTN | 352.1 | imgPhaseRT | 362.5 | imgPhaseST | 355.6 | imgPhaseRS | 8.11 | imgPhaseGN | 7.83 | imgPhaseR | 7.82 | imgPhaseS | 7.71 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.48 | imgTegRect | 74.53 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581571 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081059 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008023895 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003054M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 16.0 | 3.8 | 3.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 7.72 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS026 | PMS-202509-000000006880 | 14-09-2025 | 25-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 274054.28 | imgKwhBulanLalu | 284505.48 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.5 | imgPhaseRN | 203.4 | imgPhaseSN | 210.1 | imgPhaseTN | 354.0 | imgPhaseRT | 361.7 | imgPhaseST | 257.1 | imgPhaseRS | 2.4 | imgPhaseGN | 5.88 | imgPhaseR | 5.1 | imgPhaseS | 5.35 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 97844a2f-77e4-48bb-8984-0629ac095273 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada indikator RST | imgPanelDisUtama | 209.6 | imgPhaseRN | 207.5 | imgPhaseSN | 205.8 | imgPhaseTN | 354.8 | imgPhaseRT | 361.6 | imgPhaseST | 364.6 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 6.3 | imgPhaseR | 5.16 | imgPhaseS | 5.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 52.6 | imgTegRect | 66.4 | imgArusRect | 24-09-2022 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581570 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004317837 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008023896 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004477M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 0.0 | 24-09-2022 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1-2 | 125.0 | 31.6 | 31.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 5.16 | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202512-000000007974 | 17-12-2025 | 18-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 284505.48 | imgKwhBulanLalu | 291299.04 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 1.62 | imgPhaseGN | 5.41 | imgPhaseR | 5.23 | imgPhaseS | 5.41 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | c6b6aecf-dcbb-4266-afdf-00ed89e5a3ca |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 1.41 | imgPhaseGN | 5.67 | imgPhaseR | 5.3 | imgPhaseS | 5.47 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | TELKOMSEL | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 224.0 | imgTegRect | 5.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581570 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004317837 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008023896 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004477M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 21.0 | 4.82 | 4.82 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.03 | 1 | 1 | 125.0 | tengen | 30.8 | c0588861-00d2-4637-939f-2ac3bf18dd0f | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202602-000000005678 | 14-02-2026 | 06-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 291299.04 | imgKwhBulanLalu | 296405.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 1.53 | imgPhaseGN | 5.73 | imgPhaseR | 5.67 | imgPhaseS | 5.38 | imgPhaseT | 50.09 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 20ec9a7d-214b-48ae-b84f-c91c45184935 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 1.5 | imgPhaseGN | 5.22 | imgPhaseR | 5.62 | imgPhaseS | 5.42 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 100.0 | 219.0 | imgTegRect | 5.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581571 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081059 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008023894 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004309M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 1 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 21.0 | 5.48 | 5.48 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.58 | LA0036210067 | 1 | 125.0 | TENGEN | 30.45 | 13b3e905-a1c3-46ef-b2dd-956d613a9129 | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202604-000000003773 | 14-04-2026 | 10-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 296405.0 | imgKwhBulanLalu | 301938.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.37 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 5.57 | imgPhaseS | 5.82 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 54563759-d5b4-444a-aa67-e38d7f67d742 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 5.81 | imgPhaseR | 5.7 | imgPhaseS | 5.95 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 214.0 | imgTegRect | 6.2 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581573 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081036 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008023894 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004309M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Lithium | 1 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | S | 2 | 21.0 | 6.03 | 6.03 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.05 |  | 1 | 125.0 | TENGEN | 32.0 | 3dc44933-16ac-443c-9047-f60a01e70114 | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202606-000000006364 | 30-06-2026 | 28-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 301938.0 | imgKwhBulanLalu | 308796.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | f5bf102f-7679-4825-af96-ccb291e963ec |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpb |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | [13 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | 1000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 28-06-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581570 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004317837 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008023895 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003054M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 7.0 | 7.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202608-000000001810 | 17-08-2026 | 22-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 308796.0 | imgKwhBulanLalu | 313147.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 2.28 | imgPhaseGN | 6.34 | imgPhaseR | 6.18 | imgPhaseS | 6.33 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 0fa6444f-0a74-47a1-960f-fb2712dcec16 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 361.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.26 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 5.73 | imgPhaseS | 5.79 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 74.59 |  |  | 2000.0 | 52.52 | imgTegRect | 75.73 | imgArusRect | 22-08-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581570 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004317837 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008023894 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004309M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 52.77 | 22-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 16.0 | 3.41 | 3.41 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS026 | PMS-202610-000000003449 | 16-10-2026 | 06-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329346 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015722 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100032970 | imgIdPln | 225100032970.0 | 225100032970.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 313147.0 | imgKwhBulanLalu | 316891.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 6.5 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329345 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000047087 | MITRATEL | 57299e85-4f2b-4384-9c62-6655c3050d64 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 374.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 5.9 | imgPhaseR | 5.3 | imgPhaseS | 5.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008753332 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273708 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974446 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 52.0 | imgTegRect | 72.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273709 | Rack Rectifier RAN BZA 108 09 Ericsson | Ericsson | Rack Rect/Batt | 180000449966 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008581573 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081036 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008023896 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004477M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 67.0 | 67.0 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK to nok
PPS027 | PMS-202603-000000006385 | 11-03-2026 | 18-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003341506 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015928 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225371009690 | imgIdPln | 225371009690.0 | 123456.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 227958.93 | imgKwhBulanLalu | 288432.87 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003341507 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046991 | MITRATEL | ab2221d9-0f22-4880-b923-548a67872f45 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 40.0 | ada | OK | oo | OK | ok | OK | ok |  | na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003341519 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006688 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003341510 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019538 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003341522 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038435 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 1800.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #3 |  | CME003341549 | Battery Maxlife TGB2-800 Ah | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096620 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 800.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS028 | PMS-202503-000000005664 | 15-03-2025 | 19-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 53135.48 | imgKwhBulanLalu | 62251.18 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 2.6 | imgPhaseR | 4.2 | imgPhaseS | 4.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 304feb5b-6a75-4a30-916c-fb8cf47f0bce |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 5.9 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 53.6 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242312 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473485 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008372000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 53.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.0 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202506-000000005744 | 16-06-2025 | 27-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak di segel |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 62251.18 | imgKwhBulanLalu | 72170.99 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | ef35e6d1-1492-4e55-81c0-1a56358ee1a8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 6.5 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | DCPDB 10 |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298413 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019308 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242314 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473587 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008371999 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168914 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 54.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 29.6 | 29.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.6 | bar: OK; OK
PPS028 | PMS-202509-000000006899 | 16-09-2025 | 05-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 72170.99 | imgKwhBulanLalu | 79141.33 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 3.1 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 05854341-9819-45b5-bb1d-c82a9ea997d9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 7.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | DCPDB 10 |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.4 | imgTegRect | 90.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298413 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019308 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan transmisi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242318 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473315 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008372000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 53.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 30.6 | 30.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.2 | bar: OK; OK
PPS028 | PMS-202511-000000005105 | 17-11-2025 | 25-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 79141.33 | imgKwhBulanLalu | 87156.7 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | dd20f22b-9e9e-4624-90bf-5745eade5b5e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | DCPDB 10 |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 53.2 | imgTegRect | 70.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242310 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473226 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008372000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 52.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 28.2 | 28.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.0 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202602-000000005640 | 13-02-2026 | 12-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 9496715.0 | imgKwhBulanLalu | 9496716.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.7 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 225.3 | imgPhaseTN | 390.1 | imgPhaseRT | 229.1 | imgPhaseST | 397.6 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.97 | imgPhaseR | 6.87 | imgPhaseS | 6.89 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 689366c5-f4e0-4850-90e6-51b0e801c831 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 227.8 | imgPhaseRN | 229.7 | imgPhaseSN | 224.7 | imgPhaseTN | 391.1 | imgPhaseRT | 391.9 | imgPhaseST | 397.3 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.36 | imgPhaseR | 7.29 | imgPhaseS | 6.66 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK |  | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | OK | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242312 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473485 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008457810 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE | [10 empty] | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 6.63 | 6.63 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.51 | bar: OK to nok
PPS028 | PMS-202604-000000003776 | 14-04-2026 | 11-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 9496716.0 | imgKwhBulanLalu | 100662.78 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 200.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 202.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 353.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.2 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | eb16db49-fc7a-4b23-a2e4-1f5d86d8a6b5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 196.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 198.0 | imgPhaseTN | 341.0 | imgPhaseRT | 350.0 | imgPhaseST | 349.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 8.5 | imgPhaseR | 7.6 | imgPhaseS | 7.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.4 | imgTegRect | 92.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242313 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME003298731 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095097 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 11.7 | 11.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.8 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202606-000000006372 | 15-06-2026 | 25-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 100662.78 | imgKwhBulanLalu | 107932.38 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 5.8 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 24507396-9f24-4725-a8cc-5bfadcd29232 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.2 | imgTegRect | 70.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242314 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473587 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME003298731 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095097 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 25.8 | 25.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.4 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202608-000000001805 | 17-08-2026 | 06-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 107932.38 | imgKwhBulanLalu | 111917.03 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.2 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 3cd477c0-6e61-4b41-ba22-6f21b15bde40 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 6.7 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.3 | imgTegRect | 74.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242312 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473485 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008372000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 53.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 32.6 | 32.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.4 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202609-000000006760 | 16-09-2026 | 04-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 111917.03 | imgKwhBulanLalu | 114779.48 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 3.7 | imgPhaseR | 4.3 | imgPhaseS | 5.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 824fcbfb-cd2e-462f-8cab-dd21c1ad97ae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 5.4 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.7 | imgTegRect | 78.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298414 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019312 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242314 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473587 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008372000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 26.3 | 26.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.7 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS028 | PMS-202610-000000003646 | 18-10-2026 | 12-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298280 | KWH Meter | PLN |  | 224960011796 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224960011796 | imgIdPln | 224960011796.0 | 224960011796.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 114779.48 | imgKwhBulanLalu | 118558.1 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 4.1 | imgPhaseR | 3.9 | imgPhaseS | 5.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003298404 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022577 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | a2340602-f8ae-4a93-8438-1a631959856d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002410429 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036210948 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298802 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006628 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.2 | imgTegRect | 72.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003298413 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019308 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan transmisi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008242318 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473315 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME008371998 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168257 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kecurian |  | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 28.7 | 28.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.6 | bar: OK; OK
PPS029 | PMS-202610-000000003648 | 18-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 224300526399 | [5 empty] | 68665.23 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Rusak | Active |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003299506 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019329 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008617749 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246515924 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME008458000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020821568 | [7 empty] | - | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS029 | PMS-202501-000000003084 | 14-01-2025 | 29-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 342288.12 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 10.8 | imgPhaseS | 8.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | a7070d7c-02c9-47f5-8b19-cf93b9bd10e0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.2 | imgPhaseR | 3.1 | imgPhaseS | 1.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 52.4 | imgTegRect | 89.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299507 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019330 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299630 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037950 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003338935 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100356 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 51.84 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 9 | 100.0 | 0.8 | 0.8 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 3.1 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202504-000000005749 | 16-04-2025 | 23-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layar KWH buram |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224300526399.0 | 224300526399.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 342288.12 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 198.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 356.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 10.5 | imgPhaseR | 8.8 | imgPhaseS | 8.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 84326ba2-d15a-4757-a458-78540407d471 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 199.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 358.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 10.4 | imgPhaseR | 9.3 | imgPhaseS | 9.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299546 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299630 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037950 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008458002 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021169071 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 52.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 4 | 100.0 | 37.1 | 37.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.1 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202507-000000006001 | 17-07-2025 | 28-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224970012542 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 5945.33 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 215.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 11.2 | imgPhaseR | 9.5 | imgPhaseS | 9.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 4b87c2d7-5eec-4720-91eb-a71bb9cd5046 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 375.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 11.2 | imgPhaseR | 8.9 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299507 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019330 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire 1 |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK 1 bank dari 2 | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299518 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008458004 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168952 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 9 | 100.0 | 11.2 | 11.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.0
PPS029 | PMS-202510-000000006841 | 17-10-2025 | 23-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 5945.33 | imgKwhBulanLalu | 19079.36 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 366.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 12.3 | imgPhaseR | 9.9 | imgPhaseS | 10.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | f9de7029-0499-4e91-a7e0-d94e9fba1f33 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 11.8 | imgPhaseR | 9.3 | imgPhaseS | 9.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299586 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006630 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299546 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299622 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037948 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008458000 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020821568 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 51.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 40.5 | 40.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.2 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202601-000000007065 | 16-01-2026 | 07-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel KWH OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 19079.36 | imgKwhBulanLalu | 31232.18 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 11.1 | imgPhaseR | 11.9 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 49f23cc5-844b-439e-b544-459e299e798c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 11.4 | imgPhaseR | 11.4 | imgPhaseS | 8.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299507 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019330 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Batrei NOK 1 bank dari 2 | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008617749 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246515924 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002816196 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021100100118 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 42.6 | 42.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.8
PPS029 | PMS-202603-000000006288 | 14-03-2026 | 09-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 31232.18 | imgKwhBulanLalu | 40963.04 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 365.0 | imgPhaseRT | 365.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 11.7 | imgPhaseR | 10.3 | imgPhaseS | 9.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 957bb4b0-3d04-4c22-ae39-c67a4ebccf2d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 366.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 9.8 | imgPhaseR | 9.5 | imgPhaseS | 9.2 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299586 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006630 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299546 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299630 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037950 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002816197 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021090200283 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 40.1 | 40.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.2 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202605-000000003996 | 15-05-2026 | 06-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 40963.04 | imgKwhBulanLalu | 50273.81 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 362.0 | imgPhaseST | 355.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 12.8 | imgPhaseR | 10.7 | imgPhaseS | 10.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | ecfce686-d02c-4133-927b-ddaec04b274b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 204.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 353.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.2 | imgPhaseR | 10.3 | imgPhaseS | 10.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299546 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019331 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299518 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008458004 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168952 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 4 | 52.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 42.2 | 42.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 10.1 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202606-000000006630 | 17-06-2026 | 25-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224970012542 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 50273.81 | imgKwhBulanLalu | 58348.62 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 359.0 | imgPhaseST | 353.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 12.7 | imgPhaseR | 9.5 | imgPhaseS | 9.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 46562a8c-aaac-4dd7-937e-5f2bd3d12105 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 206.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 360.0 | imgPhaseST | 355.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.9 | imgPhaseR | 9.8 | imgPhaseS | 8.8 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299506 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak transmisi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299629 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037949 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008458004 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168952 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 4 | 52.2 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 40.6 | 40.6 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.8 | bar: OK; OK
PPS029 | PMS-202608-000000001806 | 16-08-2026 | 07-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 58348.62 | imgKwhBulanLalu | 64438.27 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 9.8 | imgPhaseR | 10.9 | imgPhaseS | 9.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | f26c8c79-e174-45af-846f-fc045b607738 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 365.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.3 | imgPhaseR | 9.7 | imgPhaseS | 8.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.4 | imgTegRect | 76.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299507 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019330 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299517 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037945 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008872872 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | ESM-48100U5-EX034015 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 52.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 4 | 100.0 | 36.5 | 36.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.7 | bar: OK; OK; NOK; NOK
PPS029 | PMS-202609-000000006762 | 16-09-2026 | 04-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299809 | KWH Meter | PLN |  | 224970012542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526399 | imgIdPln | 224970012542.0 | 224970012542.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 64438.27 | imgKwhBulanLalu | 68665.23 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 363.0 | imgPhaseRT | 364.0 | imgPhaseST | 356.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 10.8 | imgPhaseR | 10.4 | imgPhaseS | 9.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003299772 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038986 | MITRATEL | 57556c06-3e22-4f37-b211-e3809d93b816 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 358.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 9.5 | imgPhaseR | 9.8 | imgPhaseS | 9.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299733 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.1 | imgTegRect | 82.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003299506 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019329 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak transmisi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003299518 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008886066 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | Lithium | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 52.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 5 | 100.0 | 42.4 | 42.4 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 9.8 | bar: OK; OK
PPS030 | PMS-202502-000000005866 | 28-02-2025 | 20-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345078 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000025971 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224970012559 | imgIdPln | 224970012559.0 | 224970012559.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 9726.5 | imgKwhBulanLalu | 39461.1 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 407.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 6.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345077 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000045292 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 5e161fe4-2bf0-4f8f-a1af-f2c962e47d7f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 409.0 | imgPhaseRT | 407.0 | imgPhaseST | 402.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 6.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007809558 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000052139 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003345054 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019580 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008260028 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473484 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME003552243 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201101129 | TELKOMSEL | [7 empty] | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 57.0 | 57.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.6 | bar: OK; OK
PPS030 | PMS-202606-000000006512 | 11-06-2026 | 07-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345078 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000025971 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224970012559 | imgIdPln | 224970012559.0 | 224970012559.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 39461.1 | imgKwhBulanLalu | 94390.4 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 7.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345077 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000045292 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 986bf984-4241-42e7-b3b3-3bb2d1e83d90 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 7.3 | imgPhaseR | 7.6 | imgPhaseS | 7.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007809558 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000052139 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 86.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003345056 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019582 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008260028 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473484 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008242847 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000070073 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 19.7 | 19.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.2
PPS031 | PMS-202601-000000007201 | 13-01-2026 | 21-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330527 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015753 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225324521323 | imgIdPln | 225324251323.0 | 225324251323.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 22358.0 | imgKwhBulanLalu | 22358.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 270.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 362.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.54 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 3.2 | imgPhaseS | 3.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330526 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000026268 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | fc0bdac7-206d-4507-be67-da1107901964 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 361.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 0.61 | imgPhaseGN | 8.1 | imgPhaseR | 3.4 | imgPhaseS | 3.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008769552 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | TELKOMSEL | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003539415 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973579 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 100.0 | 53.0 | imgTegRect | 6.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003511429 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352111150100084 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003542125 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924689 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003330547 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096071 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 12.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 21.0 | 0.14 | 0.14 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 60.0 |  | 3.89 | 1 | 1 | 125.0 | CHINT | 1.5 | 6c5b8f3a-71db-4412-9734-faa8dda8b45d | bar: OK to nok
PPS037 | PMS-202502-000000005889 | 07-02-2025 | 25-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001775848 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000517 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln 1 phase |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000089536 | imgIdPln | 224000089536.0 | 224000089536.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 16257.0 | imgKwhBulanLalu | 16757.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001775847 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009842 | TELKOMSEL | 8a76a282-74bf-4299-8d91-22c138b7903c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.6 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.3 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007979734 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 55.1 | imgTegRect | 21.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001775853 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005302 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001775852 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000009933 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001775855 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000025811 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 1.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 19.8 | 19.8 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 40.0 |  | 5.6 | bar: OK to nok
PPS037 | PMS-202607-000000005188 | 08-07-2026 | 25-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001775848 | KWH Meter | PLN |  | TSEL NET-000000517 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224000089536 | imgIdPln | 224000089536.0 | 224000089536.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 16757.0 | imgKwhBulanLalu | 330620.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.1 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.81 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001775847 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL RAC-000009842 | TELKOMSEL | f4852213-f2cf-4ce5-a215-ea5b6f0ee580 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 227.4 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.67 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007979734 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001775853 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005302 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Ok | OK | ok | NOK | nok (tidak back up) | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001775852 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000009933 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001775856 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000025812 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok (tidak back up) |  | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 9.97 | 9.97 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 60.0 |  | 6.67
PPS045 | PMS-202508-000000007630 | 20-08-2025 | 25-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845776 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100058593 | imgIdPln | 224100058593.0 | 224100058593.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 587237.0 | imgKwhBulanLalu | 587237.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.2 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 5.94 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845662 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000168 | TELKOMSEL | 1765cbb1-ca1a-4303-8c2a-95bca3eaed3e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 225.8 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.83 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007980382 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065518 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.15 | imgTegRect | 19.52 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001845680 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005926 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003290936 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001845740 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 12.44 | 12.44 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 40.0 |  | 6.31
PPS045 | PMS-202608-000000008338 | 31-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845776 | KWH Meter | PLN |  | POW Net-000000025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 224100058593 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 587237.0 | imgKwhBulanLalu | 704497.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845662 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000168 | TELKOMSEL | 1675c0ad-f0ce-4f5c-9d48-80ccb1c8a297 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 1.7 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK |  |  | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007980382 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000065518 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 17.4 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001845680 | Subrack APR48 Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005926 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003290936 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358553 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME001845740 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 18.0 | 18.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 4.9 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS054 | PMS-202502-000000005864 | 28-02-2025 | 27-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002452940 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010119 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300036137 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 410929.84 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.9 | imgPhaseRN | 231.5 | imgPhaseSN | 235.4 | imgPhaseTN | 412.8 | imgPhaseRT | 408.4 | imgPhaseST | 409.8 | imgPhaseRS | 0.82 | imgPhaseGN | 10.46 | imgPhaseR | 77.98 | imgPhaseS | 4.75 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008266732 | PANEL ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046567 | TELKOMSEL | 84561b93-c3e1-42be-b505-3202e05de1e2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 6.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 241.2 | imgPhaseRN | 236.9 | imgPhaseSN | 236.9 | imgPhaseTN | 415.9 | imgPhaseRT | 409.5 | imgPhaseST | 415.8 | imgPhaseRS | 1.56 | imgPhaseGN | 9.02 | imgPhaseR | 9.19 | imgPhaseS | 4.46 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002453865 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010912 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003414927 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003904044 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 53.49 | imgTegRect | 56.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME002452961 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003414906 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924731 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008364610 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168535 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.75 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 13 | 125.0 | 6.02 | 6.02 | imgBebanRectifier | [5 empty] | 1 | 5 | 6.0 | IP400 | 3.06 | b0148290-9a7d-44bd-a258-9bf510e790f0 | bar: OK; OK
PPS054 | PMS-202607-000000005194 | 08-07-2026 | 18-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002452940 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010119 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 225300036137 | imgIdPln | 225300036137.0 | 225300036137.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 410929.84 | imgKwhBulanLalu | 453771.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008266732 | PANEL ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046567 | TELKOMSEL | b927aa65-d4ff-4ef4-99b5-2e89e4b9580a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oi | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 414.0 | imgPhaseRT | 408.0 | imgPhaseST | 416.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002453865 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010912 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003414927 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003904044 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 63.0 | imgArusRect | 18-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME002452961 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003414904 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003895263 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008364610 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168535 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 27.0 | 27.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 63.0 |  | 5.0 | bar: ok; ok; nok; nok
PPS057 | PMS-202610-000000003383 | 19-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL | [7 empty] | 16500.0 |  | 225300039186 | [5 empty] | 8688755.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008875023 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219586065934 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008875024 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291006063970 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008875021 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005762384 | TELKOMSEL | [6 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #2 |  | CME003343101 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012822 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0
PPS057 | PMS-202501-000000003069 | 16-01-2025 | 25-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 14746.5 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 226.9 | imgPhaseSN | 202.5 | imgPhaseTN | 389.3 | imgPhaseRT | 390.1 | imgPhaseST | 392.8 | imgPhaseRS | 0.72 | imgPhaseGN | 6.47 | imgPhaseR | 6.04 | imgPhaseS | 6.18 | imgPhaseT | 48.87 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 05d23a8b-f571-498c-a3df-9979cdc051f4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 207.4 | imgPhaseTN | 386.1 | imgPhaseRT | 386.2 | imgPhaseST | 390.4 | imgPhaseRS | 2.38 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 5.15 | imgPhaseS | 6.61 | imgPhaseT | 49.95 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.57 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003343130 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342840 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003343090 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012812 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.06 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 20.17 | 20.17 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 14.25 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS057 | PMS-202503-000000005640 | 18-03-2025 | 11-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 14746.5 | imgKwhBulanLalu | 20413.99 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.2 | imgPhaseRN | 235.6 | imgPhaseSN | 220.2 | imgPhaseTN | 388.9 | imgPhaseRT | 389.9 | imgPhaseST | 391.6 | imgPhaseRS | 2.99 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 5.94 | imgPhaseS | 7.45 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | fef9b128-d9df-4350-b02c-13a9ed23ebfa |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.7 | imgPhaseRN | 239.4 | imgPhaseSN | 205.4 | imgPhaseTN | 384.9 | imgPhaseRT | 385.7 | imgPhaseST | 392.2 | imgPhaseRS | 2.32 | imgPhaseGN | 7.48 | imgPhaseR | 5.34 | imgPhaseS | 17.01 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342833 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.87 | imgTegRect | 12.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003343130 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342837 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038471 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003343104 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012825 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.08 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 2 | 8 | 32.0 | 2.66 | 2.66 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 15.81 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS057 | PMS-202504-000000005720 | 18-04-2025 | 28-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 20413.99 | imgKwhBulanLalu | 26395.75 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.2 | imgPhaseRN | 235.6 | imgPhaseSN | 207.7 | imgPhaseTN | 379.1 | imgPhaseRT | 382.5 | imgPhaseST | 385.2 | imgPhaseRS | 222.3 | imgPhaseGN | 8.11 | imgPhaseR | 8.39 | imgPhaseS | 14.62 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | e9be98d0-ea28-473f-98d0-d7cd998bd088 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.8 | imgPhaseRN | 227.8 | imgPhaseSN | 206.6 | imgPhaseTN | 383.7 | imgPhaseRT | 379.2 | imgPhaseST | 385.2 | imgPhaseRS | 3.75 | imgPhaseGN | 8.18 | imgPhaseR | 8.49 | imgPhaseS | 14.93 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342833 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.28 | imgTegRect | 11.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342831 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019557 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342840 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003343097 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012818 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.2 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 2 | 1 | 32.0 | 8.91 | 8.91 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 14.24 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS057 | PMS-202506-000000005713 | 17-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 26395.75 | imgKwhBulanLalu | 34459.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.8 | imgPhaseRN | 220.7 | imgPhaseSN | 208.0 | imgPhaseTN | 376.5 | imgPhaseRT | 373.6 | imgPhaseST | 375.4 | imgPhaseRS | 3.77 | imgPhaseGN | 7.29 | imgPhaseR | 8.21 | imgPhaseS | 14.98 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 0c47aa45-5c06-4094-9030-8bcbf3bb3ef3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.7 | imgPhaseRN | 225.8 | imgPhaseSN | 219.2 | imgPhaseTN | 383.7 | imgPhaseRT | 380.5 | imgPhaseST | 381.4 | imgPhaseRS | 2.16 | imgPhaseGN | 8.78 | imgPhaseR | 7.89 | imgPhaseS | 14.91 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.63 | imgTegRect | 64.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003343130 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342836 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038470 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003342861 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059810 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 13.6 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 2 | 8 | 32.0 | 2.05 | 2.05 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 13.72 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS057 | PMS-202508-000000005808 | 19-08-2025 | 25-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 34459.08 | imgKwhBulanLalu | 41342.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.3 | imgPhaseRN | 228.4 | imgPhaseSN | 221.9 | imgPhaseTN | 390.1 | imgPhaseRT | 388.1 | imgPhaseST | 388.6 | imgPhaseRS | 1.17 | imgPhaseGN | 8.28 | imgPhaseR | 8.11 | imgPhaseS | 7.26 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 09d60d9c-0f7a-4f98-af86-e5e6e2950137 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 232.3 | imgPhaseSN | 213.8 | imgPhaseTN | 383.7 | imgPhaseRT | 383.5 | imgPhaseST | 387.4 | imgPhaseRS | 1.88 | imgPhaseGN | 9.57 | imgPhaseR | 9.28 | imgPhaseS | 7.68 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.28 | imgTegRect | 69.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003343130 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019561 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342835 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038469 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003343103 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012824 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.09 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 6.0 | 1.13 | 1.13 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 14.57 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS057 | PMS-202510-000000006776 | 18-10-2025 | 21-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 225300039186.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 41342.08 | imgKwhBulanLalu | 47841.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 202.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 373.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 8.6 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 1816d143-6748-40e3-8d9f-f210984d0ee5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 1.9 | imgPhaseS | 1.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342833 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.7 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342840 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003342860 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059809 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 12.7 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 125.0 | 8.3 | 8.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 1.8 | bar: OK to nok
PPS057 | PMS-202512-000000007938 | 19-12-2025 | 26-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 47841.0 | imgKwhBulanLalu | 5127.91 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 345.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 613bfd32-3970-4839-88fb-fa8fd034a90f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 100.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 360.0 | imgPhaseST | 360.0 | imgPhaseRS | 2.8 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.28 | imgTegRect | 73.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342838 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003343107 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000012828 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 2 | 1 | 100.0 | 9.66 | 9.66 | imgBebanRectifier | bar: OK to ok; NOK to nok
PPS057 | PMS-202601-000000007013 | 19-01-2026 | 21-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 5127.91 | imgKwhBulanLalu | 58108.65 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 205.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 2.5 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 462fd1b0-a8dc-409d-8dc1-76e0e353bf93 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 2.6 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 70.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  | Na |  | Na |  | Na | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342836 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038470 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003342868 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059816 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 22.0 | 22.0 | imgBebanRectifier
PPS057 | PMS-202602-000000005606 | 16-02-2026 | 22-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 58108.65 | imgKwhBulanLalu | 61762.92 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [8 empty] | Active |  |  | CME007780758 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000018573 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [36 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342833 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 10.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok |  | na | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342838 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038472 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003342852 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059802 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 21.0 | 21.0 | imgBebanRectifier
PPS057 | PMS-202603-000000006271 | 19-03-2026 | 11-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 123466.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 63724.64 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 7e953cb5-fa70-4a8f-b2d9-a16c1de50683 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 382.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 67.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME003343130 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019561 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342840 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003342858 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 2 | 12 | 100.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier
PPS057 | PMS-202604-000000003739 | 17-04-2026 | 11-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 123456.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 67277.4 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 202.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 52cd98ea-b1bb-4a0c-98dc-0d13952dae54 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 2.1 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342834 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006691 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 0.0 | 54.0 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342840 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003342858 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 2 | 11 | 100.0 | 20.0 | 20.0 | imgBebanRectifier | bar: OK; OK
PPS057 | PMS-202605-000000003954 | 19-05-2026 | 28-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 225300039186.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 67277.4 | imgKwhBulanLalu | 72678.7 | imgKwhBulanSekarang | 38.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.6 | imgPhaseRN | 219.7 | imgPhaseSN | 208.3 | imgPhaseTN | 369.2 | imgPhaseRT | 368.7 | imgPhaseST | 370.8 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 10.7 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | c6058ee3-a63a-4419-913e-5d67ae82d409 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 211.6 | imgPhaseRN | 221.4 | imgPhaseSN | 210.3 | imgPhaseTN | 369.7 | imgPhaseRT | 312.7 | imgPhaseST | 369.7 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 9.1 | imgPhaseR | 10.6 | imgPhaseS | 6.1 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008828540 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219586065934 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 2000.0 | 53.76 | imgTegRect | 7.56 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008828537 | Rack Rectifier ZTE | ZTE |  | TRN20260132021011808 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003342839 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038473 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008828497 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 078052000410 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  |  | 53.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 24.69 | 24.69 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 6.1
PPS057 | PMS-202606-000000006272 | 18-06-2026 | 24-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 0.0 | 225300029186.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 72678.7 | imgKwhBulanLalu | 75694.19 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 229.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 220.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 7.5 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 059125c0-16a1-4a03-8d84-de05e680b996 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Oo | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 6.8 | imgPhaseR | 3.9 | imgPhaseS | 2.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008845806 | Controller Rectifier TP481200B-N20B1 Huawei | Huawei |  | 01006605 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 24.0 | imgArusRect | 24-06-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008845818 | ZXDU58 S151 | ZTE |  | 180000112791 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342837 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038471 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008845866 | Battery ZXDC02 HL2000 ZTE | ZTE |  | 078052000410 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 53.0 | 24-06-2026 | 7.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 1.3 | 1.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 2.6 | bar: OK to nok
PPS057 | PMS-202607-000000005109 | 19-07-2026 | 16-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 225300039186.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 75694.19 | imgKwhBulanLalu | 78159.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 12.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 1d7ec091-baec-4cfb-a54b-bafa1f9a1218 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008862296 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219588715348 | Tsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Trm |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 7.0 | imgArusRect | 16-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008862304 | ZXDU58 S151 | ZTE |  | 219588715348 | Tsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Trm | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342839 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038473 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME003342868 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000059816 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 25.0 | 25.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 6.0 | bar: OK to nok
PPS057 | PMS-202608-000000001766 | 19-08-2026 | 21-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 225300039186.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 78159.0 | imgKwhBulanLalu | 82099.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 386f5bd8-7dc2-415d-9722-2d780c9fa873 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 9.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342833 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 19-08-2026 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342832 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019558 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008878815 | Modul Rectifier R4850G Huawei | Huawei |  | 762367 | Tsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008879800 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202212006141M | Tsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 28.0 | 28.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 6.0 | bar: OK to nok
PPS057 | PMS-202609-000000006396 | 18-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007780675 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000024909 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300039186 | imgIdPln | 225300039186.0 | 225300039186.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 82099.0 | imgKwhBulanLalu | 8688755.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | Tidak ad | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 372.4 | imgPhaseST | 386.9 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.03 | imgPhaseR | 9.55 | imgPhaseS | 6.09 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342829 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000006314 | TELKOMSEL | 65f2fe2c-102b-42e2-8241-68a52faa1f20 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 7.28 | imgPhaseR | 11.37 | imgPhaseS | 6.49 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008895246 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 180000112791 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 7.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008895251 | Rack Rectifier ZTE | ZTE |  | 219588715348 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008895238 | ZXD2400 ZTE Rectifier RAN | ZTE |  | 64457426 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008895285 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 078052000410 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  |  | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 13 | 100.0 | 31.45 | 31.45 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 1003.0 |  | 6.49 | bar: OK to nok
PPS060 | PMS-202505-000000005732 | 15-05-2025 | 27-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 11008.66 | imgKwhBulanLalu | 28284.93 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 191.7 | imgPhaseRN | 189.9 | imgPhaseSN | 196.6 | imgPhaseTN | 337.4 | imgPhaseRT | 337.4 | imgPhaseST | 327.8 | imgPhaseRS | 0.38 | imgPhaseGN | 9.79 | imgPhaseR | 10.41 | imgPhaseS | 10.72 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402729 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015296 | TELKOMSEL | 3dc2bc49-90d3-4f61-90cf-636c6ab9a550 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 191.4 | imgPhaseRN | 190.4 | imgPhaseSN | 196.1 | imgPhaseTN | 337.0 | imgPhaseRT | 337.1 | imgPhaseST | 327.9 | imgPhaseRS | 0.02 | imgPhaseGN | 10.25 | imgPhaseR | 9.93 | imgPhaseS | 9.35 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402804 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007797 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1800.0 | 54.49 | imgTegRect | 67.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402788 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402764 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003094 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003402762 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000014581 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.2 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 2 | 10 | 100.0 | 31.67 | 31.67 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 9.85 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS060 | PMS-202510-000000006792 | 14-10-2025 | 22-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 225324514105.0 | 2253214514105.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 28284.93 | imgKwhBulanLalu | 30.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 197.0 | imgPhaseRN | 195.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 346.0 | imgPhaseRT | 344.0 | imgPhaseST | 338.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 7.4 | imgPhaseR | 7.2 | imgPhaseS | 8.6 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402729 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015296 | TELKOMSEL | a426d6de-6fa9-4abe-83a0-4b27cfd14efd |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 187.0 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 348.0 | imgPhaseRT | 347.0 | imgPhaseST | 340.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 5.8 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008720568 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | TELKOMSEL | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402751 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003097 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 100.0 | 17.4 | imgTegRect | 195.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402749 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002513 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402824 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046819 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003402760 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000014580 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.3 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 3 | 3 | 40.0 | 6.4 | 6.4 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 100.0 |  | 24.0 | bar: OK to ok; NOK to nok
PPS060 | PMS-202602-000000005612 | 12-02-2026 | 28-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 225324514105.0 | 225324514105.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 57406.0 | imgKwhBulanLalu | 57502.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 188.0 | imgPhaseRN | 188.0 | imgPhaseSN | 191.0 | imgPhaseTN | 331.0 | imgPhaseRT | 331.0 | imgPhaseST | 324.0 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 12.33 | imgPhaseR | 12.19 | imgPhaseS | 9.77 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402729 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015296 | TELKOMSEL | f4449821-cc85-4af3-9dc9-7cb606e1b1f1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 189.0 | imgPhaseRN | 188.0 | imgPhaseSN | 192.0 | imgPhaseTN | 332.0 | imgPhaseRT | 330.0 | imgPhaseST | 325.0 | imgPhaseRS | 1.26 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008720568 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402804 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007797 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 184.0 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402788 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402761 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003402736 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000014568 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 2.19 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | T | 3 | 40.0 | 10.0 | 10.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 50.0 |  | 10.0 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 0.48 | 19875981-bd16-4398-8fe5-8d753c45c77f | bar: OK to nok
PPS060 | PMS-202606-000000006289 | 13-06-2026 | 29-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 225324514105.0 | 225324514105.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 57502.0 | imgKwhBulanLalu | 565372.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 188.5 | imgPhaseRN | 187.2 | imgPhaseSN | 192.8 | imgPhaseTN | 331.5 | imgPhaseRT | 330.3 | imgPhaseST | 323.3 | imgPhaseRS | 556.0 | imgPhaseGN | 8.57 | imgPhaseR | 8.53 | imgPhaseS | 4.97 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | CME008851427 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | CME008851427 | Telkomsel | e0f2f3c2-438a-4cc8-b233-8922fb69a357 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 1800.0 | imgPhaseRN | 1748.0 | imgPhaseSN | 185.9 | imgPhaseTN | 3050.0 | imgPhaseRT | 315.3 | imgPhaseST | 317.6 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 296.0 | imgPhaseR | 17.2 | imgPhaseS | 5.32 | imgPhaseT | 2.55 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008720568 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402751 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003097 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 55.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402788 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402761 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003402789 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000118671 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 1 | 54.43 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | R | 3 | 125.0 | 2.23 | 2.23 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 7.49 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 27.45 | 37ca266d-f27e-4ae8-ac63-407e58f049d6 | bar: OK to nok
PPS060 | PMS-202606-000000006289 | 13-06-2026 | 29-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 225324514105.0 | 225324514105.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 57502.0 | imgKwhBulanLalu | 565372.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 188.5 | imgPhaseRN | 187.2 | imgPhaseSN | 192.8 | imgPhaseTN | 331.5 | imgPhaseRT | 330.3 | imgPhaseST | 323.3 | imgPhaseRS | 556.0 | imgPhaseGN | 8.57 | imgPhaseR | 8.53 | imgPhaseS | 4.97 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | CME008851427 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | CME008851427 | Telkomsel | e0f2f3c2-438a-4cc8-b233-8922fb69a357 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 1800.0 | imgPhaseRN | 1748.0 | imgPhaseSN | 185.9 | imgPhaseTN | 3050.0 | imgPhaseRT | 315.3 | imgPhaseST | 317.6 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 296.0 | imgPhaseR | 17.2 | imgPhaseS | 5.32 | imgPhaseT | 2.55 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008720568 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402751 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003097 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 55.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402788 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402761 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003402789 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000118671 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 1 | 54.43 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | R | 3 | 125.0 | 2.23 | 2.23 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 7.49 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 27.45 | 37ca266d-f27e-4ae8-ac63-407e58f049d6 | bar: OK to nok
PPS060 | PMS-202610-000000003393 | 12-10-2026 | 05-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402730 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022560 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225324514105 | imgIdPln | 225324514105.0 | 225324514105.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 565372.0 | imgKwhBulanLalu | 80822.17 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 186.0 | imgPhaseRN | 185.0 | imgPhaseSN | 189.0 | imgPhaseTN | 324.0 | imgPhaseRT | 327.0 | imgPhaseST | 318.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 9.9 | imgPhaseR | 8.2 | imgPhaseS | 13.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003402729 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015296 | TELKOMSEL | 0feb8ef2-6c80-45b5-b651-33ff37a5e76a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 185.0 | imgPhaseRN | 184.0 | imgPhaseSN | 184.0 | imgPhaseTN | 324.0 | imgPhaseRT | 325.0 | imgPhaseST | 317.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 7.1 | imgPhaseS | 13.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008720568 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402804 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007797 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 51.0 | imgTegRect | 50.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003402749 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002513 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003402761 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008896874 | Battery ZXDC02 HL2000 ZTE | ZTE |  | C2109822I21001263 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  |  | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 1 | 100.0 | 53.0 | 53.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS061 | PMS-202506-000000007528 | 30-06-2025 | 28-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293460 | KWH Meter | PLN |  | 311917000938 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel mcb na |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224960010432 | imgIdPln | 224960010432.0 | 224960010432.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 51001.0 | imgKwhBulanLalu | 51540.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.81 | imgPhaseR | 10.9 | imgPhaseS | 6.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293212 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016110 | TELKOMSEL | c60f0859-04b5-4fbf-b141-35ab08616a4f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.9 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003293440 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006595 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 nok |  |  | 2000.0 | 53.4 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002917040 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352104220100170 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Okok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003293342 | APR24 Rectifier EATON | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037857 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Not aktif |  | 1000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003312511 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095462 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 6 | 13.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 33.4 | 33.4 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.4
PPS061 | PMS-202510-000000008778 | 27-10-2025 | 28-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293460 | KWH Meter | PLN |  | 311917000938 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224960010432 | imgIdPln | 224960010432.0 | 224960010432.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 51540.0 | imgKwhBulanLalu | 66386.27 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.5 | imgPhaseRN | 205.1 | imgPhaseSN | 199.7 | imgPhaseTN | 366.7 | imgPhaseRT | 365.2 | imgPhaseST | 348.3 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.21 | imgPhaseR | 7.85 | imgPhaseS | 7.58 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293212 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016110 | TELKOMSEL | 953d808f-83dc-4f29-94ca-69028d6f3132 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 225.9 | imgPhaseRN | 200.6 | imgPhaseSN | 203.6 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 356.0 | imgPhaseST | 367.9 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 6.15 | imgPhaseR | 6.87 | imgPhaseS | 7.25 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003293440 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006595 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 54.02 | imgTegRect | 1.82 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002917040 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352104220100170 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003293409 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037847 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003312511 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095462 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 11 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 34.66 | 34.66 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 7.25
PPS061 | PMS-202602-000000008654 | 28-02-2026 | 23-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293460 | KWH Meter | PLN |  | 311917000938 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224960010432 | imgIdPln | 224960010432.0 | 224960010432.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 66386.27 | imgKwhBulanLalu | 80920.22 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | OK |  |  | OK | OK |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.5 | imgPhaseRN | 186.5 | imgPhaseSN | 226.7 | imgPhaseTN | 369.3 | imgPhaseRT | 359.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 6.74 | imgPhaseR | 6.96 | imgPhaseS | 6.48 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293212 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016110 | TELKOMSEL | b72dcf02-7b3f-412f-b891-29be0656dce0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok. |  |  | imgPanelDisUtama | 211.2 | imgPhaseRN | 186.3 | imgPhaseSN | 227.3 | imgPhaseTN | 368.4 | imgPhaseRT | 361.4 | imgPhaseST | 351.6 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.32 | imgPhaseR | 7.89 | imgPhaseS | 6.66 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002917028 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003788153 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 2000.0 | 55.54 | imgTegRect | 55.88 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003293437 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003293410 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037848 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008785397 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C1202505010028P | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  |  | 57.13 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 125.0 | 29.94 | 29.94 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 6.66 | bar: OK to nok
PPS061 | PMS-202606-000000008212 | 20-06-2026 | 25-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293460 | KWH Meter | PLN |  | 311917000938 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224960010432 | imgIdPln | 224960010432.0 | 224960010432.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 80920.22 | imgKwhBulanLalu | 97835.82 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 360.0 | imgPhaseRT | 341.0 | imgPhaseST | 344.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.3 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003293212 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016110 | TELKOMSEL | a3011810-0414-493a-a7f3-b515920da204 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 196.0 | imgPhaseRN | 198.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 363.0 | imgPhaseST | 348.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 22.4 | imgPhaseR | 25.4 | imgPhaseS | 20.7 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003293440 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006595 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003293437 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019268 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; NOK: OK; NOK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003293409 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037847 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #2 |  | CME003293901 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 1 | 125.0 | 37.8 | 37.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 20.7
PPS062 | PMS-202610-000000003447 | 16-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL | [7 empty] | 13200.0 |  | 225300036745 | [5 empty] | 53269.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME003381108 | Controler Rectifier SM30 Intergy | INTERGY |  | REC INT-000000571 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME003380729 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046544 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003380775 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117700 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS062 | PMS-202503-000000005661 | 14-03-2025 | 18-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 14663.79 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.2 | imgPhaseRN | 228.8 | imgPhaseSN | 232.2 | imgPhaseTN | 400.3 | imgPhaseRT | 398.6 | imgPhaseST | 393.6 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.38 | imgPhaseR | 6.38 | imgPhaseS | 3.12 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | 21a51726-415e-4ef7-abc6-ae1a2d4459d7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.8 | imgPhaseRN | 228.8 | imgPhaseSN | 233.4 | imgPhaseTN | 401.2 | imgPhaseRT | 401.3 | imgPhaseST | 398.1 | imgPhaseRS | 0.21 | imgPhaseGN | 3.41 | imgPhaseR | 6.43 | imgPhaseS | 3.35 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380714 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.05 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380732 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME003380958 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000073228 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 25.14 | 25.14 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.62
PPS062 | PMS-202506-000000005743 | 16-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 14663.79 | imgKwhBulanLalu | 22267.34 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.6 | imgPhaseRN | 226.5 | imgPhaseSN | 233.9 | imgPhaseTN | 401.6 | imgPhaseRT | 392.5 | imgPhaseST | 392.4 | imgPhaseRS | 0.44 | imgPhaseGN | 4.28 | imgPhaseR | 7.98 | imgPhaseS | 4.99 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | 6aabaa75-f933-480a-b6f7-a57530594af0 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 226.4 | imgPhaseRN | 227.8 | imgPhaseSN | 232.9 | imgPhaseTN | 398.1 | imgPhaseRT | 397.1 | imgPhaseST | 391.2 | imgPhaseRS | 0.41 | imgPhaseGN | 8.12 | imgPhaseR | 3.91 | imgPhaseS | 3.95 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380714 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 56.36 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380732 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003380755 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117696 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 12.64 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 11 | 100.0 | 31.49 | 31.49 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.99
PPS062 | PMS-202509-000000006903 | 17-09-2025 | 20-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 22267.34 | imgKwhBulanLalu | 23189.4 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 343.0 | imgPhaseRT | 356.0 | imgPhaseST | 342.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 5.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | 27356210-64a3-49dd-a99e-3b59dabe5164 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | Tidak Ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 348.0 | imgPhaseRT | 336.0 | imgPhaseST | 358.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 9.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380714 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 61.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380727 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046543 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003380775 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117700 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 13.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 9 | 100.0 | 37.0 | 37.0 | imgBebanRectifier
PPS062 | PMS-202512-000000007969 | 17-12-2025 | 29-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 225300036745.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 23189.4 | imgKwhBulanLalu | 35811.72 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.7 | imgPhaseR | 6.7 | imgPhaseS | 3.2 | imgPhaseT | 5.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | 58ef2f1b-81e1-43da-a9c0-51a94d538a1b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.5 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 3.6 | imgPhaseT | 5.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380714 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oo | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380731 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046545 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003380747 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117691 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 1 | 1.0 | 29-12-2025 | 100.0 | [11 empty] | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.6
PPS062 | PMS-202602-000000005690 | 15-02-2026 | 22-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 37124.11 | imgKwhBulanLalu | 39856.14 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 239.0 | imgPhaseTN | 410.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | bc3562f7-4ed4-49fa-98ba-738bcab734a2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | RS OK T NOK | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 409.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003380714 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok,layar blank |  |  | 2000.0 | 0.54 | imgTegRect | 31.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380732 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003380745 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117690 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 28.0 | 28.0 | imgBebanRectifier
PPS062 | PMS-202604-000000003786 | 16-04-2026 | 05-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456.0 | imgKwhBulanLalu | 430004.34 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 407.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | 4227e1c0-885d-4c1c-afcb-345c93c5a105 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | RS OK T NOK | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 406.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003381108 | Controler Rectifier SM30 Intergy | INTERGY |  | REC INT-000000571 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380713 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023588 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380723 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003380743 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117689 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 100.0 | 44.0 | 44.0 | imgBebanRectifier
PPS062 | PMS-202606-000000006347 | 14-06-2026 | 24-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 225300036745.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 430004.34 | imgKwhBulanLalu | 48971.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME003381108 | Controler Rectifier SM30 Intergy | INTERGY |  | REC INT-000000571 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME003381096 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023591 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terpakai |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380723 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003380770 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000117699 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 43.0 | 43.0 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 50.0 |  | 4.0
PPS062 | PMS-202608-000000001804 | 16-08-2026 | 21-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380707 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022310 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh pln |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300036745 | imgIdPln | 225300036745.0 | 225300036745.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 48971.0 | imgKwhBulanLalu | 53269.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 37.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380711 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015022 | TELKOMSEL | c9b421e3-0bd6-4473-822e-2512e1a90f90 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003381108 | Controler Rectifier SM30 Intergy | INTERGY |  | REC INT-000000571 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380713 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023588 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003380732 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046546 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008879961 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229022831181 | Tsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 5 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 46.0 | 46.0 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 50.0 |  | 7.0 | bar: OK to nok
PPS065 | PMS-202509-000000008758 | 13-09-2025 | 25-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003400380 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022548 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225000352973 | imgIdPln | 22500035293.0 | 22500035293.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 164079.4 | imgKwhBulanLalu | 1640797.51 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.2 | imgPhaseRN | 221.2 | imgPhaseSN | 217.4 | imgPhaseTN | 374.3 | imgPhaseRT | 382.9 | imgPhaseST | 381.3 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 10.33 | imgPhaseR | 10.61 | imgPhaseS | 10.75 | imgPhaseT | 50.12 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003400379 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015275 | TELKOMSEL | 10d81909-113d-4238-b126-a02a57225d82 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 9.6 | imgPhaseR | 10.3 | imgPhaseS | 9.4 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002365907 | DCPDB | GENERAL |  | ZG5620500521 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008704467 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 291005301043 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Good Recty new belum ada load |  |  | 2000.0 | 53.57 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 25-09-2025 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME007762806 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000000196 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003400318 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000003087 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008704465 | Battery ZXESM R311 ZTE | ZTE |  | 219568827313 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 11 | 53.5 | 25-09-2025 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2-2 | 125.0 | 30.9 | 30.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 9.4
PPS065 | PMS-202607-000000005123 | 13-07-2026 | 26-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003400380 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022548 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225000352973 | imgIdPln | 225000352973.0 | 225000352973.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 21042644.0 | imgKwhBulanLalu | 21042651.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 188.0 | imgPhaseRN | 195.0 | imgPhaseSN | 189.0 | imgPhaseTN | 325.0 | imgPhaseRT | 337.0 | imgPhaseST | 334.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 15.3 | imgPhaseR | 17.2 | imgPhaseS | 12.5 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003400379 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015275 | TELKOMSEL | 63724d01-a1ae-492a-8ff8-92c27d6c485b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 190.0 | imgPhaseRN | 198.0 | imgPhaseSN | 190.0 | imgPhaseTN | 328.0 | imgPhaseRT | 341.0 | imgPhaseST | 338.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 13.8 | imgPhaseR | 17.0 | imgPhaseS | 13.4 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002365907 | DCPDB | GENERAL |  | ZG5620500521 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008697545 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219529805272 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008697541 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219539858507 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008697531 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005810073 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008771922 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021986185 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 4 | 51.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 2 | 100 | 100.0 | 131.0 | 131.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS077 | PMS-202603-000000006376 | 10-03-2026 | 09-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344584 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015995 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | MCB tidak ada segel |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300527169 | imgIdPln | 224300527169.0 | 224300527169.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 17384.86 | imgKwhBulanLalu | 92888.87 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 10.9 | imgPhaseR | 10.5 | imgPhaseS | 11.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344577 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000045214 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 2026c31e-25a4-41a7-a2de-21cd21738bb3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.3 | imgPhaseR | 10.6 | imgPhaseS | 11.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003344605 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002626 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lemari depan rectifire tidak bisa di buka (kunci patah didalam) |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003344590 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002888 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak bisa di buka, anak kunci patah di dalam |  |  | OK: OK; OK: OK; nok: Stolen; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003344609 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002631 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lemari depan tidak bisa di buka kunci patah di dalam |  | 2000.0 | [35 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 26.1 | 26.1 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 11.1
PPS084 | PMS-202606-000000006374 | 15-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS084 | PMS-202502-000000005838 | 13-02-2025 | 28-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 111111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN corporate | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 10114.5 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 190.7 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.23 | imgPhaseGN | 47.98 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 83090200-dd41-49ca-a318-0ba0e4abe74a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | Tidak Ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 181.6 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 2.24 | imgPhaseGN | 47.05 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305070 | DCPDB | GENERAL |  | LA0637207134 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 |  | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 53.7 | imgTegRect | 156.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003460135 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924872 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003480830 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100269 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 53.71 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 32.0 | 6.67 | 6.67 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 19.89 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS084 | PMS-202506-000000005736 | 14-06-2025 | 30-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 10114.5 | imgKwhBulanLalu | 35422.8 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 1.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 140.9 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 52.06 | imgPhaseGN | 82.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 006e70f8-b667-4461-8c24-c78fabdd5466 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 139.9 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 54.12 | imgPhaseGN | 74.9 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 48.8 | imgTegRect | 164.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003460137 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924790 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003480830 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100269 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 48.88 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 32.0 | 6.14 | 6.14 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 100.0 |  | 80.41 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS084 | PMS-202509-000000006901 | 17-09-2025 | 24-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh dari corporate 1 phase |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 111111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | corporate | 35422.8 | imgKwhBulanLalu | 531907.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada |  |  | imgPanelDisUtama | 138.4 | imgPhaseRN | 143.5 | imgPhaseSN | 153.5 | imgPhaseTN | 153.7 | imgPhaseRT | 152.1 | imgPhaseST | 146.8 | imgPhaseRS | 3.7 | imgPhaseGN | 36.33 | imgPhaseR | 30.13 | imgPhaseS | 30.7 | imgPhaseT | 51.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 19b17e3d-bf18-4d24-ac3f-36869002832b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb 1 phasa |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 125.6 | imgPhaseRN | 153.9 | imgPhaseSN | 150.2 | imgPhaseTN | 156.8 | imgPhaseRT | 157.4 | imgPhaseST | 161.2 | imgPhaseRS | 5.4 | imgPhaseGN | 20.8 | imgPhaseR | 20.9 | imgPhaseS | 22.8 | imgPhaseT | 51.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 53.6 | imgTegRect | 155.8 | imgArusRect | 24-09-2025 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK | 5 Bank 1 Faulty 4 bank good | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008537519 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291005285157 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003480834 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 5 | 53.6 | 24-09-2023 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2-2 | 125.0 | 49.7 | 49.7 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 23.0
PPS084 | PMS-202512-000000007973 | 17-12-2025 | 17-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 111111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | power by perusahaan | 531907.0 | imgKwhBulanLalu | 71099.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 173.0 | imgPhaseRN | 158.0 | imgPhaseSN | 174.0 | imgPhaseTN | 12.0 | imgPhaseRT | 16.0 | imgPhaseST | 17.0 | imgPhaseRS | 30.0 | imgPhaseGN | 12.1 | imgPhaseR | 25.3 | imgPhaseS | 12.6 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 5d7c28d1-a89a-4b03-a929-7eb48d33250c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 173.0 | imgPhaseRN | 173.0 | imgPhaseSN | 171.0 | imgPhaseTN | 21.0 | imgPhaseRT | 17.0 | imgPhaseST | 39.0 | imgPhaseRS | 31.0 | imgPhaseGN | 13.0 | imgPhaseR | 25.0 | imgPhaseS | 12.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 49.0 | imgTegRect | 9.1 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008537519 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291005285157 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003480834 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5 | 47.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 21.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 125.0 |  | 12.0 | 1 | 1 | 125.0 | tengen | 55.0 | 04ef47f9-3b6e-4d7c-aff3-6fad1307cc34 | bar: OK to nok
PPS084 | PMS-202602-000000005676 | 14-02-2026 | 21-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power dari corporate |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 111111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | Corporate by perusahaan | 71099.0 | imgKwhBulanLalu | 71099.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 427.0 | imgPhaseGN | 16.93 | imgPhaseR | 8.13 | imgPhaseS | 16.95 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | b7f35731-3781-46df-9cdf-ec35cb36366b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 21.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 19.04 | imgPhaseRN | 0.84 | imgPhaseSN | 2.21 | imgPhaseTN | 3.87 | imgPhaseRT | 3.85 | imgPhaseST | 3.86 | imgPhaseRS | 4.32 | imgPhaseGN | 7.7 | imgPhaseR | 15.71 | imgPhaseS | 16.29 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 227.0 | imgTegRect | 0.32 | imgArusRect | 21-02-2026 | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003460137 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924790 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003480832 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100207 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 3 | 1.57 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 21.0 | 17.73 | 17.73 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 21.0 |  | 14.23 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 49.0 | 008caf99-b1db-4ebb-91a5-11ed440aa550
PPS084 | PMS-202604-000000003785 | 15-04-2026 | 12-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tidak ada kwh |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 111111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | corporate | 71099.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 205.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 355.0 | imgPhaseRS | 1.54 | imgPhaseGN | 13.77 | imgPhaseR | 13.59 | imgPhaseS | 12.95 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 1a6397d7-2919-40a4-ac8f-62ebbeb4a62b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 21.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 1.53 | imgPhaseGN | 13.17 | imgPhaseR | 13.11 | imgPhaseS | 13.37 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ol |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 216.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008537519 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291005285157 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003480833 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Lithium | 4 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 21.0 | 14.21 | 14.21 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 21.0 |  | 14.52 | 1 | 1 | 125.0 | TENGEN | 41.0 | 7556f01c-3500-4930-9774-1eeb9c561c0b | bar: OK to nok
PPS084 | PMS-202608-000000001783 | 12-08-2026 | 23-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 459.9 | imgKwhBulanLalu | 459.9 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 1.5 | imgPhaseGN | 13.68 | imgPhaseR | 13.44 | imgPhaseS | 12.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 51b26c81-8812-403e-9df0-a5a7b0fc4fbc |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 1.51 | imgPhaseGN | 13.18 | imgPhaseR | 13.42 | imgPhaseS | 13.49 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.7 | imgTegRect | 144.0 | imgArusRect | 23-08-2026 | OK | Ok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003460137 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924790 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003480834 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Lithium | 5 | 0.0 | 23-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 39.91 | 39.91 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS084 | PMS-202610-000000003451 | 16-10-2026 | 03-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007822507 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000026495 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 11111111.0 | 11111111.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln corporate | 459.9 | imgKwhBulanLalu | 1145.6 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 203.0 | imgPhaseTN | 347.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 12.5 | imgPhaseR | 12.2 | imgPhaseS | 12.2 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003403636 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000015314 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | e65515ff-1e80-44f7-811f-338e642b3d84 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 13.3 | imgPhaseR | 12.1 | imgPhaseS | 12.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002305071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0407202854 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460125 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973572 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oo |  |  | 0.0 | 51.0 | imgTegRect | 130.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003460123 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100191 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008537519 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291005285157 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003480832 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100207 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Lithium | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 140.0 | 140.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS094 | PMS-202603-000000006373 | 10-03-2026 | 10-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345889 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000016013 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300526398 | imgIdPln | 224300526399.0 | 224300526399.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 104624.25 | imgKwhBulanLalu | 154100.97 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 199.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 364.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.2 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 6.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003345890 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000022516 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | d8da0cfe-dd07-49eb-be15-95c0a489bfa3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 198.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 361.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 10.5 | imgPhaseR | 0.4 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003345893 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006706 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terbaca IOB NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003345912 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001268 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003345898 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038540 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003345903 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026822 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak backup |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 63.0 | 34.9 | 34.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.2
PPS095 | PMS-202601-000000007158 | 10-01-2026 | 27-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003357318 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022051 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300527214 | imgIdPln | 224300527214.0 | 224300527214.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 22944.0 | imgKwhBulanLalu | 32691.4 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 361.0 | imgPhaseST | 366.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 7.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003357316 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046998 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | af437ce3-dec2-4011-8c2b-14cebcbfe6e6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 363.0 | imgPhaseRT | 361.0 | imgPhaseST | 365.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.5 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 8.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003357258 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000007733 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003357266 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023437 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003388843 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358287 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008652565 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021767032 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 43.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 27.2 | 27.2 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 6.3
PPS101 | PMS-202510-000000008783 | 30-10-2025 | 21-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002447111 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224411556677 | imgIdPln | 224411556677.0 | 224411556677.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 22504.6 | imgKwhBulanLalu | 37043.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 384.0 | imgPhaseRT | 147.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 4.9 | imgPhaseR | 2.3 | imgPhaseS | 2.5 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008268008 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046656 | TELKOMSEL | ce2ce0e6-36b5-492d-b679-889b6299e947 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 4.1 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 2.3 | imgPhaseT | 51.8 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002447601 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010836 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007871689 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974565 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.5 | imgTegRect | 30.6 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007871676 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112220100207 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007871663 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003833184 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008364692 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168834 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 52.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 14.3 | 14.3 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 50.0 |  | 4.1 | bar: OK to nok
PPS101 | PMS-202607-000000005165 | 31-07-2026 | 30-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002447111 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000010120 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 23000.0 | imgDayaListrik | 224411556677 | imgIdPln | 0.0 | 224000118093.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 37043.0 | imgKwhBulanLalu | 3838.33 | imgKwhBulanSekarang | 123.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 2.9 | imgPhaseR | 5.7 | imgPhaseS | 2.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008268008 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046656 | TELKOMSEL | a806ca5e-f942-42d0-bdcc-331f26b214ef |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 60.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 5.9 | imgPhaseS | 2.7 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002447601 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000010836 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007871689 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974565 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 3.6 | imgArusRect | 30-07-2026 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007871682 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219332005843 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002447210 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000000601 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1600.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008869774 | Battery ZXDC02 HL2000 ZTE | ZTE |  | 123014631011 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5 | 53.0 | 30-07-2026 | 7.5 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 3.3 | 3.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | S | 60.0 |  | 2.7 | bar: OK to nok
PPS102 | PMS-202602-000000005756 | 08-02-2026 | 10-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330129 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015744 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 225100060956 | imgIdPln | 225100060956.0 | 225100060956.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 5974.0 | imgKwhBulanLalu | 6125.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 192.0 | imgPhaseRN | 191.0 | imgPhaseSN | 195.0 | imgPhaseTN | 0.05 | imgPhaseRT | 0.07 | imgPhaseST | 0.34 | imgPhaseRS | 14.6 | imgPhaseGN | 4.09 | imgPhaseR | 3.77 | imgPhaseS | 10.47 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330131 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023433 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 0f8fce4e-3beb-4d60-a501-714a04d0dd07 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 194.0 | imgPhaseSN | 198.0 | imgPhaseTN | 0.2 | imgPhaseRT | 0.03 | imgPhaseST | 0.03 | imgPhaseRS | 14.32 | imgPhaseGN | 4.11 | imgPhaseR | 3.27 | imgPhaseS | 9.72 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008779124 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | TELKOMSEL | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330140 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006673 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 100.0 | 193.0 | imgTegRect | 3.23 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330134 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019474 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003330155 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038298 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003330174 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096036 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 18.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 40.0 | 4.23 | 4.23 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 0.0 |  | 4.12 | S/N LA0036210992 | 1 | 100.0 | TENGEN | 1.63 | bd82aa0e-309d-4b59-a68a-ff1249ca1db3 | bar: OK to nok
PPS104 | PMS-202604-000000003846 | 30-04-2026 | 28-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003340225 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015904 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100047906 | imgIdPln | 225100047906.0 | 225100047906.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 887.08 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 234.5 | imgPhaseRN | 234.3 | imgPhaseSN | 232.6 | imgPhaseTN | 406.2 | imgPhaseRT | 403.5 | imgPhaseST | 406.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 5.22 | imgPhaseR | 4.62 | imgPhaseS | 5.56 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003340227 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000026140 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 79889aec-2856-4544-8afa-0df989f92139 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Oj | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 235.2 | imgPhaseRN | 233.6 | imgPhaseSN | 234.9 | imgPhaseTN | 407.3 | imgPhaseRT | 403.4 | imgPhaseST | 405.2 | imgPhaseRS | 1.78 | imgPhaseGN | 6.11 | imgPhaseR | 7.16 | imgPhaseS | 5.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003340245 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006678 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC BLANK PUTIH |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003340234 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019527 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003356036 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358189 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rusak |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME003340255 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096519 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 5.73 | 5.73 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.16 | 1 | 1 | 100.0 | Schneider | 55.02 | 689af527-50b1-43ee-b2f8-9f1a279c84ca | bar: OK to nok
PPS106 | PMS-202601-000000007204 | 13-01-2026 | 31-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342356 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015947 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100053402 | imgIdPln | 225100053402.0 | 225100053402.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 60970.67 | imgKwhBulanLalu | 105893.38 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | NOK | OK |  | imgPanelDisUtama | 235.2 | imgPhaseRN | 224.3 | imgPhaseSN | 227.3 | imgPhaseTN | 403.3 | imgPhaseRT | 397.4 | imgPhaseST | 393.6 | imgPhaseRS | 0.46 | imgPhaseGN | 0.26 | imgPhaseR | 8.98 | imgPhaseS | 5.47 | imgPhaseT | 50.41 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342349 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000026001 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 54ed7405-b510-433d-8eac-4a64ed39d9d6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK | NOK | NOK | imgPanelDisUtama | 235.2 | imgPhaseRN | 224.4 | imgPhaseSN | 230.9 | imgPhaseTN | 403.8 | imgPhaseRT | 398.8 | imgPhaseST | 395.3 | imgPhaseRS | 3.06 | imgPhaseGN | 0.3 | imgPhaseR | 8.81 | imgPhaseS | 4.76 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003342475 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038454 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layat recty blank hitam |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342471 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019551 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008250761 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473519 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003342370 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096689 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 3 | 11.81 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 4.52 | 4.52 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 7.38 | 1 | 1 | 100.0 | Schneider | 55.07 | a9c075c0-86d6-493d-9d8a-9c491cebf8d9 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS108 | PMS-202610-000000003453 | 16-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 225100054559 | [5 empty] | 247492.4 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Baik |  |  |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | [15 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME002962480 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838592 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008611909 | Rack Battery Dryte | DRYTE | Rack Rect/Batt | 29032025 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002962878 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924922 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008611896 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420084 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS108 | PMS-202606-000000006404 | 17-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 225100054559 | [5 empty] | 223120.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Baik |  |  |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | [15 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME003330951 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002607 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008611909 | Rack Battery Dryte | DRYTE | Rack Rect/Batt | 29032025 | TELKOMSEL | [27 empty] | Rusak | Rusak |  |  |  | CME003330952 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002608 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008611897 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021589045 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS108 | PMS-202501-000000006743 | 21-01-2025 | 28-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 173837.07 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 204.5 | imgPhaseRN | 196.8 | imgPhaseSN | 183.7 | imgPhaseTN | 341.0 | imgPhaseRT | 329.4 | imgPhaseST | 343.2 | imgPhaseRS | 1.83 | imgPhaseGN | 13.02 | imgPhaseR | 13.28 | imgPhaseS | 13.66 | imgPhaseT | 49.98 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | f77310d1-734d-4071-8e89-c3c5c43125b9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 202.3 | imgPhaseRN | 194.6 | imgPhaseSN | 183.6 | imgPhaseTN | 347.9 | imgPhaseRT | 329.4 | imgPhaseST | 341.9 | imgPhaseRS | 1.98 | imgPhaseGN | 12.83 | imgPhaseR | 12.99 | imgPhaseS | 13.75 | imgPhaseT | 501.0 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME002962480 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838592 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330950 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya |  |  |  | CME002962878 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 01975857 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003330946 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026787 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 50.47 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 6.0 | 1.83 | 1.83 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 13.71 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS108 | PMS-202504-000000005748 | 16-04-2025 | 29-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 173837.07 | imgKwhBulanLalu | 185351.99 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.7 | imgPhaseRN | 205.5 | imgPhaseSN | 198.5 | imgPhaseTN | 359.6 | imgPhaseRT | 349.0 | imgPhaseST | 363.1 | imgPhaseRS | 2.58 | imgPhaseGN | 10.3 | imgPhaseR | 10.03 | imgPhaseS | 11.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 49961afa-d120-4a47-baef-62380c0bc87e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 212.6 | imgPhaseRN | 205.5 | imgPhaseSN | 195.7 | imgPhaseTN | 367.1 | imgPhaseRT | 342.9 | imgPhaseST | 358.1 | imgPhaseRS | 2.5 | imgPhaseGN | 10.54 | imgPhaseR | 11.08 | imgPhaseS | 11.31 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330951 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 50.0 | imgTegRect | 111.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330950 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003330957 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002613 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003330945 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026786 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 49.33 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 6.0 | 1.81 | 1.81 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 10.68
PPS108 | PMS-202508-000000005830 | 15-08-2025 | 23-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 185351.99 | imgKwhBulanLalu | 200173.64 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 182.7 | imgPhaseRN | 210.2 | imgPhaseSN | 191.8 | imgPhaseTN | 335.9 | imgPhaseRT | 342.2 | imgPhaseST | 344.1 | imgPhaseRS | 2.8 | imgPhaseGN | 10.0 | imgPhaseR | 10.82 | imgPhaseS | 10.75 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 8cc3ccac-affd-4c34-9494-afd5d2b438b8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 183.8 | imgPhaseRN | 206.1 | imgPhaseSN | 193.1 | imgPhaseTN | 329.1 | imgPhaseRT | 338.7 | imgPhaseST | 340.7 | imgPhaseRS | 4.32 | imgPhaseGN | 11.1 | imgPhaseR | 10.42 | imgPhaseS | 12.85 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME002962479 | Controler Rectifier RAN ZTE | ZTE |  | 210109466423 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330950 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002962883 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003821404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME003330948 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026789 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 6.0 | 1.67 | 1.67 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 11.51 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS108 | PMS-202511-000000005084 | 16-11-2025 | 24-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 225100051559.0 | 225100054559.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 200173.64 | imgKwhBulanLalu | 211958.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 192.0 | imgPhaseRN | 202.0 | imgPhaseSN | 186.0 | imgPhaseTN | 335.0 | imgPhaseRT | 331.0 | imgPhaseST | 341.0 | imgPhaseRS | 4.12 | imgPhaseGN | 13.42 | imgPhaseR | 11.38 | imgPhaseS | 10.52 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 0e754401-db0c-44cd-8778-8c672ae912fb |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 193.0 | imgPhaseRN | 203.0 | imgPhaseSN | 191.0 | imgPhaseTN | 344.0 | imgPhaseRT | 332.0 | imgPhaseST | 342.0 | imgPhaseRS | 4.37 | imgPhaseGN | 10.64 | imgPhaseR | 11.61 | imgPhaseS | 10.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002962479 | Controler Rectifier RAN ZTE | ZTE |  | 210109466423 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 100.0 | 50.44 | imgTegRect | 191.0 | imgArusRect | 24-11-2025 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002944634 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352106300100176 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002962883 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003821404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008611896 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420084 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1 | 50.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | CME003330956 | 6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 11.4 | 1 | 1 | 120.0 | Schneider | 250.0 | 3c7120c4-d7e1-4790-8c51-8bff8fe86fb2 | bar: OK to nok
PPS108 | PMS-202602-000000005634 | 12-02-2026 | 14-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 225100054559.0 | 225100054559.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 221912.0 | imgKwhBulanLalu | 222118.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 244.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 1.83 | imgPhaseGN | 9.04 | imgPhaseR | 8.51 | imgPhaseS | 9.03 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | a5d3508f-ac48-45bb-81f9-9297e4182d4d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 2.07 | imgPhaseGN | 8.57 | imgPhaseR | 8.34 | imgPhaseS | 8.49 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003330951 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 100.0 | 227.0 | imgTegRect | 7.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008611909 | Rack Battery Dryte | DRYTE | Rack Rect/Batt | 29032025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002962879 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003820807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008611897 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021589045 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 21.0 | 8.6 | 8.6 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 21.0 |  | 8.18 | SN | 1 | 100.0 | schneider | 16.5 | a38892a9-3187-4600-ae4c-8b3e73ec0bd0 | bar: OK to nok
PPS108 | PMS-202604-000000003778 | 15-04-2026 | 29-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 225100054559.0 | 225100054559.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 222118.0 | imgKwhBulanLalu | 223120.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 2.43 | imgPhaseGN | 9.61 | imgPhaseR | 8.15 | imgPhaseS | 9.36 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | fd5ce8d1-1087-4a3e-8bf3-b8e408b84118 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 357.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 366.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 262.0 | imgPhaseR | 107.0 | imgPhaseS | 9.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002962480 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838592 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 50.0 | imgTegRect | 217.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008611909 | Rack Battery Dryte | DRYTE | Rack Rect/Batt | 29032025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002962878 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924922 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008611897 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021589045 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 44.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 324.0 | 324.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 18.0 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 48.0 | 7654b761-9dd1-4a43-872b-7f9c8d052ebf | bar: OK to nok
PPS108 | PMS-202608-000000001798 | 15-08-2026 | 24-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330938 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100054559 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 247492.4 | imgKwhBulanLalu | 247492.4 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 194.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 198.0 | imgPhaseTN | 356.0 | imgPhaseRT | 198.0 | imgPhaseST | 193.0 | imgPhaseRS | 8.35 | imgPhaseGN | 13.1 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 13.36 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003330940 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000038923 | PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDON | 1739d319-6abe-4c03-b24b-50e8accf4427 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 197.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 196.0 | imgPhaseTN | 352.0 | imgPhaseRT | 198.0 | imgPhaseST | 197.0 | imgPhaseRS | 9.22 | imgPhaseGN | 14.81 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 14.43 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008740162 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 |  |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002962479 | Controler Rectifier RAN ZTE | ZTE |  | 210109466423 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 200.0 | 53.53 | imgTegRect | 103.4 | imgArusRect | 24-08-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003330950 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002277 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002962879 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003820807 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008881360 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | CME003330945 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 4 | 49.14 | 24-08-2026 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 17.52 | 17.52 | imgBebanRectifier
PPS109 | PMS-202502-000000005902 | 28-02-2025 | 01-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380368 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022297 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100097586 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 6952.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.2 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 226.5 | imgPhaseTN | 385.8 | imgPhaseRT | 394.1 | imgPhaseST | 389.8 | imgPhaseRS | 2.14 | imgPhaseGN | 6.63 | imgPhaseR | 6.37 | imgPhaseS | 3.07 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380369 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046601 | TOWER BERSAMA GROUP | a794a21c-bce3-4694-bc96-e9924386438c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.8 | imgPhaseRN | 230.8 | imgPhaseSN | 217.1 | imgPhaseTN | 389.5 | imgPhaseRT | 391.3 | imgPhaseST | 389.3 | imgPhaseRS | 1.95 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 3.24 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003423192 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003903479 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.19 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003423191 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30035211150100106 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003423196 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924610 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007903121 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210677 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 13.55 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 6.0 | 1.19 | 1.19 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.55 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS109 | PMS-202502-000000005902 | 28-02-2025 | 01-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380368 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022297 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100097586 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 6952.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.2 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 226.5 | imgPhaseTN | 385.8 | imgPhaseRT | 394.1 | imgPhaseST | 389.8 | imgPhaseRS | 2.14 | imgPhaseGN | 6.63 | imgPhaseR | 6.37 | imgPhaseS | 3.07 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380369 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046601 | TOWER BERSAMA GROUP | a794a21c-bce3-4694-bc96-e9924386438c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.8 | imgPhaseRN | 230.8 | imgPhaseSN | 217.1 | imgPhaseTN | 389.5 | imgPhaseRT | 391.3 | imgPhaseST | 389.3 | imgPhaseRS | 1.95 | imgPhaseGN | 7.1 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 3.24 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003423192 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003903479 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 55.19 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003423191 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30035211150100106 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003423196 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924610 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007903121 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210677 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 13.55 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 12 | 6.0 | 1.19 | 1.19 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 50.0 |  | 3.55 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS109 | PMS-202607-000000005200 | 09-07-2026 | 18-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380368 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000022297 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100097586 | imgIdPln | 225100097586.0 | 225100097586.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 6952.0 | imgKwhBulanLalu | 44729.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003380369 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046601 | TOWER BERSAMA GROUP | 438652d0-1ff2-44f6-8ffb-b51122c2cfe8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 6.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003423192 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003903479 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  |  | 0.0 | 55.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003380519 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023586 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak battrery | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008251421 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004606195 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007903469 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201210681 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 28.0 | 28.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 3.0 | bar: OK to nok
PPS110 | PMS-202601-000000007174 | 11-01-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS110 | PMS-202607-000000005168 | 07-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003329719 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015732 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 225100098227 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003329722 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023526 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [78 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003329698 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019471 | TELKOMSEL | [53 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME003329941 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096006 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS110 | PMS-202603-000000006370 | 09-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS110 | PMS-202605-000000004141 | 07-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME003329719 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015732 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 225100098227 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME003329722 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023526 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [78 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003329698 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019471 | TELKOMSEL | [53 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME003329914 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096001 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PPS110 | PMS-202610-000000003488 | 07-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS110 | PMS-202609-000000006602 | 07-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS111 | PMS-202505-000000005672 | 18-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | aaadafa7-51dc-4286-954e-e53f02961a2c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power corporate off |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Backup batrei (power corporate off) |  |  | 2000.0 | 48.3 | imgTegRect | 102.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003254930 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019066 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008580674 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | 6 module ZTE OK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008370348 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 29021168477 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lithium Huawei |  |  | 4 | 47.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 20.4 | 20.4 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.0
PPS111 | PMS-202607-000000005152 | 17-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS111 | PMS-202502-000000005833 | 13-02-2025 | 26-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | dd1289e8-97c9-4e9b-9559-0fea35dd0b4b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 176.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 199.0 | imgPhaseTN | 335.0 | imgPhaseRT | 353.0 | imgPhaseST | 348.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 15.5 | imgPhaseR | 0.8 | imgPhaseS | 13.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 50.2 | imgTegRect | 86.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME003254929 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019065 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Relokasi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008580674 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 180000355329 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ada 8 module ZTE |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008126045 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202212005539M | TELKOMSEL | [7 empty] | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 71.5 | 71.5 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 0.8
PPS111 | PMS-202507-000000005994 | 15-07-2025 | 14-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | bd67bbc2-07a0-4c31-868d-4c7661a3f7da |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 4.6 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 10.3 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003254930 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019066 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008580674 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008370348 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 29021168477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 42.2 | 42.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 10.2
PPS111 | PMS-202510-000000006821 | 16-10-2025 | 28-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | 4ebb7fc4-df80-44e6-9b4f-17a407f7a264 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.29 | imgPhaseGN | 7.29 | imgPhaseR | 10.97 | imgPhaseS | 14.71 | imgPhaseT | 48.45 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 18.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580672 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 180000449966 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008252573 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473350 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008723980 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | Ex22300005572 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | JauhSaatIni |  |  |  |  | 52.0 | 31-12-1899 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 2 | 125.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 14.6 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS111 | PMS-202601-000000007075 | 16-01-2026 | 07-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | 778eb91b-4005-4952-ad05-d45c84a1ff1d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power corporate off |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 46.2 | imgTegRect | 110.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003254930 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019066 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif |  |  | OK: NOK; OK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK; NOK: NOK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008252575 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473470 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008723988 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | Ex22300005555 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 4 | 45.2 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 0.9 | 0.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.0
PPS111 | PMS-202603-000000006289 | 31-03-2026 | 31-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | 164b2db4-1c22-461a-ab2c-d3e98d3f2fc8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 197.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 185.0 | imgPhaseTN | 340.0 | imgPhaseRT | 346.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 0.9 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 18.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 100.0 | 52.0 | imgTegRect | 9.5 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580672 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 180000449966 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008252573 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246473350 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008370347 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168475 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 6 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [16 empty] | 1 | 1 | 100.0 | BTS | 75.0 | 437a8933-2f07-4b7f-9971-e5e07eff6c79 | bar: OK to nok
PPS111 | PMS-202605-000000004058 | 17-05-2026 | 30-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | c34e1b16-b718-402e-ac32-b191fa9ff08c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 190.0 | imgPhaseTN | 345.0 | imgPhaseRT | 342.0 | imgPhaseST | 345.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 14.9 | imgPhaseS | 16.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 94.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003254930 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019066 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008799911 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008126044 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010115M | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 20.2 | 20.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 63.0 |  | 16.2
PPS111 | PMS-202609-000000006526 | 14-09-2026 | 30-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254781 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015602 | TELKOMSEL | c409311c-4f31-4671-94e1-3c0dbce4148e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 188.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 361.0 | imgPhaseRT | 353.0 | imgPhaseST | 351.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 11.0 | imgPhaseS | 11.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008273554 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000020959 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.49 | imgTegRect | 3.05 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008580672 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 180000449966 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008799913 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 180000355329 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008723984 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | Ex22B0045694 | [7 empty] | - | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 63.0 |  | 11.0 | bar: OK to nok
PPS131 | PMS-202601-000000007190 | 12-01-2026 | 30-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003341186 | KWH Meter | PLN |  | 170101110579 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100111521 | imgIdPln | 225100111521.0 | 225100111521.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 214669.99 | imgKwhBulanLalu | 214669.99 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.6 | imgPhaseRN | 235.6 | imgPhaseSN | 236.1 | imgPhaseTN | 404.3 | imgPhaseRT | 408.8 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 7.07 | imgPhaseGN | 9.65 | imgPhaseR | 4.24 | imgPhaseS | 4.47 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003341180 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023278 | PT TELKOM | bf078f63-e6e3-46f4-819c-e964b6956f1c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK |  | imgPanelDisUtama | 230.1 | imgPhaseRN | 235.4 | imgPhaseSN | 235.6 | imgPhaseTN | 403.6 | imgPhaseRT | 408.7 | imgPhaseST | 403.4 | imgPhaseRS | 7.07 | imgPhaseGN | 8.55 | imgPhaseR | 4.02 | imgPhaseS | 4.11 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003341227 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006684 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 220.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003341228 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019532 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya |  |  |  | CME008617750 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246515923 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Faulty |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008158049 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020857049 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 52.67 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK to nok
PPS132 | PMS-202501-000000006753 | 24-01-2025 | 29-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003267578 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015033 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000333493 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 10006.52 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 5.2 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 2.08 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003267581 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015849 | MITRATEL | 01c034b4-881f-4741-a363-e7ffcd35894c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 228.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 3.8 | imgPhaseGN | 2.8 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 176.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007917321 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 51.93 | imgTegRect | 30.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003267583 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019137 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003267586 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246163652 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003267793 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093828 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 19 | 12.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 5 | 100.0 | 17.0 | 17.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 1.5 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS132 | PMS-202606-000000006476 | 09-06-2026 | 05-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003267578 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015033 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000333493 | imgIdPln | 224000333493.0 | 224000333493.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 10006.52 | imgKwhBulanLalu | 124435.65 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 199.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 357.0 | imgPhaseST | 362.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 2.2 | imgPhaseR | 8.4 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003267581 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015849 | MITRATEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 198.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 348.0 | imgPhaseRT | 359.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 7.8 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007917321 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060072 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003267582 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1082H171376 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK tidak backup | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003267586 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246163652 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003267611 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093800 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lemari dibelting |  | Floating | 4 | 45.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 7 | 100.0 | 26.2 | 26.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 0.0
PPS134 | PMS-202503-000000005700 | 08-03-2025 | 19-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003284913 | KWH Meter | PLN |  | 16209614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316484 | imgIdPln | 224000316484.0 | 224000316484.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 93170.68 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 377.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 3.2 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003284877 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016030 | MITRATEL | e680f7f5-00e4-41fb-8317-d33ffa29e43e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 3.3 | imgPhaseGN | 5.1 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008579528 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219528729965 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3000.0 | 53.4 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008579533 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219540130206 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | 2 bak NOK | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008579516 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 2910051450i1 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003284903 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026720 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 27.5 | 27.5 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.6
PPS134 | PMS-202607-000000005216 | 10-07-2026 | 10-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003284913 | KWH Meter | PLN |  | 16209614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316484 | imgIdPln | 224000316484.0 | 224000316484.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 93170.68 | imgKwhBulanLalu | 17702.63 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 207.0 | imgPhaseRN | 210.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 369.0 | imgPhaseST | 359.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 7.2 | imgPhaseR | 7.6 | imgPhaseS | 6.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003284877 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000016030 | MITRATEL | 67fa247c-52ca-4cb8-8469-8813af7ca710 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 211.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 6.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008579528 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219528729965 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 53.4 | imgTegRect | 77.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008579533 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219540130206 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | NOK | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008579515 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005135463 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003284901 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000026718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 125.0 | 23.4 | 23.4 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.9
PPS135 | PMS-202603-000000006375 | 10-03-2026 | 09-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003274069 | KWH Meter | PLN |  | 170101002761 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000316506 | imgIdPln | 224000316506.0 | 224000316506.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 149903.0 | imgKwhBulanLalu | 202984.41 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 242.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 365.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 10.4 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 7.3 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003274058 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015938 | MITRATEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 240.0 | imgPhaseSN | 195.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 379.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 11.3 | imgPhaseR | 0.1 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008024998 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004331102 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 73.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008025003 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30089220913010009S | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008024996 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004312857 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [35 empty] | 1 | 2 | 100.0 | 28.9 | 28.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 6.5 | bar: OK; OK; NOK; NOK
PPS136 | PMS-202601-000000007177 | 31-01-2026 | 30-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003328983 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015714 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100112572 | imgIdPln | 225100112572.0 | 225100112572.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 107442.0 | imgKwhBulanLalu | 172894.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 247.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 411.0 | imgPhaseRT | 416.0 | imgPhaseST | 412.0 | imgPhaseRS | 23.06 | imgPhaseGN | 7.71 | imgPhaseR | 8.08 | imgPhaseS | 3.91 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003328982 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023542 | MITRATEL | 485380d4-b6f5-4c70-91dd-ece7d709065b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 246.0 | imgPhaseSN | 241.0 | imgPhaseTN | 411.0 | imgPhaseRT | 418.0 | imgPhaseST | 412.0 | imgPhaseRS | 23.14 | imgPhaseGN | 8.85 | imgPhaseR | 7.61 | imgPhaseS | 3.66 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002569011 | DCPDB | GENERAL |  | LA0637207555 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003328976 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006663 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 100.0 | 211.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003328977 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019450 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007796915 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246408863 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008025911 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004476M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 40.0 | 4.28 | 4.28 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.5 | 2 | DCPDB1.1 | 100.0 | schneider | 23.21 | f9fe29a8-e032-48cb-a180-675ed7a620f2 | bar: OK to nok
PPS137 | PMS-202604-000000003851 | 11-04-2026 | 08-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003278500 | KWH Meter | PLN |  | 224000331927 | MITRATEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000331927 | imgIdPln | 0.0 | 224000331927.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 22432.72 | imgKwhBulanLalu | 64050.77 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | NOK |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 207.0 | imgPhaseSN | 205.0 | imgPhaseTN | 357.0 | imgPhaseRT | 358.0 | imgPhaseST | 350.0 | imgPhaseRS | 4.5 | imgPhaseGN | 5.7 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 5.7 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003278490 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015974 | MITRATEL | 243cb369-de3c-4756-8776-59825ea03ca9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 200.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 358.0 | imgPhaseRT | 358.0 | imgPhaseST | 350.0 | imgPhaseRS | 4.9 | imgPhaseGN | 6.0 | imgPhaseR | 5.8 | imgPhaseS | 5.3 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008487538 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219532386942 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 12.0 | imgArusRect | 08-04-2026 | NOK | Ok | NOK | Ok | NOK | Ok | NOK | Ok | imgAresRect | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008487544 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219537904653 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008487543 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 291005101323 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003278336 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000094116 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 6 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | R | 1 | 125.0 | 16.0 | 16.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.3 | bar: OK to nok
PPS139 | PMS-202505-000000007421 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS139 | PMS-202505-000000007424 | 26-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PPS139 | PMS-202505-000000007478 | 26-05-2025 | 28-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254011 | KWH Meter | PLN |  | 216109493 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000117871 | imgIdPln | 224000117871.0 | 224000117871.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 83624.0 | imgKwhBulanLalu | 131108.32 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 18.6 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 200.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 228.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 0.3 | imgPhaseR | 2.8 | imgPhaseS | 13.6 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254012 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015591 | TELKOMSEL | 5decc95d-7928-435f-bf37-8e05d43bf613 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 18.2 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 202.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 227.0 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 0.2 | imgPhaseR | 1.9 | imgPhaseS | 12.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007917092 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060057 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003254013 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019056 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003254038 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000037082 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003254025 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093239 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 3 | 100.0 | 18.8 | 18.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 40.0 |  | 12.1
PPS139 | PMS-202608-000000001852 | 09-08-2026 | 06-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254011 | KWH Meter | PLN |  | 216109493 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224000117871 | imgIdPln | 224000117871.0 | 224000117871.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 131108.32 | imgKwhBulanLalu | 167298.16 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 236.0 | imgPhaseRN | 213.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 2.7 | imgPhaseS | 12.4 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003254012 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015591 | TELKOMSEL | 10f54daf-65ff-4d5b-b44e-4cbdf5190604 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 236.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 0.5 | imgPhaseR | 3.3 | imgPhaseS | 12.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007917092 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060057 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003254013 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019056 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003388039 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246358276 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003254034 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093248 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 20 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 24.4 | 24.4 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 0.3
PPS220 | PMS-202502-000000005888 | 08-02-2025 | 25-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332244 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 97840.4 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 196.4 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 3.84 | imgPhaseGN | 11.86 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332243 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000028831 | TOWER BERSAMA GROUP | b825dfc6-0aef-4e94-9216-bea797805b55 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 194.3 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 11.58 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332241 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006676 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 54.63 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332242 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK: OK; OK: OK; NOK: NOK; NOK: OK; NOK: OK | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007804191 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410822 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active | Tidak | Rect #1 |  | CME003332328 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096193 | TELKOMSEL | [7 empty] | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 17.94 | 17.94 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 11.58
PPS220 | PMS-202607-000000005186 | 08-07-2026 | 29-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332244 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100118688 | imgIdPln | 225100118688.0 | 225100118688.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 97840.4 | imgKwhBulanLalu | 26926.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 198.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 13.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003332243 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000028831 | TOWER BERSAMA GROUP | 4a9f4e2c-8355-4384-b6b7-90ad5be316c5 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 198.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 13.4 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332241 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006676 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 56.0 | imgTegRect | 38.1 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003332242 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019492 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007804193 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410927 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008607229 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 56.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 38.1 | 38.1 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS221 | PMS-202604-000000003829 | 09-04-2026 | 27-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342051 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015942 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100118696 | imgIdPln | 225100118696.0 | 225100118696.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 45236.0 | imgKwhBulanLalu | 45645.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 0.16 | imgPhaseRT | 0.05 | imgPhaseST | 0.1 | imgPhaseRS | 3.9 | imgPhaseGN | 0.15 | imgPhaseR | 10.11 | imgPhaseS | 5.68 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342048 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000028664 | TOWER BERSAMA GROUP | 7c75e232-7178-4911-bdfd-ce1423a02b09 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | N/a | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 0.25 | imgPhaseRT | 0.08 | imgPhaseST | 0.15 | imgPhaseRS | 5.43 | imgPhaseGN | 0.2 | imgPhaseR | 9.42 | imgPhaseS | 5.54 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008812412 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342056 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006689 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 2000.0 | 223.0 | imgTegRect | 5.51 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342053 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019543 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Okok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003342067 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038442 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008371592 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168835 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 5.61 | 5.61 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 9.1 | 1 | 1 | 125.0 | ETA | 48.0 | 05aea597-e9de-40ab-8b33-c71acbba4425
PPS222 | PMS-202604-000000003820 | 08-04-2026 | 22-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003327903 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015695 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100114082 | imgIdPln | 225100114082.0 | 225100114082.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 20485.0 | imgKwhBulanLalu | 19903.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | NOK | nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 160.0 | imgPhaseRN | 2.56 | imgPhaseSN | 161.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.18 | imgPhaseGN | 7.36 | imgPhaseR | 6.65 | imgPhaseS | 7.18 | imgPhaseT | 45.92 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [69 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008809964 | DCPDB | GENERAL |  | 50924714 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003327887 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006661 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 161.0 | imgTegRect | 657.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003327889 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019442 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | oko | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003327945 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038241 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003327918 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095817 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Floating | 2 | 0.38 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 32.0 | 5.0 | 5.0 | imgBebanRectifier | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 32.0 | c633ff1e-6fcf-4810-b85b-e1073462ba2d
PPS223 | PMS-202605-000000004292 | 31-05-2026 | 29-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003328252 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015705 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100114090 | imgIdPln | 225100114090.0 | 225100114090.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 22897.21 | imgKwhBulanLalu | 31125.12 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.6 | imgPhaseRN | 222.2 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 386.5 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 386.5 | imgPhaseRS | 8.0 | imgPhaseGN | 5.32 | imgPhaseR | 5.18 | imgPhaseS | 4.97 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |  | CME008828448 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | CME008828448 | Telkomsel | 6eb8a110-cacc-4dde-b6e1-26598f68ebb1 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 219.9 | imgPhaseRN | 216.2 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 377.3 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 376.1 | imgPhaseRS | 50.0 | imgPhaseGN | 5.67 | imgPhaseR | 5.44 | imgPhaseS | 5.27 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008829298 | DCPDB HUAWEI DC10 | Huawei |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008829306 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219529251320 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 30000.0 | 219.0 | imgTegRect | 63.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008829308 | Rack Battery dan Rectifier RAN Westindo | WESTINDO |  | 2230001 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME008829305 | Modul Recti R4850G2 | Huawei |  | 291005132410 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008102298 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010471M | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 32.0 | 6.9 | 6.9 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 0.0 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 32.6 | 1f3144d6-8007-4217-a839-c08b87dec232 | bar: OK to nok
PPS224 | PMS-202605-000000004178 | 09-05-2026 | 21-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003329773 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015734 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 225100114104 | imgIdPln | 225100114104.0 | 225100114104.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 5008.0 | imgKwhBulanLalu | 5800.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 235.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 406.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.56 | imgPhaseGN | 271.0 | imgPhaseR | 259.0 | imgPhaseS | 253.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003014417 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003839086 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 52.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003329737 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002276 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003329744 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000002602 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME003014405 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | PPTAH01101341585 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok; nok to nok
PPS226 | PMS-202603-000000006378 | 31-03-2026 | 27-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003323645 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015678 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100111107 | imgIdPln | 225100111107.0 | 225100111107.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 120762.67 | imgKwhBulanLalu | 120762.67 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 239.9 | imgPhaseRN | 241.7 | imgPhaseSN | 233.9 | imgPhaseTN | 413.7 | imgPhaseRT | 417.4 | imgPhaseST | 418.8 | imgPhaseRS | 1.53 | imgPhaseGN | 2.24 | imgPhaseR | 4.78 | imgPhaseS | 2.11 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003323644 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000023413 | MITRATEL | aea4040c-d959-4beb-90d0-9f860cf71d42 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 223.5 | imgPhaseSN | 239.1 | imgPhaseTN | 413.3 | imgPhaseRT | 388.3 | imgPhaseST | 417.8 | imgPhaseRS | 1.78 | imgPhaseGN | 2.16 | imgPhaseR | 4.58 | imgPhaseS | 2.13 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003323635 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006657 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc rusak |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Rusak | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003323636 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019433 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003323637 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038195 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003323657 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000095780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 3 | 14.67 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | T | 40.0 | 2.1 | 2.1 | imgBebanRectifier | 2.0 | S | 32.0 |  | 4.32 | 1 | 1 | 100.0 | Schneider | 54.96 | f0e7bd56-2f39-42a6-9341-c9bdaebefaff | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS227 | PMS-202509-000000008803 | 13-09-2025 | 19-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003266868 | KWH Meter | PLN |  | 170101109489 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Segel OK |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000328177 | imgIdPln | 224000328177.0 | 224000328177.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 104900.87 | imgKwhBulanLalu | 121458.81 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 4.5 | imgPhaseR | 0.2 | imgPhaseS | 3.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003266869 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015835 | MITRATEL | 0e8c4d10-2071-456f-880f-26299869718b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 212.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 4.2 | imgPhaseR | 0.3 | imgPhaseS | 3.5 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007917152 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060069 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003266894 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019135 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003266880 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246036585 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003266961 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093727 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 10.3 | 10.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 3.5
PPS227 | PMS-202610-000000003566 | 11-10-2026 | 12-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003266868 | KWH Meter | PLN |  | 170101109489 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224000328177 | imgIdPln | 224000328177.0 | 224000328177.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 121458.81 | imgKwhBulanLalu | 143031.38 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 368.0 | imgPhaseRT | 361.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 5.2 | imgPhaseR | 2.2 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003266869 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000015835 | MITRATEL | 441417d4-e5fe-45f7-8977-aa50de428929 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 201.0 | imgPhaseTN | 366.0 | imgPhaseRT | 361.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 4.8 | imgPhaseR | 1.8 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007917152 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000060069 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | OK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003266894 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019135 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK |  | OK |  | NOK | Drop | OK |  | OK |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003266877 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246037290 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003266958 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000093724 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 27.2 | 27.2 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 5.2
PPS235 | PMS-202503-000000005704 | 09-03-2025 | 19-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344641 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015996 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 224300635120 | imgIdPln | 224300635120.0 | 224300635120.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 41950.73 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 233.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 192.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 6.6 | imgPhaseS | 8.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344611 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000030042 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | 63dd8896-5b71-4e01-8bb7-04c7d352e390 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 195.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 7.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003344551 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006702 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003344552 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003344553 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038505 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008024818 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003544M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 52.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 35.8 | 35.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.6 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS235 | PMS-202607-000000005227 | 10-07-2026 | 10-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344641 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000015996 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 224300635120 | imgIdPln | 224300635120.0 | 224300635120.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 41950.73 | imgKwhBulanLalu | 91015.2 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 191.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 6.5 | imgPhaseR | 5.8 | imgPhaseS | 6.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003344611 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000030042 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | bbebff9c-2235-4baa-9fd1-52129d2fc71c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 190.0 | imgPhaseTN | 359.0 | imgPhaseRT | 372.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 6.1 | imgPhaseR | 5.8 | imgPhaseS | 7.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003344551 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006702 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003344552 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019576 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rak rectifire dan batrei | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003344553 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038505 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008024818 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003544M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 51.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 8 | 100.0 | 28.8 | 28.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 7.8 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS247 | PMS-202507-000000006066 | 14-07-2025 | 28-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007984844 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000034939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100186629 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 83008.16 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 0.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.2 | imgPhaseRN | 197.0 | imgPhaseSN | 207.0 | imgPhaseTN | 399.2 | imgPhaseRT | 369.5 | imgPhaseST | 385.3 | imgPhaseRS | 7.71 | imgPhaseGN | 6.77 | imgPhaseR | 7.63 | imgPhaseS | 3.63 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007984849 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000031710 | TELKOMSEL | 137f4517-10cc-4d30-9b1b-c200baaa3c0a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 32.0 | ada | OK |  | OK |  | OK |  |  |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 196.0 | imgPhaseSN | 213.2 | imgPhaseTN | 378.1 | imgPhaseRT | 351.5 | imgPhaseST | 366.0 | imgPhaseRS | 0.86 | imgPhaseGN | 8.55 | imgPhaseR | 10.88 | imgPhaseS | 4.46 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003155343 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838524 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 59.25 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003155344 | ZXDU68 W401 | ZTE | Rack Rect/Batt | ZXDU68W301V5.0 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007892977 | Rectifier RAN ZTE ZXDU200 | ZTE |  | 291004080999 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003155338 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021070200487 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 6.0 | 3.62 | 3.62 | imgBebanRectifier | 2.0 | 2 | 32.0 |  | 9.98 | bar: OK; OK; NOK; NOK; NOK
PPS247 | PMS-202609-000000006681 | 10-09-2026 | 28-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007984844 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000034939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100186629 | imgIdPln | 225100186629.0 | 225100186629.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 83008.16 | imgKwhBulanLalu | 113316.64 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 199.3 | imgPhaseRN | 193.2 | imgPhaseSN | 202.8 | imgPhaseTN | 347.5 | imgPhaseRT | 346.5 | imgPhaseST | 341.1 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 8.22 | imgPhaseR | 4.41 | imgPhaseS | 4.1 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007984849 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000031710 | TELKOMSEL | ad9ac0ca-494d-4dd6-a8be-1198976c6b42 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 195.9 | imgPhaseRN | 197.6 | imgPhaseSN | 201.9 | imgPhaseTN | 303.9 | imgPhaseRT | 335.5 | imgPhaseST | 306.3 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 8.66 | imgPhaseR | 4.76 | imgPhaseS | 4.62 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003155343 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838524 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.0 | imgTegRect | 55.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003155344 | ZXDU68 W401 | ZTE | Rack Rect/Batt | ZXDU68W301V5.0 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007892977 | Rectifier RAN ZTE ZXDU200 | ZTE |  | 291004080999 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008601928 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420160 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 4 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 125.0 | 2.59 | 2.59 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 4.62
PPS250 | PMS-202602-000000005790 | 11-02-2026 | 27-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME008271512 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000047376 | TELKOMSEL | [7 empty] | 33000.0 |  | 110902 19918 | [5 empty] | 28307.4 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [11 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008271518 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000046923 | TELKOMSEL | 8d58ecf4-fc65-441a-8167-a8e7d0597d07 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | N/a | imgPanelDisUtama | 239.8 | imgPhaseRN | 199.5 | imgPhaseSN | 189.6 | imgPhaseTN | 368.2 | imgPhaseRT | 352.7 | imgPhaseST | 365.4 | imgPhaseRS | 0.37 | imgPhaseGN | 10.46 | imgPhaseR | 5.74 | imgPhaseS | 15.68 | imgPhaseT | 47.36 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008787285 | DCPDB | GENERAL |  | ]G5607358672 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003405889 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003904066 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 235.0 | imgTegRect | 9.6 | imgArusRect | 27-02-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003359800 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352111150100102 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007833857 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081628 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008492870 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021319037 | TELKOMSEL | [7 empty] | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 32.0 | 13.49 | 13.49 | imgBebanRectifier | 1.0 | 1 | 32.0 |  | 10.0 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 36.0 | 1f47e709-a794-4dae-9d94-04eb7366a280
PPS264 | PMS-202512-000000008018 | 11-12-2025 | 29-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008758832 | KWH Meter | PLN |  | 12345678 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 86257944610 | imgIdPln | 86257944610.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 152.53 | imgKwhBulanLalu | 152.52 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK |  |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 19.56 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya | Tidak |  | CME008758830 | ACPDB | GENERAL |  | 12345678 | Telkomsel | b3949514-970d-43c4-9912-04f2ffe266d7 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | PLN 1 PHASE |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 8.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.85 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007844024 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973609 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 20.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007844031 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352112070100066 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007890968 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004312150 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008391672 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168670 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 8.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 29.0 | 29.0 | imgBebanRectifier | 1.0 | R | 32.0 |  | 6.7 | bar: OK to nok
PPS277 | PMS-202603-000000006386 | 11-03-2026 | 19-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796356 | KWH Meter | PLN |  | NO 01022_003MAP RPOJEK | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | daya perusahaan sawit |  |  | 21000.0 | imgDayaListrik | 123456123456 | imgIdPln | 123456123456.0 | 123456123456.0 | imgIdPlnPerubahan | corporate | 19536.0 | imgKwhBulanLalu | 21021.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 9.95 | imgPhaseGN | 15.15 | imgPhaseR | 6.91 | imgPhaseS | 7.25 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008250312 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000045661 | TELKOMSEL | 3aae095f-bcda-457a-9847-4c724907e89b | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 195.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 361.0 | imgPhaseRS | 12.09 | imgPhaseGN | 17.94 | imgPhaseR | 8.18 | imgPhaseS | 8.45 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796344 | DCPDB | GENERAL |  | S/N LA0637206589 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007837115 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003973305 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 220.0 | imgTegRect | 8.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007837113 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004022227 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007892803 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081487 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008250425 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202212006793 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 52.68 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | T | 3 | 21.0 | 8.13 | 8.13 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 8.56 | 1 | 1 | 100.0 | Schneider | 45.37 | 72fad20c-23b5-4737-b099-0ecc30a77e5b | bar: OK to nok
PPS280 | PMS-202512-000000008035 | 13-12-2025 | 28-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008215585 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000045109 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225100195825 | imgIdPln | 225100195825.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 31090.46 | imgKwhBulanLalu | 60558.75 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 205.0 | imgPhaseRN | 202.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 361.0 | imgPhaseRT | 359.0 | imgPhaseST | 355.0 | imgPhaseRS | 359.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 3.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008215608 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000043998 | TELKOMSEL | ee62f8cd-eaf6-45e9-9f52-4bca6f96ac1f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 100.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 211.0 | imgPhaseRN | 202.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 364.0 | imgPhaseRT | 357.0 | imgPhaseST | 343.0 | imgPhaseRS | 4.0 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007811226 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | 291003973571 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 52.49 | imgTegRect | 51.71 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007811276 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | 300352112070100040 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007811219 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924509 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME007811290 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021070300621 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 10 | 100.0 | 32.0 | 32.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to ok; NOK to nok
PPS281 | PMS-202602-000000005762 | 09-02-2026 | 28-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008787592 | KWH Meter | PLN |  | 17176546 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | ok |  |  | 3500.0 | imgDayaListrik | 225100213722 | imgIdPln | 225100213722.0 | 225100213722.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 1512.0 | imgKwhBulanLalu | 2132.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 370.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 365.0 | imgPhaseRS | 2.4 | imgPhaseGN | 5.36 | imgPhaseR | 4.26 | imgPhaseS | 4.46 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008787605 | ACPDB | GENERAL |  | S.06015/IMG/TSRL/06/23 | telkomsel | f49ddb8b-d426-4499-b764-1f9201590ba2 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 210.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 210.0 | imgPhaseTN | 366.0 | imgPhaseRT | 365.0 | imgPhaseST | 364.0 | imgPhaseRS | 1.22 | imgPhaseGN | 4.89 | imgPhaseR | 4.76 | imgPhaseS | 5.23 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008787652 | DCPDB | GENERAL |  | 180&0&%(DG23 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008222742 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755808 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3000.0 | 214.0 | imgTegRect | 33.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008223015 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219430955076 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008222946 | Rectifier Modul ZXD3000 V6.6 ZTE | ZTE |  | 291004473950 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008223024 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020857545 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 0.28 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | 3 | 21.0 | 2.8 | 2.8 | imgBebanRectifier | 3.0 | T | 32.0 |  | 4.6 | 1 | 1 | 125.0 | Tengen | 13.43 | 276a0905-617f-4e1d-935f-ef8e44d571e4 | bar: OK to nok
PPS282 | PMS-202603-000000006391 | 12-03-2026 | 14-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008444627 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000052040 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2200.0 | imgDayaListrik | 225300054117 | imgIdPln | 225300054117.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 123456789.0 | imgKwhBulanLalu | 33191.64 | imgKwhBulanSekarang | 1.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 413.0 | imgPhaseRT | 411.0 | imgPhaseST | 413.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008444628 | ACPDB | GENERAL |  | 1234 |  | 0fdb2384-e5db-41b1-b4ec-9bc23fb80d01 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 25.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 239.0 | imgPhaseTN | 412.0 | imgPhaseRT | 413.0 | imgPhaseST | 413.0 | imgPhaseRS | 0.7 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 4.0 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261818 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416756871 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 53.0 | imgTegRect | 40.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261817 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 1340H230533 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ol | NOK | nok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008261814 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004262097 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008261825 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020894045 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 16.0 | 16.0 | imgBebanRectifier
PPS283 | PMS-202603-000000006389 | 12-03-2026 | 19-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008441324 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000052041 | TELKOMSEK | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2200.0 | imgDayaListrik | 225100223589 | imgIdPln | 225100223589.0 | 123.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 34842.13 | imgKwhBulanLalu | 35229.54 | imgKwhBulanSekarang | 2.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 410.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 2.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 5.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008441268 | ACPDB | GENERAL |  | 123 | telkomsel | 231287c2-102c-4d3e-a6e8-8b042896fa2a | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 230.0 | 25.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 409.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 407.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 1.0 | imgPhaseR | 1.0 | imgPhaseS | 1.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261836 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219416755955 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 0.0 | 52.0 | imgTegRect | 43.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | OK |  | OK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261835 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 1340H230446 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008261845 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004327143 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008261832 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020894053 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 4 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | imgBebanRectifier | bar: OK to nok
PPS284 | PMS-202603-000000006400 | 13-03-2026 | 11-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008792431 | KWH Meter | PLN |  | 225100222538 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225100222538 | imgIdPln | 225100222538.0 | 225100222538.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 2651778.0 | imgKwhBulanLalu | 2751083.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 380.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.91 | imgPhaseGN | 2.3 | imgPhaseR | 2.38 | imgPhaseS | 2.04 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008793012 | ACPDB | GENERAL |  | S.09057/IMG/TSEL/09/23 | Telkomsel | 85d6af6f-057b-48cd-b223-88fe6c39d6f4 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 381.3 | imgPhaseRS | 3.77 | imgPhaseGN | 2.48 | imgPhaseR | 2.64 | imgPhaseS | 2.24 | imgPhaseT | 49.68 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008793026 | DCPDB | GENERAL |  | 180000425823 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259598 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219431726799 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 219.0 | imgTegRect | 2.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008259592 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291004698012 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008259596 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004655120 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008259587 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020953030 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 54.89 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 3 | 3 | 21.0 | 0.3 | 0.3 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 2.23 | 1 | 1 | 100.0 | Nader | 14.28 | 4f4914f4-fa3f-4404-aa14-a71a73df1200
PPS285 | PMS-202605-000000004284 | 13-05-2026 | 12-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008820760 | MCB 16A | GENERAL |  | CME008820757 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225100222993 | imgIdPln | 225100222993.0 | 225100222993.0 | imgIdPlnPerubahan | 2000 | 47288560.0 | imgKwhBulanLalu | 48458762.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 172.0 | imgPhaseRN | 200.5 | imgPhaseSN | 193.0 | imgPhaseTN | 325.0 | imgPhaseRT | 341.0 | imgPhaseST | 317.0 | imgPhaseRS | 3.4 | imgPhaseGN | 971.0 | imgPhaseR | 363.0 | imgPhaseS | 387.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008820778 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | CME008820778 | Telkomsel | 2d068f9f-5861-49f8-8797-3166f4df8152 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 174.0 | imgPhaseRN | 198.0 | imgPhaseSN | 187.0 | imgPhaseTN | 318.0 | imgPhaseRT | 331.0 | imgPhaseST | 312.0 | imgPhaseRS | 374.0 | imgPhaseGN | 675.0 | imgPhaseR | 224.0 | imgPhaseS | 421.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008820785 | DCPDB | GENERAL |  | RAN021238775 | Telkomsel | DekatTagging | TaggingJauh | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261931 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219437883429 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 53.54 | imgTegRect | 57.43 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261930 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30014230518015000K | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008721718 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005776275 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008261911 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020898040 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 0.0 | [5 empty] | 2 | 2 | 100.0 | 25.9 | 25.9 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 47.0 | 1 | 1 | 100.0 | BTS ZTE | 0.0 | bar: OK to ok; NOK to nok
PRC001 | PMS-202501-000000003076 | 13-01-2025 | 11-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 243879.0 | imgKwhBulanLalu | 252450.22 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke | [8 empty] | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.43 | imgPhaseGN | 2.98 | imgPhaseR | 5.45 | imgPhaseS | 5.53 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | 563270a6-40d3-4ca3-8730-10ed6ed366cc |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 373.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.25 | imgPhaseGN | 2.69 | imgPhaseR | 5.57 | imgPhaseS | 5.88 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 0.0 | 54.62 | imgTegRect | 57.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  |  |  |  | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai stolen 3 bank |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Batrai drop | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989917 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014601 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001989925 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000036947 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rusak |  |  | 1 | 33.99 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 29.5 | 29.5 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202504-000000005735 | 16-04-2025 | 21-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 252450.22 | imgKwhBulanLalu | 259863.76 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 223.0 | imgPhaseRS | 0.53 | imgPhaseGN | 2.5 | imgPhaseR | 5.55 | imgPhaseS | 5.86 | imgPhaseT | 50.4 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | ba4c1a1b-d37b-4726-804e-12ea87e93291 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.16 | imgPhaseGN | 2.81 | imgPhaseR | 49.9 | imgPhaseS | 6.35 | imgPhaseT | 50.5 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 57.77 | imgTegRect | 58.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Baterai stolen | NOK |  |  | Baterai stolen | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989918 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014602 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME001989922 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000036944 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 29.15 | 29.15 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202508-000000005822 | 15-08-2025 | 13-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 259863.76 | imgKwhBulanLalu | 267923.22 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.68 | imgPhaseGN | 2.4 | imgPhaseR | 5.4 | imgPhaseS | 5.17 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | 98acf4cb-9508-4e6f-9885-8c26627e8895 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.17 | imgPhaseGN | 2.59 | imgPhaseR | 5.64 | imgPhaseS | 6.88 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.79 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Baterai stolen |  | Baterai stolen |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989920 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014604 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 2 | 12 | 100.0 | 23.25 | 23.25 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202511-000000005073 | 17-11-2025 | 17-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 267923.22 | imgKwhBulanLalu | 274762.86 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 339.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.24 | imgPhaseGN | 6.6 | imgPhaseR | 6.9 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | a176ed29-81bd-4e1a-b25d-da67e5643370 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 358.0 | imgPhaseRS | 0.69 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 4.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.62 | imgTegRect | 47.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | OK | oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Stolen |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989917 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014601 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 23.6 | 23.6 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202601-000000007086 | 17-01-2026 | 26-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 274762.86 | imgKwhBulanLalu | 279774.3 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.34 | imgPhaseGN | 3.53 | imgPhaseR | 3.6 | imgPhaseS | 9.73 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | ff1c0075-50ce-4e5f-9701-7e12586b9eff |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 4.05 | imgPhaseR | 4.38 | imgPhaseS | 9.09 | imgPhaseT | 49.4 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 display n/a |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai stolen |  |  | OK | oke | OK | Oke |  | Batrai stolen |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989919 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014603 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 7 | 6.0 | 1.58 | 1.58 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202601-000000007086 | 17-01-2026 | 26-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 274762.86 | imgKwhBulanLalu | 279774.3 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.34 | imgPhaseGN | 3.53 | imgPhaseR | 3.6 | imgPhaseS | 9.73 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | ff1c0075-50ce-4e5f-9701-7e12586b9eff |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 4.05 | imgPhaseR | 4.38 | imgPhaseS | 9.09 | imgPhaseT | 49.4 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 display n/a |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai stolen |  |  | OK | oke | OK | Oke |  | Batrai stolen |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989919 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014603 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 7 | 6.0 | 1.58 | 1.58 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202603-000000006317 | 17-03-2026 | 24-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 279774.3 | imgKwhBulanLalu | 283932.5 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.77 | imgPhaseGN | 1.14 | imgPhaseR | 2.71 | imgPhaseS | 2.78 | imgPhaseT | 49.4 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | 322cfb09-c0b4-4ae1-b3a3-b5ecb26df8ee |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ARRESTER NOK PHASE RSTN |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.72 | imgPhaseGN | 1.07 | imgPhaseR | 2.95 | imgPhaseS | 3.72 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 DISPLAY (N/A) ARRESTER (NOK) PHASE R DAN S |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | OK | oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Baterai stolen |  | N/a | OK | oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989920 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014604 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 24.64 | 24.64 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202605-000000004044 | 17-05-2026 | 24-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 283932.5 | imgKwhBulanLalu | 288667.8 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.44 | imgPhaseGN | 1.49 | imgPhaseR | 4.58 | imgPhaseS | 9.53 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | ae9307bb-d26b-4c02-9a7f-bfb115f984b9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester acpdb Nok phase RSTN |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.51 | imgPhaseGN | 1.11 | imgPhaseR | 4.13 | imgPhaseS | 7.62 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 display n/a |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Battery stolen |  | N/a | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989920 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014604 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 31.68 | 31.68 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202607-000000005146 | 17-07-2026 | 24-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN off,tidak dapat melakukan pengukuran pln |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 288667.8 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | bd1256a8-d283-4599-9053-940b3601a431 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN off power by genset Telkom |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 397.0 | imgPhaseST | 386.0 | imgPhaseRS | 0.5 | imgPhaseGN | 1.93 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 10.56 | imgPhaseT | 50.4 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 display (n/a)dan arrester recti (Nok) PHASE RSTN |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Battery stolen |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989918 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014602 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 33.0 | 33.0 | imgBebanRectifier
PRC001 | PMS-202609-000000006551 | 17-09-2026 | 15-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008323734 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000051935 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225900518702 | imgIdPln | 225900518702.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 297733.86 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.79 | imgPhaseGN | 1.16 | imgPhaseR | 4.17 | imgPhaseS | 9.6 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001989913 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002859 | TELKOMSEL | e2b82ccb-323a-45a6-a58f-8a9b473919a3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester Nok phase RSTN |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.56 | imgPhaseGN | 1.59 | imgPhaseR | 4.65 | imgPhaseS | 9.69 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001989998 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000002860 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008167316 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TNT000012402 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc300 display (n/a) dan arrester recti Nok phase R,S |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001989914 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1204H190277 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | Battery stolen |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001989920 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014604 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [35 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 27.17 | 27.17 | imgBebanRectifier
PRC002 | PMS-202501-000000003091 | 11-01-2025 | 10-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008552502 | KWH Meter | PLN | kWh meter |  | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500324830 | imgIdPln | 225500324830.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 16464.72 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.39 | imgPhaseGN | 8.36 | imgPhaseR | 8.62 | imgPhaseS | 8.33 | imgPhaseT | 50.6 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008367337 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219490382102 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2000.0 | 54.46 | imgTegRect | 96.5 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008367376 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291005059169 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008367339 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005042390 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008367358 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020986123 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 54.74 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | imgBebanRectifier
PRC002 | PMS-202606-000000006447 | 11-06-2026 | 19-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008552502 | KWH Meter | PLN |  | 17245592 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500324830 | imgIdPln | 225500324830.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 16464.72 | imgKwhBulanLalu | 93557.48 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.24 | imgPhaseGN | 4.62 | imgPhaseR | 4.5 | imgPhaseS | 4.42 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008842048 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | S.02135/TSEL/IMG/02/26 | Telkomsel | c8516458-1352-4258-85fb-89feec09549b | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.59 | imgPhaseGN | 4.63 | imgPhaseR | 4.33 | imgPhaseS | 4.36 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008367337 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219490382102 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | CSU faulty |  |  | 3000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008367376 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 291005059169 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery protek 4 pack |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery protek | OK | Oke | OK | Okr | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya |  |  |  | CME008728448 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291006544689 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME008842376 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 078052000410 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Battery protek |  |  | 4 | 48.28 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 9 | 100.0 | 9.96 | 9.96 | imgBebanRectifier
PRC003 | PMS-202504-000000005755 | 12-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC003 | PMS-202506-000000005763 | 09-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC003 | PMS-202609-000000006628 | 09-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME008652396 | KWH Meter | PLN |  | PLN0412000053404190230010127 | [8 empty] | 10500.0 |  | 225500323327 | [5 empty] | 23297.43 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME008652389 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | Box acpdb prc003 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008385361 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491094031 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008385360 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202701 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008385359 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005042614 | TELKOMSEL | [6 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008385363 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168594 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC003 | PMS-202507-000000006022 | 07-07-2025 | 08-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008652396 | KWH Meter | PLN |  | PLN0412000053404190230010127 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | PLN OFF |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500323327 | imgIdPln | 225500323327.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 23297.43 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 236.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 407.0 | imgPhaseRS | 0.96 | imgPhaseGN | 4.44 | imgPhaseR | 4.61 | imgPhaseS | 4.84 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008652389 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | Box acpdb prc003 | Telkomsel | 28e2a753-1c40-421b-8416-40b5c08310f2 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 402.0 | imgPhaseRT | 408.0 | imgPhaseST | 406.0 | imgPhaseRS | 9.54 | imgPhaseGN | 6.44 | imgPhaseR | 6.76 | imgPhaseS | 6.62 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008385361 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219491094031 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.45 | imgTegRect | 47.25 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008385360 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219499202701 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008385358 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005042590 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008385362 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168291 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke/kondisi PLN |  |  | 1 | 54.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 8 | 6.0 | 2.7 | 2.7 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202501-000000006737 | 18-01-2025 | 22-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845808 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021779 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 11631.64 | imgKwhBulanLalu | 17767.28 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | OKe |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 323.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.74 | imgPhaseGN | 6.01 | imgPhaseR | 16.03 | imgPhaseS | 5.15 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | edccd3ba-c600-4498-98e4-a969846d8699 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Rusak | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 381.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 383.0 | imgPhaseRS | 0.37 | imgPhaseGN | 6.05 | imgPhaseR | 14.53 | imgPhaseS | 5.26 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME008064853 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TE-0407-2743 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001849204 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK: OK; ok: Oke; OK: OK; ok: oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849224 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011265 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008028755 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010408M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1 | 52.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 13 | 100.0 | 3.33 | 3.33 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202504-000000005737 | 17-04-2025 | 21-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 28126.82 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 202.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 362.0 | imgPhaseRT | 365.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 0.48 | imgPhaseGN | 6.35 | imgPhaseR | 10.68 | imgPhaseS | 5.77 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | fcd5db34-abd2-40ff-bb63-5b0ee26446c8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK |  | imgPanelDisUtama | 200.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 363.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 371.0 | imgPhaseRS | 0.46 | imgPhaseGN | 6.69 | imgPhaseR | 10.43 | imgPhaseS | 4.48 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME008064853 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TE-0407-2743 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001849204 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK: OK; ok: Oke; OK: OK; ok: Oke; nok: Baterai stolen | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849224 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME008028755 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211010408M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 9.48 | 9.48 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202508-000000005823 | 16-08-2025 | 12-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 28126.82 | imgKwhBulanLalu | 42029.59 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 5.24 | imgPhaseGN | 6.19 | imgPhaseR | 9.55 | imgPhaseS | 6.42 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | 890748b4-f9cc-4c8d-aee1-a2391a84f94f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 279.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.63 | imgPhaseGN | 6.58 | imgPhaseR | 9.52 | imgPhaseS | 6.15 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.73 | imgTegRect | 69.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001849204 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK: OK; ok: oke; OK: OK; ok: Oke; nok: N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849224 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849583 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031032 | TELKOMSEL | [7 empty] | 5 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 14 | 100.0 | 5.57 | 5.57 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202511-000000005059 | 16-11-2025 | 18-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 42029.59 | imgKwhBulanLalu | 53959.68 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 208.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 367.0 | imgPhaseRS | 0.38 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.9 | imgPhaseS | 6.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | 80ebb4b6-c8cd-4fba-8d20-930f127e2141 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 218.0 | imgPhaseTN | 371.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 0.75 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 6.4 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Non Active |  |  |  | CME008064853 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TE-0407-2743 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001849519 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005988 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai stolen |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok |  | Batrai stolen |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849222 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011263 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849582 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031031 | TELKOMSEL | [7 empty] | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 14 | 100.0 | 3.3 | 3.3 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202601-000000007088 | 18-01-2026 | 26-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 53959.68 | imgKwhBulanLalu | 62422.05 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 214.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 367.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 368.0 | imgPhaseRS | 0.3 | imgPhaseGN | 5.69 | imgPhaseR | 5.86 | imgPhaseS | 7.12 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | e6331f0a-7c4a-4298-939d-c7814b1fcfa6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 204.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 366.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 365.0 | imgPhaseRS | 0.36 | imgPhaseGN | 6.29 | imgPhaseR | 6.32 | imgPhaseS | 7.88 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.74 | imgTegRect | 71.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849203 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a |  | N/a | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849223 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011264 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849643 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031039 | TELKOMSEL | [7 empty] | 12 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 7.8 | 7.8 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202603-000000006319 | 16-03-2026 | 16-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 62422.05 | imgKwhBulanLalu | 68384.19 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.07 | imgPhaseGN | 6.13 | imgPhaseR | 8.89 | imgPhaseS | 6.43 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME001850062 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000249 | TELKOMSEL | 18b942c3-5bcc-4e3f-b13a-5fcc79031cfd |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | 0.0 | 50.0 | ada | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Okr | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.59 | imgTegRect | 58.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | oke | OK | oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001849204 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai n/a |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849224 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849682 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031056 | TELKOMSEL | [7 empty] | 23 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 13 | 100.0 | 2.99 | 2.99 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202605-000000004018 | 16-05-2026 | 22-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847628 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021780 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | 220 | 68384.19 | imgKwhBulanLalu | 76632.74 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.98 | imgPhaseGN | 6.4 | imgPhaseR | 6.05 | imgPhaseS | 5.27 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME001850062 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000249 | TELKOMSEL | 45ce4904-abb1-4da3-bf23-e05beb26a5a1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb non aktif |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.42 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001850073 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME001849203 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | ok: N/a; ok: N/a; nok: N/a; nok: N/a; nok: N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849224 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849681 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031057 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 22 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 1.05 | 1.05 | imgBebanRectifier
PRC005 | PMS-202607-000000005143 | 17-07-2026 | 29-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001845808 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021779 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 225900536079.0 | imgIdPlnPerubahan | 3 phasa | 85461.0 | imgKwhBulanLalu | 85461.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  | Tidak | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 388.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.9 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 10.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001850062 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000249 | TELKOMSEL | 42bc090c-8691-48a3-bbcc-40127d4e4af6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 54.0 | imgTegRect | 13.0 | imgArusRect | 29-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001849203 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000005984 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001849211 | Modul Recifier Hariff | HARIFF |  | REC Har-000003326 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts dan trm |  | 1800.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849677 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031065 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 18 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 19.0 | 19.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 8.0 | bar: ok; ok; nok; nok; nok
PRC005 | PMS-202609-000000006561 | 17-09-2026 | 15-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001845808 | KWH Meter | PLN |  | Paq1nOW PLN-000021779 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536079 | imgIdPln | 225900536079.0 | 225900536079.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 85461.0 | imgKwhBulanLalu | 92090.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK |  |  | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.4 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 16.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 53.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847655 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000227 | TELKOMSEL | 2c7fa2f3-f524-4882-8e9e-36c0cbe480a4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 209.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 6.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001850064 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000250 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008064848 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 664H11 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 15-09-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME001850073 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME001849203 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada battery | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002967595 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332724 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001849674 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000031042 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 15 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 13.0 | 13.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 7.0 | bar: OK to nok
PRC006 | PMS-202609-000000006758 | 15-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | Active |  |  | CME001916896 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001815 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008823484 | Controler Rectifier RAN ZTE | ZTE |  | CSU603A01 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008823501 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | PAB - 2025-2329 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008823483 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 291005251170 | TELKOMSEL | [6 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME007848069 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12022030101443 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [24 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME001916309 | Module Solar Charger Out Back Power | Out Back Power |  | GEN OBP-000000007 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 48.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME001916305 | Solar Panel Controller FlexMax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000132 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 48.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC006 | PMS-202505-000000005645 | 15-05-2025 | 19-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001916274 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001794 | TELKOMSEL | c44c2385-3992-4569-86bb-712fc521766d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 216.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 368.0 | imgPhaseST | 369.0 | imgPhaseRS | 5.94 | imgPhaseGN | 12.28 | imgPhaseR | 16.74 | imgPhaseS | 11.94 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007678552 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 47H061052 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.19 | imgTegRect | 151.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | OK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007848180 | Rack Battery ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000003145 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001916273 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013400 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME007848068 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12022020100113 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rusak / non aktif |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 19.93 | 19.93 | imgBebanRectifier
PRC006 | PMS-202510-000000006790 | 14-10-2025 | 24-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001916896 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001815 | TELKOMSEL | 1a5c4cec-8d03-481e-92df-15653af808cf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.51 | imgPhaseGN | 10.6 | imgPhaseR | 16.0 | imgPhaseS | 9.8 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007678552 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 47H061052 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.21 | imgTegRect | 138.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001916266 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007280 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai nok |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | OK | Oke |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001916273 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013400 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007848065 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C1202202030101263 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 4 | 51.14 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 18.3 | 18.3 | imgBebanRectifier
PRC006 | PMS-202603-000000006275 | 13-03-2026 | 23-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001916274 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001794 | TELKOMSEL | 9273bccf-c6ac-4950-b2a5-eb11d585f0c7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 376.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.56 | imgPhaseGN | 8.53 | imgPhaseR | 12.79 | imgPhaseS | 8.5 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007678552 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 47H061052 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.2 | imgTegRect | 134.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001916280 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007281 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Noo | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001916269 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013396 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007848066 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12022030100768 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 5 | 50.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 18.46 | 18.46 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME001916306 | Module Solar Charger Out Back Power | Out Back Power |  | FM80S56250 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 48.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME001916310 | Charger Controller Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000133 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 48.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC006 | PMS-202606-000000006623 | 15-06-2026 | 24-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001916274 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001794 | TELKOMSEL | 187eff77-ba26-4e1c-b26f-165484fe8738 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 212.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 374.0 | imgPhaseST | 372.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 8.46 | imgPhaseR | 8.41 | imgPhaseS | 6.59 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008845808 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219540111478 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 52.45 | imgTegRect | 132.18 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008845780 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF |  | CME008845780 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008845834 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005251170 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001916298 | Battery OPzV 2000 AH | SHOTO |  | BAT SHO-000026067 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 18 | 0.0 | 01-01-1900 | 2000.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 32.0 | 10.49 | 10.49 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME001916307 | Module Solar Charger Out Back Power | Out Back Power |  | GEN OBP-000000021 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 48.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME001916305 | Solar Panel Controller FlexMax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000132 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 48.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC007 | PMS-202506-000000005733 | 17-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC007 | PMS-202503-000000005656 | 16-03-2025 | 13-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN | [5 empty] | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 465615.44 | imgKwhBulanLalu | 477694.48 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.41 | imgPhaseGN | 10.78 | imgPhaseR | 5.88 | imgPhaseS | 11.43 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | cb9520b9-bafe-4179-80f2-aa2291b27a3b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.45 | imgPhaseGN | 12.42 | imgPhaseR | 6.15 | imgPhaseS | 11.64 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008484222 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | [5 empty] | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.51 | imgTegRect | 129.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003552077 | Rumah Battery CDC | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Rusak | NOK | Nok | NOK | Rusak | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552072 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048222 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008029950 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009351M | TELKOMSEL | [7 empty] | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 1 | 32.0 | 8.89 | 8.89 | imgBebanRectifier
PRC007 | PMS-202507-000000005987 | 16-07-2025 | 28-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 477694.48 | imgKwhBulanLalu | 498017.21 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.23 | imgPhaseGN | 6.15 | imgPhaseR | 13.22 | imgPhaseS | 14.4 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | 48c90ff6-7258-4c1e-bfd9-88fc3d3c9a07 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.32 | imgPhaseGN | 13.41 | imgPhaseR | 6.82 | imgPhaseS | 15.21 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008484222 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008484222 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.5 | imgTegRect | 113.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003552077 | Rumah Battery CDC | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552074 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008029951 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009521M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 1 | 32.0 | 9.33 | 9.33 | imgBebanRectifier
PRC007 | PMS-202510-000000006839 | 17-10-2025 | 16-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 498017.21 | imgKwhBulanLalu | 509279.84 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 385.0 | imgPhaseRS | 0.16 | imgPhaseGN | 13.1 | imgPhaseR | 6.3 | imgPhaseS | 12.8 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | a606af19-b341-4f54-9440-634f2c8b8af2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.27 | imgPhaseGN | 12.8 | imgPhaseR | 6.2 | imgPhaseS | 13.2 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008484222 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008484222 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.5 | imgTegRect | 111.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003552077 | Rumah Battery CDC | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | OK | oke | OK | oke | NOK | Nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552074 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008029950 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009351M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 13 | 100.0 | 26.62 | 26.62 | imgBebanRectifier
PRC007 | PMS-202601-000000007048 | 13-01-2026 | 24-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi Utama/ Non aktif |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 523137.52 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  | NOK | Nok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | 64cba355-dbfa-4d95-a473-4dea65a297a4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 397.0 | imgPhaseRS | 0.94 | imgPhaseGN | 12.6 | imgPhaseR | 5.3 | imgPhaseS | 13.2 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008433254 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | CME008433254 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.51 | imgTegRect | 106.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003552069 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000024476 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552073 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048223 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008029948 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009356M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 10 | 63.0 | 7.0 | 7.0 | imgBebanRectifier
PRC007 | PMS-202603-000000006310 | 16-03-2026 | 18-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Display kWh PLN Nok/ layar tidak terbaca dan panel distribusi utama rusak kondisi non aktif |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 523137.52 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  |  | N/a |  | N/a | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | c68f75ac-044c-4855-89ec-b33b878fe254 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 0.37 | imgPhaseGN | 10.73 | imgPhaseR | 7.46 | imgPhaseS | 10.5 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796327 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | ZTE | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.48 | imgTegRect | 62.16 | imgArusRect | 01-01-1900 | [8 empty] | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003552077 | Rumah Battery CDC | GENERAL | Rack Rect/Batt | RCK GRL-000001985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Faulty | NOK | Nok |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008796332 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 219505315622 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008796334 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021808504 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 1 | 54.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 2 | 125.0 | 30.14 | 30.14 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME003552119 | Solar Panel General | GENERAL |  | GEN GRL-000001957 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 25.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME003552117 | Charger Controller Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000146 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 80.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC007 | PMS-202605-000000004027 | 17-05-2026 | 22-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | [5 empty] | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama non aktif |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 3198.93 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  |  | N/a |  | N/a |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | 37195845-6839-43be-b38b-87ffdd7a9955 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester acpdb Nok phase S dan T |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Okr | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 1.92 | imgPhaseGN | 12.14 | imgPhaseR | 8.44 | imgPhaseS | 11.15 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Baik | Active |  |  |  | CME008433254 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | CME008433254 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti dan SC200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796325 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME008796325 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008796332 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 219505315622 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008796334 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021808504 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | - | 1 | 54.79 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 2 | 125.0 | 52.5 | 52.5 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME003552119 | Solar Panel General | GENERAL |  | GEN GRL-000001957 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 25.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME003552117 | Charger Controller Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000146 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 80.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC007 | PMS-202607-000000005144 | 16-07-2026 | 30-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh pln |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 225500153040.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 13232.0 | imgKwhBulanLalu | 13232.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada |  | Na |  |  |  | Na |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | 11525b5f-9d2d-4332-a986-64c23cbcc134 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 0.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 11.0 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796327 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | ZTE |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts |  |  | 2000.0 | 54.0 | imgTegRect | 62.0 | imgArusRect | 30-07-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796325 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME008796325 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bts | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552071 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048221 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Trm |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME008029948 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009356M | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 125.0 | 52.0 | 52.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 48.0 |  | 10.0 | [8 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME003552119 | Solar Panel General | GENERAL |  | GEN GRL-000001957 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 25.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME003552117 | Charger Controller Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000146 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 80.0 | 0.0 |  | 0.0 | bar: OK to nok
PRC007 | PMS-202609-000000006563 | 17-09-2026 | 14-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008433337 | KWH Meter | PLN |  | 213517851 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama non aktif |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153040 | imgIdPln | 225500153040.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 13232.0 | imgKwhBulanLalu | 20598.54 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | NOK | Nok |  | N/a | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003377339 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000014923 | TELKOMSEL | 1276e6df-6e45-4fee-ba50-83b3a57af9eb |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester Nok phase S dan T |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.69 | imgPhaseGN | 17.06 | imgPhaseR | 3.66 | imgPhaseS | 13.15 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796327 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | ZTE |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.52 | imgTegRect | 65.24 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008796325 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME008796325 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003552071 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000048221 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME003375632 | Battery RAN Lithium ESM-48100B1 Huawei | Huawei |  | BAT HW-000000101 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 1 | 32.0 | 8.04 | 8.04 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME003552119 | Solar Panel General | GENERAL |  | GEN GRL-000001957 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 25.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME003552115 | Charger Controller Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000148 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 0.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC008 | PMS-202501-000000003077 | 14-01-2025 | 10-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada pengukuran tegangan pLn karena panel distribusi utama rusak/bekas terbakar |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 81393.0 | imgKwhBulanLalu | 98993.75 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | [10 empty] | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME001912983 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001728 | TELKOMSEL | 5a8f569b-31e1-41f4-8ba0-0f65f19ffeb4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel acpdb Non aktif |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  |  | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 2000.0 | 54.45 | imgTegRect | 139.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001916186 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007276 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008552139 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  |  | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008552107 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318905 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  |  | 54.75 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 63.0 | 4.99 | 4.99 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202503-000000005655 | 21-03-2025 | 22-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada pengukuran di panel kWh, karena panel distribusi utama rusak infek petir |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 112551.19 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK |  |  |  | NOK | [5 empty] | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001913056 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001729 | TELKOMSEL | 8697da34-846f-4c0f-ad5a-1e369b7f76d6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 398.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.34 | imgPhaseGN | 15.26 | imgPhaseR | 7.13 | imgPhaseS | 6.66 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.49 | imgTegRect | 125.08 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001916186 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007276 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008552138 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005145027 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008552107 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318905 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2 | 54.73 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti w | 7 | 63.0 | 5.64 | 5.64 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202507-000000005990 | 18-07-2025 | 06-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada pengukuran tegangan pLn karena panel distribusi utama rusak/ terbakar infek petir |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 112551.19 | imgKwhBulanLalu | 139520.06 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok | [8 empty] | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME001912983 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001728 | TELKOMSEL | 0596f83b-7a21-481f-8b31-659ce3af525e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | NOK |  | NOK | Non aktif | NOK | Nok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007966378 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME007966378 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.49 | imgTegRect | 9.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001913044 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME001912905 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008552137 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005145205 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008651307 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 219536317355 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 4 | 54.3 | 01-01-1900 | 7.5 | [5 empty] | Recti 2 | 4 | 100.0 | 32.58 | 32.58 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202510-000000006809 | 15-10-2025 | 17-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama nok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 139520.06 | imgKwhBulanLalu | 151357.29 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  |  | N/a |  | N/a |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME001912983 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001728 | TELKOMSEL | f80408a2-8ccf-4b43-b86d-038dc8b73c36 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | [6 empty] | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.53 | imgTegRect | 127.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001916186 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007276 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001913049 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013322 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007477990 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100260 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1 | 52.72 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 7 | 6.0 | 0.23 | 0.23 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202601-000000007050 | 13-01-2026 | 23-01-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak ada pengukuran tegangan PLN di panel kWh karena box distribusi Utama terbakar |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 151357.29 | imgKwhBulanLalu | 171088.86 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | nok |  |  | NOK | Nok |  | N/a |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001913056 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001729 | TELKOMSEL | 0f92ee1b-3440-41c1-aeff-1aae14e800ce |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 380.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.26 | imgPhaseGN | 11.38 | imgPhaseR | 11.43 | imgPhaseS | 12.03 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.62 | imgTegRect | 152.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001913025 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007223 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008740261 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291006545427 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008552103 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021319086 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1 | 54.76 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 4 | 100.0 | 30.5 | 30.5 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202603-000000006308 | 16-03-2026 | 24-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama kWh rusak |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 171088.86 | imgKwhBulanLalu | 183685.13 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  |  | N/a |  | N/a |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME001912983 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001728 | TELKOMSEL | 28208c9f-1570-41dc-bcc7-4beb15ba65a3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | 0.0 | 0.0 | ada | NOK | Non aktif |  | N/a |  | Non aktif | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.56 | imgTegRect | 141.02 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001913025 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007223 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001913035 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008651306 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 219531831684 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1 | 54.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 7 | 6.0 | 1.03 | 1.03 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202605-000000004041 | 17-05-2026 | 26-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama bekas terbakar (Nok) |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 183685.13 | imgKwhBulanLalu | 196677.05 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  | NOK | Nok |  | N/a |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001913056 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001729 | TELKOMSEL | 20064b9f-6919-40ec-91a0-023227fb7a59 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.35 | imgPhaseGN | 10.18 | imgPhaseR | 12.84 | imgPhaseS | 12.42 | imgPhaseT | 50.5 | imgFrek | OK | OK | OK |  | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 0.0 | imgTegRect | 127.34 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001913044 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME001912905 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | NOK | nok | NOK | Nok |  | Battery stolen |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001913035 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013318 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008552107 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318905 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | - | 2 | 54.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 4 | 100.0 | 38.35 | 38.35 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202607-000000005148 | 18-07-2026 | 23-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama bekas terbakar |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 196677.05 | imgKwhBulanLalu | 208546.47 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  |  | N/a |  | N/a | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001913056 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001729 | TELKOMSEL | a2cd0526-3ab3-4f32-b8c5-2bb698bc5668 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 1.12 | imgPhaseGN | 11.16 | imgPhaseR | 12.57 | imgPhaseS | 11.99 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.46 | imgTegRect | 135.37 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001913025 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007223 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001913029 | Modul Recifier Hariff | HARIFF |  | REC Har-000003792 | TELKOMSEL | [6 empty] | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007477990 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100260 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Lithium | 4 | 52.63 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 8 | 6.0 | 0.27 | 0.27 | imgBebanRectifier
PRC008 | PMS-202609-000000006549 | 17-09-2026 | 15-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001912875 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel distribusi utama terbakar |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500137680 | imgIdPln | 225500137680.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 208546.47 | imgKwhBulanLalu | 220024.33 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | NOK | Nok |  |  | NOK | Nok |  | N/a | NOK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001913056 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001729 | TELKOMSEL | c9c9d843-54d6-4111-b686-988b537b98ae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.43 | imgPhaseGN | 11.51 | imgPhaseR | 11.92 | imgPhaseS | 12.3 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008552064 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219537098491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 54.52 | imgTegRect | 113.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001913044 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME001912905 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | NOK | Nok |  | N/a |  | Battery n/a |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008552138 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005145027 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME001912914 | Battery Maxlife TGB2-800 Ah | MAXLIFE |  | BAT MAX-000034147 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 800.0 | [5 empty] | Recti 2 | 4 | 100.0 | 17.17 | 17.17 | imgBebanRectifier
PRC009 | PMS-202512-000000008034 | 14-12-2025 | 22-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001885881 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021782 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900555320 | imgIdPln | 225900555320.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 7385.0 | imgKwhBulanLalu | 105749.9 | imgKwhBulanSekarang | 320.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | NOK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.64 | imgPhaseGN | 6.2 | imgPhaseR | 3.09 | imgPhaseS | 5.09 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001899775 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001447 | TELKOMSEL | f1bebe7a-4847-4e11-9fc2-1deecd87c82d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Terminal phase S terbakar (Nok) |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK |  | NOK | Terminal phase S terbakar | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 5.66 | imgPhaseGN | 6.01 | imgPhaseR | 3.09 | imgPhaseS | 8.76 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008755894 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001899878 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001899878 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007001 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai faulty 2 p |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok 2 p | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001899880 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000012926 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008384743 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168718 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 31.79 | 31.79 | imgBebanRectifier
PRC012 | PMS-202610-000000003645 | 16-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001856334 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN | [7 empty] | 16500.0 |  | 225900536095 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Non Active |  |  | CME001857142 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000421 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008559723 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME003375619 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001857024 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006136 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001857035 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | CME003375621 | TELKOMSEL | [6 empty] | 1500.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001857461 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000007518 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0
PRC012 | PMS-202501-000000003114 | 19-01-2025 | 22-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856367 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536095 | imgIdPln | 225900536095.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 24814.0 | imgKwhBulanLalu | 29654.0 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 402.0 | imgPhaseRT | 406.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.64 | imgPhaseGN | 2.14 | imgPhaseR | 5.48 | imgPhaseS | 5.54 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856914 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000415 | TELKOMSEL | af89bcf4-b675-43f3-93a6-0f6605ad3139 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 402.0 | imgPhaseRT | 407.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.51 | imgPhaseGN | 1.09 | imgPhaseR | 1.11 | imgPhaseS | 1.07 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008559723 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME003375619 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001857278 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006144 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001857160 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011558 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002271183 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12020120300112 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 4 | 54.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 16.0 | 6.41 | 6.41 | imgBebanRectifier
PRC012 | PMS-202507-000000005978 | 15-07-2025 | 07-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856367 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536095 | imgIdPln | 225900536095.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 29654.0 | imgKwhBulanLalu | 42609.0 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 413.0 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 0.47 | imgPhaseGN | 2.3 | imgPhaseR | 6.33 | imgPhaseS | 5.29 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856914 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000415 | TELKOMSEL | cd203681-b4d8-41d5-9582-1bc524bcb44f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 238.0 | imgPhaseSN | 240.0 | imgPhaseTN | 407.0 | imgPhaseRT | 413.0 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 0.56 | imgPhaseGN | 0.22 | imgPhaseR | 0.8 | imgPhaseS | 0.8 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008559723 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME003375619 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 display nok |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001857146 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006143 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | [6 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002967897 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332669 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001857626 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000007532 | TELKOMSEL | [7 empty] | 21 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0 | [5 empty] | Recti 2 | 10 | 6.0 | 1.57 | 1.57 | imgBebanRectifier
PRC012 | PMS-202512-000000007947 | 15-12-2025 | 22-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856367 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536095 | imgIdPln | 225900536095.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 42609.0 | imgKwhBulanLalu | 55732.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 2.68 | imgPhaseGN | 1.57 | imgPhaseR | 7.24 | imgPhaseS | 3.7 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001857143 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000420 | TELKOMSEL | c983324a-c439-40e7-af17-1ec852e8ed0b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 0.38 | imgPhaseGN | 2.48 | imgPhaseR | 5.05 | imgPhaseS | 4.81 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007956018 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | TE-ODC-040-0143 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC 200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001857024 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006136 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai n/a |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a |  | N/a | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001857159 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011557 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001857462 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000007519 | TELKOMSEL | [7 empty] | 9 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0 | [5 empty] | Recti 2 | 7 | 6.0 | 2.03 | 2.03 | imgBebanRectifier
PRC012 | PMS-202604-000000003754 | 14-04-2026 | 17-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856367 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536095 | imgIdPln | 225900536095.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 55732.0 | imgKwhBulanLalu | 64936.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 209.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 390.0 | imgPhaseRS | 0.12 | imgPhaseGN | 3.91 | imgPhaseR | 6.23 | imgPhaseS | 3.27 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856914 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000415 | TELKOMSEL | 263abcdf-ef76-4b20-82bf-1526f7dc4587 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 391.0 | imgPhaseRS | 8.51 | imgPhaseGN | 0.14 | imgPhaseR | 0.61 | imgPhaseS | 0.61 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008559723 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME003375619 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001857278 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006144 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery dan Pintu Rack stolen |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002967897 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332669 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001857625 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000007531 | TELKOMSEL | [6 empty] | CDC | 20 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0 | [5 empty] | Recti 2 | 8 | 6.0 | 0.87 | 0.87 | imgBebanRectifier
PRC012 | PMS-202607-000000005463 | 14-07-2026 | 25-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001856367 | KWH Meter | PLN |  | 098406046061K1PW | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536095 | imgIdPln | 225900536095.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 64936.0 | imgKwhBulanLalu | 72843.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.27 | imgPhaseGN | 4.8 | imgPhaseR | 6.88 | imgPhaseS | 3.15 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001857143 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000420 | TELKOMSEL | 3bfe0ace-7e73-43fc-ad5b-031f7f963ac1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 219.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 7.69 | imgPhaseGN | 4.77 | imgPhaseR | 3.15 | imgPhaseS | 6.11 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME001856915 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000416 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008559723 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME003375619 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 dan arrester recti (Nok) |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001857134 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006139 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok |  | Battery stolen |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002967893 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332912 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME001857626 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM |  | BAT HBL-000007532 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  | CDC | 21 | 0.0 | 01-01-1900 | 850.0 | [5 empty] | Recti 2 | 12 | 63.0 | 4.06 | 4.06 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202504-000000005733 | 29-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001847279 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021778 | TELKOMSEL | [7 empty] | 16500.0 |  | - | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [78 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001847304 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006036 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007794076 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410946 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008152276 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020824226 | TELKOMSEL | [7 empty] | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC013 | PMS-202505-000000005654 | 14-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC013 | PMS-202610-000000003462 | 17-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL | [7 empty] | 16500.0 |  | 225900536087 | [5 empty] | 11093.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001847285 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006037 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008248237 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410829 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008152277 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC013 | PMS-202506-000000005729 | 14-06-2025 | 08-06-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN | PLN | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 671518.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 219.0 | imgPhaseSN | 211.0 | imgPhaseTN | 379.0 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 381.0 | imgPhaseRS | 0.23 | imgPhaseGN | 5.32 | imgPhaseR | 7.48 | imgPhaseS | 8.66 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 7a17092f-4ac2-4959-a546-a77ac4d90927 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 206.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 367.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.04 | imgPhaseGN | 5.28 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 9.13 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001847285 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006037 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008248238 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152277 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 4 | 52.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 41.8 | 41.8 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202509-000000006869 | 15-09-2025 | 21-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 671518.0 | imgKwhBulanLalu | 682663.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 345.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 399.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 0.54 | imgPhaseGN | 6.94 | imgPhaseR | 5.0 | imgPhaseS | 7.73 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 566e931e-77a9-4585-a0a0-2df3638e3fd7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 387.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.95 | imgPhaseGN | 8.27 | imgPhaseR | 7.92 | imgPhaseS | 7.75 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.49 | imgTegRect | 76.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001847285 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006037 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008248239 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246408955 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Non Active |  | Rect #1 |  | CME001847339 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000030859 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 0.57 | 0.57 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202512-000000007970 | 17-12-2025 | 20-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 68266.3 | imgKwhBulanLalu | 69049.4 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 |  | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 241.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 407.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 408.0 | imgPhaseRS | 0.83 | imgPhaseGN | 4.54 | imgPhaseR | 6.92 | imgPhaseS | 7.09 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 96650a71-5bc4-4b02-bdcc-755ac6350616 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 406.0 | imgPhaseRT | 392.0 | imgPhaseST | 408.0 | imgPhaseRS | 0.72 | imgPhaseGN | 5.4 | imgPhaseR | 7.3 | imgPhaseS | 7.28 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.49 | imgTegRect | 85.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001847304 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006036 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794076 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152277 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 4 | 52.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 21.78 | 21.78 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202602-000000005682 | 15-02-2026 | 15-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 69049.4 | imgKwhBulanLalu | 6946.79 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 230.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.28 | imgPhaseGN | 6.19 | imgPhaseR | 9.95 | imgPhaseS | 6.37 | imgPhaseT | 49.4 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 86977d5b-527b-4f5e-93d9-a72f6233c449 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 401.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 403.0 | imgPhaseRS | 0.53 | imgPhaseGN | 5.74 | imgPhaseR | 6.36 | imgPhaseS | 6.13 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.49 | imgTegRect | 77.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001847304 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006036 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794079 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332936 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152277 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 4 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 1.43 | 1.43 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202604-000000003780 | 16-04-2026 | 16-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 6946.79 | imgKwhBulanLalu | 758.28 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 397.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.37 | imgPhaseGN | 3.34 | imgPhaseR | 7.72 | imgPhaseS | 8.17 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 66f2070d-239e-4042-b669-d8ac48ab7127 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 220.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.59 | imgPhaseGN | 6.69 | imgPhaseR | 6.36 | imgPhaseS | 6.95 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.49 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001847304 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006036 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | OK | Oke | NOK | Nok | NOK | Faulty | NOK | Nok |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794080 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246408955 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152276 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020824226 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Lithium | 3 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 0.3 | 0.3 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202606-000000006379 | 17-06-2026 | 20-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 758.28 | imgKwhBulanLalu | 3842.38 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  |  | N/a |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 241.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 407.0 | imgPhaseRS | 0.82 | imgPhaseGN | 6.53 | imgPhaseR | 6.96 | imgPhaseS | 7.09 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | bb90564a-b4a9-4119-a84c-9ecf009f5b93 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 239.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.97 | imgPhaseGN | 6.85 | imgPhaseR | 5.5 | imgPhaseS | 5.54 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 53.49 | imgTegRect | 81.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001847304 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006036 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty/ non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery faulty |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794076 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152274 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Lithium | 1 | 53.27 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 31.8 | 31.8 | imgBebanRectifier
PRC013 | PMS-202608-000000001800 | 18-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847278 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021777 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900536087 | imgIdPln | 225900536087.0 | 225900536087.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 3842.38 | imgKwhBulanLalu | 11093.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 223.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 396.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 8.0 | imgPhaseT | 52.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001847292 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000307 | TELKOMSEL | 4343980a-0bd3-497a-8f3f-37b6a3660c7e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Oj | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 7.0 | imgPhaseR | 7.0 | imgPhaseS | 7.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008636147 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001847285 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 51.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 27-08-2026 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oi | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001847285 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006037 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794069 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 180000547155 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008152277 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825528 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 4 | 52.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 63.0 |  | 7.0
PRC015 | PMS-202604-000000003853 | 13-04-2026 | 18-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001473735 | KWH Meter | PLN |  | 001473735 | PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225900555312 | imgIdPln | 225900555312.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 68602.05 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 0.53 | imgPhaseGN | 10.4 | imgPhaseR | 8.4 | imgPhaseS | 4.8 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001473677 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000007263 | TELKOMSEL | 05c809d1-891e-4b78-9417-92082235950f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti faulty phase RSTN |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 239.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 401.0 | imgPhaseST | 408.0 | imgPhaseRS | 0.84 | imgPhaseGN | 11.8 | imgPhaseR | 12.1 | imgPhaseS | 5.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925180 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 6641HD | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti faulty phase RSTN |  |  | 1800.0 | 53.99 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok |  |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001473967 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000020154 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok |  | Battery stolen |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007794817 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246411087 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | Rect #1 |  | CME001476580 | Battery SONNENCHEIN | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000062873 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  | CDC | 24 | 0.0 | 01-01-1900 | 960.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 37.61 | 37.61 | imgBebanRectifier
PRC017 | PMS-202604-000000003848 | 13-04-2026 | 19-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001885683 | KWH Meter | PLN |  | 213517844 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500153057 | imgIdPln | 225500153057.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 64640.0 | imgKwhBulanLalu | 132359.32 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 405.0 | imgPhaseRT | 406.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.1 | imgPhaseGN | 6.07 | imgPhaseR | 10.79 | imgPhaseS | 10.77 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001886800 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001135 | TELKOMSEL | ef891b71-0922-4ed5-b9b3-6663c4e972d7 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 232.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 405.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.54 | imgPhaseGN | 5.79 | imgPhaseR | 10.84 | imgPhaseS | 10.98 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Rusak |  |  |  | CME001894868 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000001314 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007936649 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 47H05450 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti faulty phase S dan T |  |  | 1800.0 | 52.39 | imgTegRect | 115.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001887887 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006789 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | NOK | Nok |  | N/a |  | Battery stolen |  | N/a |  | N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001886697 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000012592 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008023173 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003493M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty |  | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 8.48 | 8.48 | imgBebanRectifier
PRC018 | PMS-202602-000000005752 | 10-02-2026 | 16-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | Non Active |  |  | CME001880123 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000944 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [36 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007784498 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME007784498 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME001880124 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000006692 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001880060 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000012341 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008611825 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021420079 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai tidak di conek |  |  | 5 | 43.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 11 | 100.0 | 23.87 | 23.87 | imgBebanRectifier | [13 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME001880152 | Inverter Solar Panel Flexmax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000010 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 48.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME001880151 | Solar Panel Controller FlexMax | FLEXMAX |  | GEN FLE-000000009 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 48.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC023 | PMS-202512-000000008030 | 13-12-2025 | 20-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008755054 | KWH Meter | PLN |  | Gjnvv | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500123616 | imgIdPln | 225500123616.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 11111.0 | imgKwhBulanLalu | 97855.98 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 384.0 | imgPhaseRS | 0.19 | imgPhaseGN | 12.53 | imgPhaseR | 12.38 | imgPhaseS | 12.75 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007965958 | ACPDB | GENERAL |  | CME007965958 | TELKOMSEL | 5db0d1d6-ca09-472e-a573-f787043be74e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 389.0 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 0.51 | imgPhaseGN | 13.01 | imgPhaseR | 18.73 | imgPhaseS | 11.68 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007965970 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME007965970 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.49 | imgTegRect | 165.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003371522 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000023508 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME003371529 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000046365 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Module apr faulty/ di replace |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008023753 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004157M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ aktif |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 12 | 100.0 | 51.97 | 51.97 | imgBebanRectifier
PRC024 | PMS-202605-000000004267 | 13-05-2026 | 25-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001997539 | KWH Meter | PLN |  | 622170803504 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500123624 | imgIdPln | 225500123624.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 130730.52 | imgKwhBulanLalu | 170544.3 | imgKwhBulanSekarang | 320.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 235.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 408.0 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 0.43 | imgPhaseGN | 5.5 | imgPhaseR | 5.41 | imgPhaseS | 5.21 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007871539 | ACPDB | GENERAL |  | S.08120 | TELKOMSEL | 0d7b6964-0f90-42ea-8a1a-4695512b5ed0 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 237.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 409.0 | imgPhaseST | 409.0 | imgPhaseRS | 0.6 | imgPhaseGN | 5.19 | imgPhaseR | 5.33 | imgPhaseS | 5.17 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007871548 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 858H13 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti Nok phase RSTN |  |  | 1800.0 | 53.55 | imgTegRect | 67.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001997297 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000008038 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif |  |  | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a |  | N/a |  |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008544153 | Modul Rectifier APR48 Hariff | HARIFF |  | 246409204 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008151475 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020821548 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Lithium | 1 | 53.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 32.0 | 2.62 | 2.62 | imgBebanRectifier
PRC025 | PMS-202505-000000005679 | 12-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC025 | PMS-202506-000000005754 | 08-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC025 | PMS-202508-000000005847 | 12-08-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC025 | PMS-202507-000000006011 | 08-07-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC025 | PMS-202509-000000006925 | 06-09-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC025 | PMS-202510-000000006862 | 11-10-2025 | 22-10-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME007783444 | ACPDB | GENERAL |  | 18120130001101015350070 | TELKOMSEL | d3e1e0d7-e296-4d1b-813a-50370a663f2e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Non aktif/power by CDC Telkom infa |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008720359 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | Hariff | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 1800.0 | 55.92 | imgTegRect | 17.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | nok | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008720365 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF |  | Rack hariff | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008720386 | APR 48 | Hariff |  | CME001923612 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008720371 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | CME001923736 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 2 | 56.18 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 2 | 3 | 32.0 | 9.2 | 9.2 | imgBebanRectifier
PRC026 | PMS-202604-000000003824 | 11-04-2026 | 19-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008191085 | KWH Meter | PLN |  | 311916005543 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500237414 | imgIdPln | 225500237414.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 105800.0 | imgKwhBulanLalu | 153264.41 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 231.0 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 236.0 | imgPhaseTN | 403.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.45 | imgPhaseGN | 3.86 | imgPhaseR | 8.94 | imgPhaseS | 3.78 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007868764 | ACPDB | GENERAL |  | 021-54200702 | TELKOMSEL | b4fead28-4fa2-42df-a574-220937496406 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti Nok PHASE,STN |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 404.0 | imgPhaseRT | 404.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.51 | imgPhaseGN | 3.56 | imgPhaseR | 7.82 | imgPhaseS | 3.82 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007868771 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 1199H200030 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.51 | imgTegRect | 63.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007868794 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | 1110H200006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008191034 | Modul Rectifier APR48 Hariff | HARIFF |  | 246219972 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Ya | - |  | CME007869008 | Battery Maxlife TGB2-800 Ah | MAXLIFE |  | TB2800200620211 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen |  | CDC | - | 0.0 | 01-01-1900 | 0.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 0.34 | 0.34 | imgBebanRectifier
PRC029 | PMS-202604-000000003845 | 12-04-2026 | 16-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008196533 | KWH Meter | PLN |  | CME008196533 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500123608 | imgIdPln | 225500123608.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 100381.0 | imgKwhBulanLalu | 46242.85 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 236.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 233.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 406.0 | imgPhaseRS | 0.55 | imgPhaseGN | 6.07 | imgPhaseR | 6.36 | imgPhaseS | 6.11 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007809326 | ACPDB | GENERAL |  | 04048 | TELKOMSEL | 93621c53-5983-4054-a929-b25d1e86a18e | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 406.0 | imgPhaseRS | 0.53 | imgPhaseGN | 6.46 | imgPhaseR | 5.92 | imgPhaseS | 6.25 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [8 empty] | Baik |  |  |  | CME002615071 | DCPDB | GENERAL |  | LA0637206558 | TELKOMSEL | [12 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007809361 | Rectifier Controller APR48 Eaton Powerware | EATON POWERWARE |  | 246147660 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.5 | imgTegRect | 84.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001973900 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007825 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery faulty | NOK | nok | OK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME003383616 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246364677 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008020830 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003245M | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 9 | 100.0 | 40.59 | 40.59 | imgBebanRectifier
PRC030 | PMS-202504-000000007515 | 15-04-2025 | 20-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185386 | KWH Meter | PLN |  | CME008185386 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500151373 | imgIdPln | 225500151373.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 196696.0 | imgKwhBulanLalu | 227515.24 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.37 | imgPhaseGN | 5.36 | imgPhaseR | 4.46 | imgPhaseS | 5.13 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185339 | ACPDB | GENERAL |  | CME008185339 | TELKOMSEL | ebd29d52-65e2-4fd3-85fc-d8036c90681b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 30.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 396.0 | imgPhaseRS | 0.58 | imgPhaseGN | 4.95 | imgPhaseR | 4.25 | imgPhaseS | 5.15 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008185346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008185346 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 52.0 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001951388 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007684 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai stolen | [7 empty] | Batrai stolen |  |  |  |  | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001951237 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014093 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008610696 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12022030100724 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  |  | 2 | 14.3 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 4 | 100.0 | 29.77 | 29.77 | imgBebanRectifier
PRC030 | PMS-202607-000000005274 | 12-07-2026 | 22-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185386 | KWH Meter | PLN |  | CME008185386 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500151373 | imgIdPln | 225500151373.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan |  | 227515.24 | imgKwhBulanLalu | 266337.5 | imgKwhBulanSekarang | 150.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 391.0 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.46 | imgPhaseGN | 6.26 | imgPhaseR | 6.08 | imgPhaseS | 6.55 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185339 | ACPDB | GENERAL |  | CME008185339 | TELKOMSEL | b082f899-265d-4d96-946e-bad9df019fb6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | okr | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.14 | imgPhaseGN | 6.98 | imgPhaseR | 5.8 | imgPhaseS | 5.9 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008185346 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008185346 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 51.99 | imgTegRect | 72.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001951227 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007683 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery lithium faulty dan battery floating stolen |  |  | OK | oke | OK | Oke | NOK | Nok | NOK | nok | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001951238 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000014094 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008865953 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12022030100724 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Battery faulty |  |  |  | 188.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 5 | 100.0 | 46.41 | 46.41 | imgBebanRectifier
PRC038 | PMS-202501-000000006752 | 21-01-2025 | 23-01-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008199592 | KWH Meter | PLN |  | 213415410 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500150944 | imgIdPln | 225500150944.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 118810.0 | imgKwhBulanSekarang | 230.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 226.0 | imgPhaseSN | 213.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 5.83 | imgPhaseGN | 4.76 | imgPhaseR | 1.81 | imgPhaseS | 1.9 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007897020 | ACPDB | GENERAL |  | s. 04060/mp58dpw | TELKOMSEL | e0d36c97-6e63-4cf9-8b74-005071cef8b9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 234.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 214.0 | imgPhaseTN | 389.0 | imgPhaseRT | 370.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 7.34 | imgPhaseGN | 4.32 | imgPhaseR | 1.81 | imgPhaseS | 1.56 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007897038 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 823N14 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC 200 faulty |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK |  | NOK | Rusak | NOK | Rusak | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001937280 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007603 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002512842 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246310197 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008560549 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201101324 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 1 | 13.7 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 4 | 100.0 | 4.83 | 4.83 | imgBebanRectifier
PRC038 | PMS-202606-000000006453 | 12-06-2026 | 20-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008199592 | KWH Meter | PLN |  | 213415410 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500150944 | imgIdPln | 225500150944.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 118810.0 | imgKwhBulanLalu | 10231.47 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Okr |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 215.0 | imgPhaseTN | 390.0 | imgPhaseRT | 384.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.44 | imgPhaseGN | 6.3 | imgPhaseR | 3.42 | imgPhaseS | 3.32 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007897020 | ACPDB | GENERAL |  | s. 04060/mp58dpw | TELKOMSEL | 1ab84632-648e-44c9-998d-f44ecdb705be | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester Nok phase RST |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 224.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.62 | imgPhaseGN | 5.64 | imgPhaseR | 3.35 | imgPhaseS | 3.12 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007897038 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 823N14 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc200 display faulty |  |  | 1800.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | NOK | nok | NOK | Nok | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME001937280 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007603 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty 4 blok/ 1 bank |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery drop | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001937283 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013943 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME008560549 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201101324 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty |  | - | 4 | 211.8 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 100.0 | 14.09 | 14.09 | imgBebanRectifier
PRC040 | PMS-202607-000000005241 | 31-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001932852 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021785 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kwh |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225500151549 | imgIdPln | 225500151549.0 | 225500151549.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 176790.0 | imgKwhBulanLalu | 204337.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke | OK | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 232.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.96 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 4.49 | imgPhaseS | 5.28 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008190377 | ACPDB | GENERAL |  | CME008190377 | TELKOMSEL | 97d2e651-0d88-4df4-965a-0ca1fa775c88 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | oke | OK | Oke |  |  |  | N/a | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 386.0 | imgPhaseRT | 378.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 7.28 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 5.22 | imgPhaseS | 5.04 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008190317 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008190317 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti Nok phase RSTN |  |  | 1800.0 | 48.34 | imgTegRect | 43.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  | Nok |  | Nok |  | Nok |  | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001932867 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007545 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK |  | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001932880 | Modul Recifier Hariff | HARIFF |  | REC Har-000003938 | TELKOMSEL | [6 empty] | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932902 | Battery RAN ZTE | ZTE |  | 12186167 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Floating | 4 | 48.64 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 5 | 6.0 | 0.84 | 0.84 | imgBebanRectifier
PRC040 | PMS-202503-000000005688 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001932852 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021785 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225500151549 | imgIdPln | 225500151549.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 161771.97 | imgKwhBulanLalu | 176790.26 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 220.0 | ada | OK |  |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 408.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 0.22 | imgPhaseGN | 3.2 | imgPhaseR | 2.92 | imgPhaseS | 2.76 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008190377 | ACPDB | GENERAL |  | CME008190377 | TELKOMSEL | 24585021-24c9-4acb-846f-c8a73eda11fe |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 237.0 | imgPhaseRN | 222.0 | imgPhaseSN | 238.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 1.0 | imgPhaseGN | 3.01 | imgPhaseR | 2.76 | imgPhaseS | 2.92 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008190317 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008190317 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.28 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001932867 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007545 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001932890 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013843 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001932902 | Battery RAN ZTE | ZTE |  | FB100C12020100100790 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1 | 54.55 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 5 | 6.0 | 0.23 | 0.23 | imgBebanRectifier
PRC041 | PMS-202505-000000005680 | 13-05-2025 | 11-05-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001923573 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500152391 | imgIdPln | 225500152391.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 185682.61 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 5.26 | imgPhaseGN | 4.28 | imgPhaseR | 4.35 | imgPhaseS | 3.91 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185438 | ACPDB | GENERAL |  | CME008185438 | TELKOMSEL | b01eb582-99d9-4222-91f2-ba0c42759275 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke |  |  | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 376.0 | imgPhaseRT | 382.0 | imgPhaseST | 375.0 | imgPhaseRS | 5.23 | imgPhaseGN | 5.01 | imgPhaseR | 4.45 | imgPhaseS | 3.97 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008185445 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008185445 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 51.96 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001923708 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007407 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oks | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001923766 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013597 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008623632 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 123013631052 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 4 | 52.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 100.0 | 29.39 | 29.39 | imgBebanRectifier
PRC041 | PMS-202608-000000001844 | 10-08-2026 | 27-08-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001923573 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Pln |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500152391 | imgIdPln | 225500152391.0 | 225500152391.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 185682.61 | imgKwhBulanLalu | 12917.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | OK |  | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 212.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 346.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 3.0 | imgPhaseS | 10.0 | imgPhaseT | 51.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008185438 | ACPDB | GENERAL |  | CME008185438 | TELKOMSEL | b88b8095-80a4-4476-85e1-c58bbb427b62 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Acpdb |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oo |  | Na | imgPanelDisUtama | 222.0 | imgPhaseRN | 214.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 378.0 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 377.0 | imgPhaseRS | 2.0 | imgPhaseGN | 3.0 | imgPhaseR | 2.0 | imgPhaseS | 1.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008185441 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008185441 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1000.0 | 53.0 | imgTegRect | 17.0 | imgArusRect | 27-08-2026 | OK | Ok | OK | Oo | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001923598 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007406 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME001923766 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000013597 | TELKOMSEL | [6 empty] | 1500.0 | [8 empty] | Baik | Non Active |  | Rect #2 |  | CME001923751 | Battery RAN ZTE | ZTE |  | FB100C12020100100864 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 1 | 100.0 | 26.0 | 26.0 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 10.0 | bar: OK to Oks
PRC043 | PMS-202604-000000003817 | 10-04-2026 | 17-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001934141 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021786 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225500156366 | imgIdPln | 225500156366.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 228262.82 | imgKwhBulanLalu | 48935.33 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 230.0 | imgPhaseTN | 387.0 | imgPhaseRT | 390.0 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 0.31 | imgPhaseGN | 3.24 | imgPhaseR | 1.76 | imgPhaseS | 3.71 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008184835 | ACPDB | GENERAL |  | CME008184835 | TELKOMSEL | d7239d32-ed91-4fc6-a0dd-7b719b8abcd6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 369.0 | imgPhaseRT | 381.0 | imgPhaseST | 359.0 | imgPhaseRS | 0.24 | imgPhaseGN | 5.46 | imgPhaseR | 3.19 | imgPhaseS | 5.8 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008184837 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008184837 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 51.46 | imgTegRect | 79.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001934144 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000007566 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery stolen 2 pack |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Okd | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007828664 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246413404 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME001934227 | Battery RAN ZTE | ZTE |  | FB100C12020100100772 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | Floating | 1 | 50.6 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 9 | 100.0 | 41.84 | 41.84 | imgBebanRectifier
PRC047 | PMS-202605-000000003969 | 10-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001843135 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021773 | TELKOMSEL | [7 empty] | 10500.0 |  | 165539 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME001843188 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000093 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME007940254 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001843190 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001843442 | Rack Battery Telehouse | TELEHOUSE | Rack Rect/Batt | RCK TLS-000000265 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002967636 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246332716 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME001843547 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028096 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC047 | PMS-202607-000000005120 | 09-07-2026 | 25-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001843141 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021774 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500165539 | imgIdPln | 225500165539.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 220332.5 | imgKwhBulanSekarang | 350.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 395.0 | imgPhaseST | 393.0 | imgPhaseRS | 1.66 | imgPhaseGN | 9.46 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001843188 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000093 | TELKOMSEL | a4b516d4-4db1-4665-86c3-1a9b7016f141 | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester acpdb Nok phase S dan T |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 225.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.73 | imgPhaseGN | 5.51 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007940254 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001843190 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.43 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke |  | N/a |  | N/a | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001843442 | Rack Battery Telehouse | TELEHOUSE | Rack Rect/Batt | RCK TLS-000000265 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery drop |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery drop | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001843284 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011037 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1500.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001843545 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028094 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery drop |  | Floating | 2 | 3.9 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 5 | 6.0 | 0.39 | 0.39 | imgBebanRectifier
PRC051 | PMS-202504-000000005768 | 10-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC051 | PMS-202610-000000003530 | 12-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME001844083 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021775 | TELKOMSEL | [7 empty] | 7700.0 |  | 225500191225 | [5 empty] | 44891.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME001844096 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000116 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Baik |  |  |  | CME002604107 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036211455 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME007936245 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001844105 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME001844119 | Rack Battery Telehouse | TELEHOUSE | Rack Rect/Batt | RCK TLS-000000269 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007792149 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410788 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Rusak | Active |  | Rect #1 |  | CME001844132 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028149 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC051 | PMS-202509-000000006917 | 08-09-2025 | 13-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001844083 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000021775 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 225500191225 | imgIdPln | 225500191225.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 44891.0 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  |  | N/a |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.25 | imgPhaseGN | 15.64 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001844096 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000000116 | TELKOMSEL | 35d18b2b-ff10-40fa-8cc6-521494a5cd37 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 40.0 | ada | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 218.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 222.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 5.28 | imgPhaseGN | 17.21 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002604107 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036211455 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Oke | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007936245 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | CME001844105 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 1800.0 | 54.8 | imgTegRect | 37.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke |  | N/a |  | N/a | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME001844120 | Rack Battery Telehouse | TELEHOUSE | Rack Rect/Batt | RCK TLS-000000270 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Baterai stolen |  |  | OK: OK; Oke: Oke; OK: OK; oke: Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME001844108 | APR48 2G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000011079 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME001844132 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000028149 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok / non aktif |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 100.0 | 2.59 | 2.59 | imgBebanRectifier
PRC138 | PMS-202504-000000005757 | 13-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202603-000000006359 | 07-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202505-000000005678 | 09-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202506-000000005753 | 12-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202508-000000005846 | 13-08-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202507-000000006010 | 08-07-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202510-000000006869 | 12-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202509-000000006913 | 11-09-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202511-000000005114 | 09-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202512-000000007997 | 06-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202604-000000003802 | 07-04-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | Active |  |  | CME008219787 | ACPDB | GENERAL |  | TAS 3862 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008219792 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 1082H180428 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [54 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME007796839 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246411067 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007796848 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201101273 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC138 | PMS-202602-000000005730 | 06-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202606-000000006429 | 06-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202610-000000003474 | 06-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202608-000000001813 | 06-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC138 | PMS-202609-000000006569 | 06-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202510-000000006796 | 08-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202507-000000005980 | 13-07-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202512-000000007950 | 08-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202508-000000005816 | 12-08-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202509-000000006856 | 06-09-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202511-000000005025 | 07-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202604-000000003757 | 06-04-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202602-000000005620 | 07-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202603-000000006279 | 06-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202605-000000003963 | 07-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202606-000000006293 | 07-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202610-000000003396 | 07-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202608-000000001773 | 07-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202607-000000005115 | 07-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC155 | PMS-202609-000000006411 | 06-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC166 | PMS-202602-000000005813 | 13-02-2026 | 15-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008223772 | KWH Meter | PLN |  | 311021005243 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500251442 | imgIdPln | 225500251442.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 78557.55 | imgKwhBulanLalu | 139063.87 | imgKwhBulanSekarang | 350.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.26 | imgPhaseGN | 8.88 | imgPhaseR | 9.25 | imgPhaseS | 8.95 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007973361 | ACPDB | GENERAL |  | TAR 4633 SFD | TELKOMSEL | 34c5e460-5fa2-46a6-8151-93006cc80e74 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 389.0 | imgPhaseRS | 0.31 | imgPhaseGN | 9.36 | imgPhaseR | 9.56 | imgPhaseS | 9.17 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003242760 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003787526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Okr |  |  | 2000.0 | 50.4 | imgTegRect | 125.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003242761 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352104120100184 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007813612 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004081123 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke/ non aktif |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003242746 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | PPTAH01101341203 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2 | 50.1 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 6.0 | 0.56 | 0.56 | imgBebanRectifier
PRC178 | PMS-202504-000000005763 | 08-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC178 | PMS-202609-000000006719 | 14-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [152 empty] | Baik |  |  |  | CME003574789 | DCPDB | GENERAL |  | P02222004554 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008788548 | Rectifier Controller ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE |  | 219538306513 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME003574809 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | ES2220044575 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008788547 | Rectifier Modul ZXD3000 V6.6 ZTE | ZTE |  | 291005250177 | TELKOMSEL | [6 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME003574720 | Battery RAN ESM-48100U2 Huawei | Huawei |  | EX2210005476 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [24 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME003574309 | Solar Panel General | GENERAL |  |  | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 80.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME003574784 | SPS48D300B Solar Charge Controller Plasmatronics | PLASMATRONICS |  | 2102312RXRLUN2001333 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 80.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC178 | PMS-202508-000000005855 | 06-08-2025 | 21-08-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008684601 | KWH Meter | PLN |  | Panel distribusi utama | PLN MULTIGUNA | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Power PLN MULTIGUNA dan hybrid |  |  | 5500.0 | imgDayaListrik | 111111111111 | imgIdPln | 111111111111.0 | 11111111111.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN MULTIGUNA & POWER HYBRID | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 221.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.57 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [71 empty] | Baik |  |  |  | CME003574789 | DCPDB | GENERAL |  | P02222004554 | TELKOMSEL | [14 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME003574815 | Rectifier Controller SMU01A Huawei | Huawei |  | 027PJDHVN1008830 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003574809 | Rack Battery Universal No Brand | GENERAL | Rack Rect/Batt | ES2220044575 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rack tidak bisa di buka, kunci n/a |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008684662 | Modul Rectifier APR48 Hariff | HARIFF |  | CME008684662 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003574708 | Battery RAN ESM-48100U2 Huawei | Huawei |  | EX2220030404 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Kunci N/A |  |  | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 8 | 100.0 | 12.2 | 12.2 | imgBebanRectifier
PRC182 | PMS-202512-000000007954 | 10-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202511-000000005040 | 11-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202604-000000003760 | 08-04-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202603-000000006283 | 09-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202602-000000005626 | 09-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202605-000000003967 | 09-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202606-000000006311 | 09-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202608-000000001776 | 09-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202610-000000003405 | 09-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202607-000000005118 | 08-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC182 | PMS-202609-000000006427 | 08-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC189 | PMS-202509-000000006929 | 08-09-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC189 | PMS-202510-000000006908 | 09-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [280 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007782001 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | EX2240014786 | TELKOMSEL | [7 empty] | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC189 | PMS-202511-000000005125 | 08-11-2025 | 23-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [174 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008739512 | SMU02C Controller Rectifier Large System | Huawei |  | CME008739512 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 2000.0 | 49.0 | imgTegRect | 29.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008739511 | Rack Rectifier ETP48300-C9A3-3753 | Huawei |  | CME008739511 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008739524 | Power Supply Huawei S4875G1 | Huawei |  | 2102312RXRLUN4002338 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  | 870.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME007782000 | Battery RAN ESM-48100U5 Huawei | Huawei |  | EX2240034854 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok/ non aktif |  |  | 1 | 192.2 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 100.0 | 11.0 | 11.0 | imgBebanRectifier
PRC190 | PMS-202509-000000006933 | 07-09-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC190 | PMS-202510-000000006935 | 07-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [176 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008225900 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | 219351030650 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008225911 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | 3008922031001000BE | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008225930 | Modul CZXDUPA ZTE | ZTE |  | 219338883222 | TELKOMSEL | [6 empty] | 0.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007764347 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB 100C2202204003460M | TELKOMSEL | [7 empty] | 11 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC190 | PMS-202511-000000005118 | 08-11-2025 | 24-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [174 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225900 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | 219351030650 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 49.76 | imgTegRect | 24.06 | imgArusRect | 01-01-1900 |  | N/a |  | N/a |  | N/a |  | N/a | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225917 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | 300352203230100006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Batrai faulty 4 pack | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008225922 | Modul CZXDUPA ZTE | ZTE |  | 219340367788 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME007764337 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202203493M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Batrai nok |  |  | 1 | 15.59 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 9 | 10.0 | 0.33 | 0.33 | imgBebanRectifier
PRC191 | PMS-202512-000000008002 | 09-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202510-000000006937 | 12-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [280 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007861213 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202204003489M | TELKOMSEL | [7 empty] | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC191 | PMS-202604-000000003805 | 07-04-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202603-000000006361 | 08-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202602-000000005732 | 08-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202605-000000004117 | 08-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202606-000000006435 | 08-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [280 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME007861222 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202204003437M | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [24 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Panel | CME007861285 | Solar Panel 400wp ISGEN | ISGEN |  | ISG-HCP144-230222-2286 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48 | 10.0 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | [21 empty] | Tidak | Tidak |  | Solar Cell Controller | CME007861253 | ZXDT02-PU3000 V3.0 Solar Power Unit ZTE | ZTE |  | 210114219318 | TELKOMSEL | [5 empty] | 48.0 | Hybrid | 52.0 | 0.0 |  | 0.0
PRC191 | PMS-202608-000000001823 | 08-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202610-000000003483 | 08-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC191 | PMS-202609-000000006592 | 07-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC200 | PMS-202604-000000003821 | 10-04-2026 | 18-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008218679 | KWH Meter | PLN |  | 22342021 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500271266 | imgIdPln | 225500271266.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 40746.42 | imgKwhBulanLalu | 99095.84 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 225.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 383.0 | imgPhaseST | 379.0 | imgPhaseRS | 0.83 | imgPhaseGN | 9.59 | imgPhaseR | 8.0 | imgPhaseS | 8.49 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008218555 | ACPDB | GENERAL |  | Tar5669sm | TELKOMSEL | 3d5a4a30-7e3a-405b-9537-9b1161d99b7d | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 213.0 | imgPhaseRN | 218.0 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 377.0 | imgPhaseST | 376.0 | imgPhaseRS | 0.57 | imgPhaseGN | 8.57 | imgPhaseR | 8.61 | imgPhaseS | 7.94 | imgPhaseT | 50.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007835256 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003871054 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2000.0 | 52.6 | imgTegRect | 92.3 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007835264 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352108310100003 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty 1 pack |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery faulty 1 pack | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007835232 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003924658 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008477353 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 123013631052 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | - | 1 | 52.61 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 32.0 | 3.01 | 3.01 | imgBebanRectifier
PRC224 | PMS-202512-000000008004 | 09-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202510-000000006941 | 12-10-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202604-000000003807 | 08-04-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202603-000000006363 | 09-03-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202602-000000005736 | 08-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202605-000000004125 | 08-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202606-000000006437 | 09-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202608-000000001825 | 09-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202610-000000003485 | 08-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202607-000000005166 | 08-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC224 | PMS-202609-000000006596 | 07-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC225 | PMS-202504-000000007514 | 15-04-2025 | 18-04-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008500650 | KWH Meter | PLN |  | 17162027 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500308864 | imgIdPln | 225500308864.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 14610.82 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 219.0 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 386.0 | imgPhaseST | 392.0 | imgPhaseRS | 0.32 | imgPhaseGN | 9.01 | imgPhaseR | 9.11 | imgPhaseS | 8.91 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008500635 | ACPDB | GENERAL |  |  |  | 9665a298-c73b-403b-94ad-edf5ca1f963d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke |  |  | imgPanelDisUtama | 220.0 | imgPhaseRN | 233.0 | imgPhaseSN | 221.0 | imgPhaseTN | 383.0 | imgPhaseRT | 375.0 | imgPhaseST | 394.0 | imgPhaseRS | 0.04 | imgPhaseGN | 8.17 | imgPhaseR | 8.46 | imgPhaseS | 8.94 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007998639 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004330947 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 107.8 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK |  | NOK |  | NOK |  | NOK |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007998646 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30089220913010007H | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008529760 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291005500947 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007998641 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208003288M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 2 | 52.5 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 2 | 100.0 | 8.9 | 8.9 | imgBebanRectifier
PRC225 | PMS-202607-000000005271 | 12-07-2026 | 22-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008500650 | KWH Meter | PLN |  | 17235835 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225500308864 | imgIdPln | 225500308864.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 14610.82 | imgKwhBulanLalu | 125779.94 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.0 | imgPhaseRN | 220.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 387.0 | imgPhaseRS | 0.18 | imgPhaseGN | 12.07 | imgPhaseR | 13.9 | imgPhaseS | 12.64 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008500635 | ACPDB | GENERAL |  | Box acpdb outdoor |  | d2be4d27-dc3c-4a6a-b5da-08da36767afd | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester acpdb Nok phase RSTN |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 221.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 388.0 | imgPhaseRT | 385.0 | imgPhaseST | 388.0 | imgPhaseRS | 0.17 | imgPhaseGN | 12.88 | imgPhaseR | 12.58 | imgPhaseS | 11.53 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007998639 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004330947 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arrester recti Nok phase RSTN |  |  | 2000.0 | 52.8 | imgTegRect | 139.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME007998646 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30089220913010007H | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery drop |  |  | OK | Oke | OK | Oke | NOK | Battery drop | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008256599 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004606031 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME007998640 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202208004015M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery faulty |  | Lithium | 1 | 14.71 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 10 | 6.0 | 1.18 | 1.18 | imgBebanRectifier
PRC226 | PMS-202506-000000005759 | 10-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PRC226 | PMS-202609-000000006630 | 09-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME008652993 | KWH Meter | PLN |  | 17240703 | [8 empty] | 10500.0 |  | 225500315597 | [5 empty] | 35730.74 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME008652945 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | 11789 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008652923 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436967811 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008652926 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | P230514 | [28 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008652982 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004932149 | [7 empty] | 3000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME008825625 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229022832720 | TELKOMSEL | [6 empty] | Lithium | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
PRC226 | PMS-202507-000000006021 | 13-07-2025 | 09-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008652993 | KWH Meter | PLN |  | 17240703 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Oke |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500315597 | imgIdPln | 225500315597.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 35730.74 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 223.0 | imgPhaseSN | 226.0 | imgPhaseTN | 396.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.19 | imgPhaseGN | 4.02 | imgPhaseR | 8.37 | imgPhaseS | 9.08 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008652945 | Box Panel Listrik | GENERAL |  | 11789 | Box acpdb | 6b92f492-361b-4e46-a15a-6d68408e4315 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 230.0 | imgPhaseRN | 229.0 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 395.0 | imgPhaseRT | 394.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.05 | imgPhaseGN | 4.08 | imgPhaseR | 8.94 | imgPhaseS | 7.67 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008652923 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219436967811 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 3000.0 | 54.58 | imgTegRect | 80.58 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008652926 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF |  | P230514 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008652982 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291004932149 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008652932 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020857365 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  |  | 54.4 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 6 | 6.0 | 1.3 | 1.3 | imgBebanRectifier
PRC227 | PMS-202511-000000005202 | 12-11-2025 | 17-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008735580 | KWH Meter | PLN |  | 17235244 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Oke |  |  | 33000.0 | imgDayaListrik | 225500307161 | imgIdPln | 225500307161.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 39196.4 | imgKwhBulanSekarang | 120.0 | 220.0 | ada | OK | Oke |  |  | OK | Oke |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 393.0 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 399.0 | imgPhaseRS | 0.22 | imgPhaseGN | 4.1 | imgPhaseR | 4.1 | imgPhaseS | 3.9 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008735561 | ACPDB | GENERAL |  | Acpdb box | Telkomsel | 6cb8db71-2927-4369-9315-900bbde632b7 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Oke |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Oke | OK | oke | OK | Oke |  | N/a | imgPanelDisUtama | 227.0 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 392.0 | imgPhaseRT | 399.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.98 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 4.1 | imgPhaseS | 4.0 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008204621 | Display Controller Delta | DELTA |  | 219431726640 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3000.0 | 53.51 | imgTegRect | 48.27 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008204616 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3001423051501502MP | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | OK | Oke | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008204613 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 291004545092 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008204615 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020897897 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Oke |  |  | 3 | 53.74 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | Recti 1 | 7 | 6.0 | 0.6 | 0.6 | imgBebanRectifier
SPT069 | PMS-202511-000000005099 | 17-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPT069 | PMS-202512-000000007956 | 14-12-2025 | 30-12-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008434877 | KWH Meter | PLN |  | K020361wb |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | -13809015883 | imgIdPln | 0.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Power corporate | 11610.3 | imgKwhBulanLalu | 15477.9 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 3.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.4 | imgPhaseRN | 218.2 | imgPhaseSN | 203.1 | imgPhaseTN | 358.8 | imgPhaseRT | 354.0 | imgPhaseST | 349.9 | imgPhaseRS | 2.29 | imgPhaseGN | 11.74 | imgPhaseR | 11.61 | imgPhaseS | 11.75 | imgPhaseT | 50.55 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003481445 | ACPDB | GENERAL |  | 0000 | DAYA MITRA TELEKOMUNIKASI | d00e16ee-9a7a-4c1d-98e4-b4ca7b5b4b54 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Om |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 204.2 | imgPhaseRN | 220.3 | imgPhaseSN | 201.2 | imgPhaseTN | 356.2 | imgPhaseRT | 368.5 | imgPhaseST | 362.3 | imgPhaseRS | 5.68 | imgPhaseGN | 12.28 | imgPhaseR | 12.28 | imgPhaseS | 11.48 | imgPhaseT | 50.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008720768 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219529805409 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 200.0 | 54.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME008720771 | Slave Rack | GENERAL | Rack Rect/Batt | SPT069/12/08/25 | TELKOMSEL | [25 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008720766 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291006257304 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008720764 | Battery ZXESM R321 ZTE | ZTE |  | 229021763305 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 2 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0
SPT147 | PMS-202604-000000003831 | 09-04-2026 | 28-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME007939991 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000032402 | TELKOMSEL | [7 empty] | 66000.0 | [7 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [11 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003342964 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000028578 | MITRATEL | f1f5babd-c078-4271-9902-8ad79fe4ae07 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | OK | OK | OK | OK | OK |  |  | imgPanelDisUtama | 231.6 | imgPhaseRN | 230.6 | imgPhaseSN | 232.8 | imgPhaseTN | 298.0 | imgPhaseRT | 402.0 | imgPhaseST | 397.2 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 8.62 | imgPhaseR | 9.02 | imgPhaseS | 0.16 | imgPhaseT | 49.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME003342952 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000006692 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 0.0 | 55.35 | imgTegRect | 62.5 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | NOK | NOK | NOK | OK | OK | OK | OK | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003342957 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000019559 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | OK |  |  | OK | Ok | OK | ok | NOK | NOK (TIDAK BACK UP) | OK | OK | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003343026 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000038480 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 1800.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003343008 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000096734 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | NOK |  | Floating | 2 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | [5 empty] | 1 | 6 | 100.0 | 53.98 | 53.98 | imgBebanRectifier | 3.0 | 3 | 32.0 |  | 0.16
TML001 | PMS-202503-000000005653 | 14-03-2025 | 14-03-2025 |  |  |  |  | 50 | 50 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | tower dekan perkantoran | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 0759d4e0-76f5-4ab9-9349-83f3d65ed5f1 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 190.5 | imgPhaseRN | 190.6 | imgPhaseSN | 194.6 | imgPhaseTN | 334.6 | imgPhaseRT | 333.7 | imgPhaseST | 314.7 | imgPhaseRS | 3.41 | imgPhaseGN | 12.2 | imgPhaseR | 8.09 | imgPhaseS | 7.07 | imgPhaseT | 49.94 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948388 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292407 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2000.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007948377 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MS | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948386 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module ZXD2000 | 291004312953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME002233156 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZTE ZXDC48 LITHIUM | FB100C12020120100137 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di relog |  |  | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML001 | PMS-202507-000000005988 | 17-07-2025 | 09-07-2025 | PLN | PLN | on | 24 | 60 | 60 | 150 | [6 empty] | GI | 380 | 220 | 100 | 0 | 0 | 2 |  | tower dekat perkantoran | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL | Acpdbkojj . | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 6edd7bbe-6b17-4b2a-ba61-93487ee53119 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 203.0 | imgPhaseRN | 213.7 | imgPhaseSN | 212.8 | imgPhaseTN | 365.1 | imgPhaseRT | 368.5 | imgPhaseST | 367.8 | imgPhaseRS | 2.44 | imgPhaseGN | 9.99 | imgPhaseR | 6.88 | imgPhaseS | 5.76 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948361 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier module | 291004292477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.51 | imgTegRect | 9.65 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948364 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MK | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948384 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier module ZXD2000 | 291004286575 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233153 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | battery ZTE ZXDC48 FB100C1 | FB100C12020120601311 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 52.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML001 | PMS-202510-000000006816 | 16-10-2025 | 23-10-2025 | PLN | PLN | ON | 24 | 20 | 20 | 25 | [6 empty] | GI | 20 Kva | 220 | 50 | 0 | 0 | 2 |  | tower dekat perkantoran | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | e5557d61-d850-4c44-9802-230f07725443 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arraster STN (NOK) |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 212.7 | imgPhaseRN | 217.5 | imgPhaseSN | 216.3 | imgPhaseTN | 372.0 | imgPhaseRT | 375.9 | imgPhaseST | 376.4 | imgPhaseRS | 2.66 | imgPhaseGN | 11.32 | imgPhaseR | 7.51 | imgPhaseS | 6.7 | imgPhaseT | 49.99 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948361 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE | Rectifire Controller | 291004292477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 52.51 | imgTegRect | 9.12 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948364 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MK | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003012362 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module ZXD2000 V5.5 ZTE | 291003829847 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233155 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZTE ZXDC48 FB100C1 Lithium | FB100C12020120201199 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 3 | 49.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML001 | PMS-202601-000000007060 | 15-01-2026 | 18-01-2026 | PL | PLN | ON | 24 Jam | 60 | 60 | 80 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 2 |  | tower dekat perkantoran | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 202672be-a483-48c5-b111-4d8144adc9f9 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 208.9 | imgPhaseRN | 209.0 | imgPhaseSN | 201.4 | imgPhaseTN | 366.5 | imgPhaseRT | 372.9 | imgPhaseST | 370.6 | imgPhaseRS | 2.77 | imgPhaseGN | 10.78 | imgPhaseR | 7.33 | imgPhaseS | 6.46 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME007948388 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292407 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003012354 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352106210190200 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948358 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Module ZXD2000 | 291004286470 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002964925 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE | Battery | BAT ZTE-000024946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 50.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML001 | PMS-202603-000000006300 | 15-03-2026 | 17-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008795841 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225604290400 | imgIdPln | 225604290400.0 | 225604290400.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 200.2 | imgKwhBulanLalu | 200.3 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 196.5 | imgPhaseRN | 200.2 | imgPhaseSN | 192.4 | imgPhaseTN | 336.9 | imgPhaseRT | 343.2 | imgPhaseST | 344.5 | imgPhaseRS | 1.66 | imgPhaseGN | 11.91 | imgPhaseR | 7.73 | imgPhaseS | 7.4 | imgPhaseT | 51.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 229d234f-0032-4130-93d5-22e15066aa7c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 197.8 | imgPhaseRN | 194.8 | imgPhaseSN | 202.8 | imgPhaseTN | 342.2 | imgPhaseRT | 355.2 | imgPhaseST | 353.2 | imgPhaseRS | 3.01 | imgPhaseGN | 11.79 | imgPhaseR | 7.13 | imgPhaseS | 6.78 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948388 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292407 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rekty di relokasi |  |  | 0.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | [8 empty] | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948377 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MS | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Rekty di relokasi |  |  | OK: OK; Oke: ok; OK: OK; oke: ok; oke: N/a | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948356 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004286613 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002964925 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000024946 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | Lithium | 1 | 50.08 | 01-01-1900 | 100.0
TML001 | PMS-202605-000000004023 | 16-05-2026 | 18-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008795841 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225604290400 | imgIdPln | 225604290400.0 | 225604290400.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 200.3 | imgKwhBulanLalu | 228.9 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 228.9 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 226.7 | imgPhaseTN | 393.6 | imgPhaseRT | 396.6 | imgPhaseST | 400.0 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 8.1 | imgPhaseR | 7.44 | imgPhaseS | 7.18 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 6360a681-35b1-453a-b1b5-34d64aa0a79b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 229.8 | imgPhaseRN | 232.0 | imgPhaseSN | 228.0 | imgPhaseTN | 395.8 | imgPhaseRT | 394.3 | imgPhaseST | 401.0 | imgPhaseRS | 2.57 | imgPhaseGN | 8.08 | imgPhaseR | 7.09 | imgPhaseS | 6.67 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003012356 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838384 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 48.05 | imgTegRect | 75.91 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME007948377 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MS | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sdh d relokasi | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [7 empty] | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948358 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004286470 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233153 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120601311 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 50.13 | 01-01-1900 | 100.0
TML001 | PMS-202607-000000005138 | 16-07-2026 | 15-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008795841 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225604290400 | imgIdPln | 225604290400.0 | 225604290400.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 228.9 | imgKwhBulanLalu | 208.6 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 204.4 | imgPhaseRN | 209.1 | imgPhaseSN | 205.5 | imgPhaseTN | 352.5 | imgPhaseRT | 357.5 | imgPhaseST | 359.3 | imgPhaseRS | 2.96 | imgPhaseGN | 4.33 | imgPhaseR | 7.33 | imgPhaseS | 6.27 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 344b644c-3c67-43a4-b349-2cae5fcde458 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Om | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 215.0 | imgPhaseRN | 205.4 | imgPhaseSN | 214.6 | imgPhaseTN | 371.7 | imgPhaseRT | 374.1 | imgPhaseST | 374.7 | imgPhaseRS | 2.53 | imgPhaseGN | 10.57 | imgPhaseR | 7.33 | imgPhaseS | 6.41 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948361 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.51 | imgTegRect | 9.05 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948364 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MK | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003012359 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003829765 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233155 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120201199 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 50.33 | 01-01-1900 | 100.0
TML001 | PMS-202609-000000006497 | 15-09-2026 | 06-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008795841 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225604290400 | imgIdPln | 225604290400.0 | 225604290400.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 208.6 | imgKwhBulanLalu | 216.2 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 213.7 | imgPhaseRN | 216.1 | imgPhaseSN | 216.2 | imgPhaseTN | 372.9 | imgPhaseRT | 374.1 | imgPhaseST | 372.3 | imgPhaseRS | 1.48 | imgPhaseGN | 10.54 | imgPhaseR | 7.2 | imgPhaseS | 6.29 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | f3dc6003-3b6d-4482-830a-5c9c67cd1b6d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 213.5 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 216.0 | imgPhaseTN | 372.3 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 372.5 | imgPhaseRS | 0.26 | imgPhaseGN | 10.64 | imgPhaseR | 7.69 | imgPhaseS | 6.18 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948361 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.52 | imgTegRect | 9.49 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948364 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MK | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948356 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004286613 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233153 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120601311 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 50.38 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML001 | PMS-202610-000000003650 | 18-10-2026 | 06-10-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008795841 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225604290400 | imgIdPln | 22564290400.0 | 22564290400.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 203.6 | imgKwhBulanLalu | 207.6 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 203.6 | imgPhaseRN | 207.2 | imgPhaseSN | 202.7 | imgPhaseTN | 349.1 | imgPhaseRT | 356.3 | imgPhaseST | 357.3 | imgPhaseRS | 0.81 | imgPhaseGN | 11.51 | imgPhaseR | 7.91 | imgPhaseS | 7.52 | imgPhaseT | 49.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002964939 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000004233 | TELKOMSEL | 3da0fa29-821d-47ab-a8bc-99d7d938cfdf |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 200.0 | imgPhaseRN | 207.1 | imgPhaseSN | 202.5 | imgPhaseTN | 349.8 | imgPhaseRT | 355.3 | imgPhaseST | 357.1 | imgPhaseRS | 1.13 | imgPhaseGN | 11.32 | imgPhaseR | 7.99 | imgPhaseS | 7.03 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948361 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004292477 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.51 | imgTegRect | 9.93 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007948364 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000MK | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007948360 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004286526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002233155 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120201199 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 50.68 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202502-000000005826 | 13-02-2025 | 04-02-2025 |  |  |  |  | 70 | 70 | 300 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 3 |  | tower di jalan raya ampah | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 9648f97d-f075-4708-beea-d39fe6c9bb28 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 226.2 | imgPhaseRN | 231.5 | imgPhaseSN | 227.6 | imgPhaseTN | 339.4 | imgPhaseRT | 391.7 | imgPhaseST | 404.4 | imgPhaseRS | 6.92 | imgPhaseGN | 7.36 | imgPhaseR | 7.49 | imgPhaseS | 6.56 | imgPhaseT | 50.01 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225375 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018221 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 200.0 | 54.5 | imgTegRect | 65.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814348 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000035060 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008245537 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | 246472899 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814436 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000080257 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 54.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202505-000000005655 | 16-05-2025 | 06-05-2025 | PLN |  |  |  | 100 | 100 | 300 | [7 empty] | 380 | 220 | 100 | 0 | 0 | 3 |  | tower dekat mesjid, | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 9b0910a7-e266-4f01-bcae-99b7c5d4eb05 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 224.0 | imgPhaseRN | 229.5 | imgPhaseSN | 235.8 | imgPhaseTN | 413.0 | imgPhaseRT | 406.9 | imgPhaseST | 414.0 | imgPhaseRS | 4.76 | imgPhaseGN | 7.03 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 5.85 | imgPhaseT | 50.08 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 54.42 | imgTegRect | 9.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007826342 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | 246410823 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814424 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000080255 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang paling bawah |  |  | 3 | 54.5 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202508-000000005824 | 17-08-2025 | 04-08-2025 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 80 | 80 | 500 | [6 empty] | GI | 380 | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | fa350f2e-0cce-4fc5-9287-1407698742de |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 232.1 | imgPhaseRN | 234.4 | imgPhaseSN | 234.5 | imgPhaseTN | 403.1 | imgPhaseRT | 408.6 | imgPhaseST | 402.2 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 5.88 | imgPhaseR | 6.72 | imgPhaseS | 5.39 | imgPhaseT | 49.93 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | rectifier module | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 54.56 | imgTegRect | 9.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002814393 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000030939 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002814534 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN | Battery Sonnenchein Floating | BAT SON-000055832 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 54.6 | 01-01-1900 | 130.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202510-000000006845 | 18-10-2025 | 21-10-2025 | PLN | PLN | ON | 24 | 60 | 60 | 100 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 4 |  | Tower Jalan lintas Ampah & Tamiang Layang | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 0887f3c7-5f7f-4cc8-a458-3839f3f7f58a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 229.7 | imgPhaseRN | 231.9 | imgPhaseSN | 230.6 | imgPhaseTN | 397.3 | imgPhaseRT | 403.0 | imgPhaseST | 398.1 | imgPhaseRS | 4.53 | imgPhaseGN | 6.44 | imgPhaseR | 6.83 | imgPhaseS | 5.66 | imgPhaseT | 50.12 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 54.41 | imgTegRect | 6.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814348 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000035060 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007826286 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | 246411065 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814450 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000080263 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery di belakang |  |  | 3 | 53.7 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202601-000000007058 | 14-01-2026 | 11-01-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 380 | 6 | 2 | 200 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 55e06105-dd19-4084-a9d8-7c2f89b8c4a8 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 230.6 | imgPhaseRN | 231.6 | imgPhaseSN | 233.6 | imgPhaseTN | 401.6 | imgPhaseRT | 401.5 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 6.39 | imgPhaseGN | 7.05 | imgPhaseR | 6.53 | imgPhaseS | 6.16 | imgPhaseT | 49.99 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier module | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 54.73 | imgTegRect | 9.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007826342 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | 246410823 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814588 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN | Battery Floating | BAT SON-000055837 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery drop |  |  | 32 | 43.4 | 01-01-1900 | 130.0 | bar: OK to Oks
TML002 | PMS-202603-000000006292 | 14-03-2026 | 05-03-2026 | PLN | PLN | PLN | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 100 | 0 | 0 | 4 |  | tower di kantor Telkom Ampah | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 296781c5-c843-466a-8c50-3ec0b081d09e |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 230.1 | imgPhaseRN | 232.5 | imgPhaseSN | 232.9 | imgPhaseTN | 401.3 | imgPhaseRT | 405.4 | imgPhaseST | 397.9 | imgPhaseRS | 5.24 | imgPhaseGN | 6.66 | imgPhaseR | 7.35 | imgPhaseS | 6.02 | imgPhaseT | 50.09 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225375 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018221 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | LVD Fail |  |  | 200.0 | 57.28 | imgTegRect | 60.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814348 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000035060 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery Floating Banyak Yg Kembung |  |  | OK | ok | OK | ok | OK | ok tapi mulai kembung | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008245537 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246472899 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814588 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN | Battery Sonnenchein Floating | BAT SON-000055837 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang, Drop Teg |  |  | 32 | 44.5 | 01-01-1900 | 130.0
TML002 | PMS-202605-000000003981 | 14-05-2026 | 07-05-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 100 | 0 | 0 | 6 |  | tower dekat mesjid | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 68e15760-26ed-41d5-8b8e-f34d9e933472 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | baik | OK | amab | OK | kencang | OK | nyala | imgPanelDisUtama | 226.6 | imgPhaseRN | 231.3 | imgPhaseSN | 226.3 | imgPhaseTN | 393.3 | imgPhaseRT | 394.9 | imgPhaseST | 394.3 | imgPhaseRS | 0.49 | imgPhaseGN | 5.83 | imgPhaseR | 6.27 | imgPhaseS | 5.75 | imgPhaseT | 50.08 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Controller | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Lvd 1 dan 2 Fail |  |  | 200.0 | 54.67 | imgTegRect | 8.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif, battrey sebagian kembung dan drop, lvd 1 dan 2 Fail |  |  | OK | bersih | OK | aman | NOK | sebagian kembung, 2 Bank drop | OK | kembung dan drop | OK | baik | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002814395 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Apr48 | CME002814396 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814457 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery | BAT MAX-000080266 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  | Floating | 13 | 53.1 | 01-01-1900 | 100.0
TML002 | PMS-202607-000000005130 | 15-07-2026 | 16-07-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | Lokasi Telkom | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 63a70d4a-992f-4cb1-ab72-da16f00634d6 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Ok | imgPanelDisUtama | 226.3 | imgPhaseRN | 228.9 | imgPhaseSN | 228.2 | imgPhaseTN | 394.5 | imgPhaseRT | 393.4 | imgPhaseST | 393.9 | imgPhaseRS | 3.19 | imgPhaseGN | 5.63 | imgPhaseR | 7.09 | imgPhaseS | 5.77 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225373 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 54.48 | imgTegRect | 8.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Oj | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002814395 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | CME002814396 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002814586 | Battery SONNENCHEIN S12/130A | SONNENCHEIN |  | BAT SON-000055836 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | Floating | 11 | 0.0 | 01-01-1900 | 130.0
TML002 | PMS-202609-000000006505 | 16-09-2026 | 10-09-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002814609 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000003577 | TELKOMSEL | 9d5960dd-8d0d-4a0f-aa35-4ee4ef7bf270 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 220.4 | imgPhaseRN | 209.3 | imgPhaseSN | 220.6 | imgPhaseTN | 382.7 | imgPhaseRT | 372.6 | imgPhaseST | 371.6 | imgPhaseRS | 0.07 | imgPhaseGN | 7.81 | imgPhaseR | 8.79 | imgPhaseS | 7.39 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225375 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018221 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 380.0 | 56.96 | imgTegRect | 74.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002814349 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007826342 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246410823 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002814424 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000080255 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 4 | 54.5 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML003 | PMS-202603-000000006383 | 11-03-2026 | 05-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002355386 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000045545 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225604295087 | imgIdPln | 225604295087.0 | 225604295087.0 | imgIdPlnPerubahan | pln | 213.5 | imgKwhBulanLalu | 214.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada |  |  |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.6 | imgPhaseRN | 218.5 | imgPhaseSN | 217.5 | imgPhaseTN | 378.2 | imgPhaseRT | 375.3 | imgPhaseST | 382.0 | imgPhaseRS | 1.92 | imgPhaseGN | 2.45 | imgPhaseR | 3.51 | imgPhaseS | 3.67 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002355368 | ACPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009270 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 221.9 | imgPhaseRN | 218.1 | imgPhaseSN | 217.7 | imgPhaseTN | 390.7 | imgPhaseRT | 374.8 | imgPhaseST | 391.5 | imgPhaseRS | 2.04 | imgPhaseGN | 3.75 | imgPhaseR | 3.86 | imgPhaseS | 3.95 | imgPhaseT | 49.5 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008225750 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018231 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 53.0 | imgTegRect | 45.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002354817 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013061 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | non aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002354861 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000024160 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008376930 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168538 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 54.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML004 | PMS-202605-000000003973 | 12-05-2026 | 16-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008819929 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 222410196832 | imgIdPln | 222410196832.0 | 222410196832.0 | imgIdPlnPerubahan | PLn | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 5.02 | imgPhaseR | 8.27 | imgPhaseS | 0.12 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002403813 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000002236 | TELKOMSEL | 132812f9-4b5e-49b2-b054-0e380cb1096c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 208.0 | imgPhaseRN | 225.8 | imgPhaseSN | 0.27 | imgPhaseTN | 207.7 | imgPhaseRT | 226.3 | imgPhaseST | 379.5 | imgPhaseRS | 2.15 | imgPhaseGN | 6.36 | imgPhaseR | 5.44 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 61.3 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007798559 | Module Alarm Large System ZXDUPA ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000018767 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 53.5 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002403779 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-0116008081 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok. Tidak terpakai |  |  | OK: NOK; Oke: Nok; OK: NOK; oke: Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008481359 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 223456 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008377286 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168313 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 4 | 53.81 | 01-01-1900 | 100.0
TML005 | PMS-202502-000000005850 | 18-02-2025 | 12-02-2025 |  |  |  |  | 300 | 300 | 350 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |  | tower dekat puskesmas | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001794990 | KWH Meter | PLN | KWH Meter | TSEL PLN-000006750 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | COS NOK |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513814611 | imgIdPln | 225513814611.0 | 225513814611.0 | imgIdPlnPerubahan | daya PLN | 9291.0 | imgKwhBulanLalu | 30727.23 | imgKwhBulanSekarang | 100.0 | 380.0 | Tidak Ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 231.6 | imgPhaseRN | 232.2 | imgPhaseSN | 229.0 | imgPhaseTN | 402.9 | imgPhaseRT | 397.2 | imgPhaseST | 339.7 | imgPhaseRS | 4.69 | imgPhaseGN | 7.77 | imgPhaseR | 6.62 | imgPhaseS | 6.44 | imgPhaseT | 50.05 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001793469 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | TSEL GRL-000002145 | TELKOMSEL | b5cf38e5-d5c6-4e97-95b6-45917af54369 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 63.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 231.5 | imgPhaseRN | 288.8 | imgPhaseSN | 231.6 | imgPhaseTN | 402.9 | imgPhaseRT | 397.2 | imgPhaseST | 399.5 | imgPhaseRS | 1.59 | imgPhaseGN | 5.39 | imgPhaseR | 5.33 | imgPhaseS | 5.05 | imgPhaseT | 49.93 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071447 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | REC EAT-000073186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nkm | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071448 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000001012 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002854693 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr | 246329065 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME001793893 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000026863 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 54.7 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML005 | PMS-202509-000000008769 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | PLN | PLN | on | 24 | 70 | 70 | 120 | [6 empty] | GI | 20 Kva | 220 | 50 | 0 | 0 | 3 |  | tower dekat puskesmas | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001794990 | KWH Meter | PLN | PLN | TSEL PLN-000006750 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | box mcb kwh tanpa segel |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513814611 | imgIdPln | 225513814611.0 | 225513814611.0 | imgIdPlnPerubahan | Kwh | 30727.23 | imgKwhBulanLalu | 53644.89 | imgKwhBulanSekarang | 7.0 | 380.0 | ada | OK | oo |  |  | OK | ok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 234.1 | imgPhaseRN | 231.4 | imgPhaseSN | 232.8 | imgPhaseTN | 405.3 | imgPhaseRT | 400.4 | imgPhaseST | 402.3 | imgPhaseRS | 4.42 | imgPhaseGN | 8.77 | imgPhaseR | 7.94 | imgPhaseS | 6.79 | imgPhaseT | 50.14 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001793469 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | TSEL GRL-000002145 | TELKOMSEL | f4c8d5a4-6971-4ad9-b3f1-fcf4c980aee3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 0.0 | 0.0 | [9 empty] | imgPanelDisUtama | 231.9 | imgPhaseRN | 225.8 | imgPhaseSN | 228.4 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 392.5 | imgPhaseST | 397.1 | imgPhaseRS | 4.46 | imgPhaseGN | 2.98 | imgPhaseR | 9.69 | imgPhaseS | 9.6 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008697179 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | 1082H171294 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | sc200 blank, Arrster RST nok, dan tanpa barcode |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008697180 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | rack recti dan battrey | 1082H171294 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008697184 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifire Apr48 | 246424294 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME001793901 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000026867 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok battrey di belakang |  |  | 12 | 57.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML005 | PMS-202610-000000003536 | 13-10-2026 | 07-10-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 50 | 50 | 100 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001794990 | KWH Meter | PLN |  | TSEL PLN-000006750 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513814611 | imgIdPln | 225513814611.0 | 225513814611.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 53644.89 | imgKwhBulanLalu | 97216.76 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na |  |  | imgPanelDisUtama | 230.8 | imgPhaseRN | 220.7 | imgPhaseSN | 227.6 | imgPhaseTN | 395.9 | imgPhaseRT | 388.2 | imgPhaseST | 392.3 | imgPhaseRS | 3.14 | imgPhaseGN | 9.7 | imgPhaseR | 1.8 | imgPhaseS | 10.5 | imgPhaseT | 49.52 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001793469 | ACPDB | GENERAL |  | TSEL GRL-000002145 | TELKOMSEL | d1f3f0a3-bd65-4187-b486-f3e100ab9ce2 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 63.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 231.5 | imgPhaseRN | 221.7 | imgPhaseSN | 227.5 | imgPhaseTN | 396.3 | imgPhaseRT | 388.7 | imgPhaseST | 393.9 | imgPhaseRS | 4.74 | imgPhaseGN | 0.23 | imgPhaseR | 9.98 | imgPhaseS | 9.84 | imgPhaseT | 49.95 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071447 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000073186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 51.0 | imgTegRect | 32.13 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071448 | Rack Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rack Rect/Batt | RCK EAT-000001012 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008697184 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246424294 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008430100 | Battery ZXDC02 HL800 | ZTE |  | FB100C12020120201141 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 3 | 52.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML007 | PMS-202501-000000003092 | 11-01-2025 | 03-01-2025 |  |  |  |  | 60 | 60 | 300 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 4 |  | tower masuk ke dalam | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008356678 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 219430137354 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 53.49 | imgTegRect | 30.9 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008356691 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219446951082 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008356660 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE | ZTE R4850 | 291004799666 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008356715 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE | Battery ZXDC48 FB100B3 | 229020952735 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML007 | PMS-202606-000000006446 | 11-06-2026 | 04-06-2026 | PLN | PLN | on | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008831564 | KWH Meter | PLN | KWH | 17235368 | KWH | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | aktif |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200251843 | imgIdPln | 225200251843.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | kwh | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 36973.3 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | aman |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.6 | imgPhaseRN | 223.4 | imgPhaseSN | 232.1 | imgPhaseTN | 389.7 | imgPhaseRT | 392.7 | imgPhaseST | 390.7 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 3.83 | imgPhaseR | 3.52 | imgPhaseS | 3.61 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008831565 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | S.03127/TSEL/IMG/03/24 | Telkomsel | 4997324e-5bad-4a7d-b664-b8c8313727ec | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Baik dan aktif |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 221.5 | imgPhaseRN | 222.5 | imgPhaseSN | 231.3 | imgPhaseTN | 389.5 | imgPhaseRT | 391.0 | imgPhaseST | 388.3 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 2.95 | imgPhaseR | 3.27 | imgPhaseS | 2.97 | imgPhaseT | 50.14 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008356678 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 219430137354 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | aktif |  |  | 2000.0 | 53.42 | imgTegRect | 40.77 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | aman | OK | aman | OK | aman | OK | aman | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008356691 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219446951082 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  |  | OK | baik | OK | oke | OK | oke | OK | baik | OK | baik | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008356659 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE | Rectifier ZTE R850 | 291004800049 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | aktif |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008356715 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE | Battery | 229020952735 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | di bawah bank ke 1 |  | Lithium | 1 | 50.7 | 01-01-1900 | 100.0
TML009 | PMS-202502-000000005848 | 12-02-2025 | 15-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 |  | tower jalan lintas tamiang layang | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008247628 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 49.79 | imgTegRect | 136.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ol | OK | ol | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002810355 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016249 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nom | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002810314 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000030702 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME008380348 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium | 229021169024 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di relok |  |  | 7 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML009 | PMS-202606-000000006496 | 13-06-2026 | 06-06-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 380 | 220 | 25 | 0 | 0 | 0 |  | tower pinggir jalan ampah - tamiang | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008832446 | KWH Meter | PLN |  | Panel Distribus | PLN | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | kwh jauh dari site -+ 300 meter |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225200007207 | imgIdPln | 225200007207.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Kwh | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | aman |  | tidak asa | OK |  | imgPanelDisUtama | 221.1 | imgPhaseRN | 216.3 | imgPhaseSN | 224.3 | imgPhaseTN | 385.0 | imgPhaseRT | 385.6 | imgPhaseST | 378.0 | imgPhaseRS | 0.8 | imgPhaseGN | 0.29 | imgPhaseR | 22.03 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008832411 | ACPDB | GENERAL |  | 123 | Telkomsel | 91cfa180-38e0-4774-bac8-9854989f6d74 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | aktif |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | baik | OK | baik | OK | baik |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 221.1 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 225.1 | imgPhaseTN | 368.4 | imgPhaseRT | 386.5 | imgPhaseST | 378.6 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 0.75 | imgPhaseR | 20.53 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 49.96 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008247628 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier | REC Har-000018542 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | module Apr48 4 pcs Faulty |  |  | 200.0 | 51.66 | imgTegRect | 80.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | rusak | NOK | rusak | OK | baik | OK | baik | imgAresRect | [7 empty] | Rusak |  |  |  |  | CME008380354 | Cabinet Rectifier | ZTE | Rack Rect/Batt | 25-05-2024 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002810314 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Apr48 | REC EAT-000030702 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME002810416 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Floating | BAT MAX-000079961 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML010 | PMS-202503-000000005683 | 28-03-2025 | 23-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008104165 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004306389 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 63.31 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008104170 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300692200031110044 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008104164 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004318064 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008104169 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | FB100C2202211009276M | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  |  | 4 | 52.87 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML010 | PMS-202607-000000005247 | 11-07-2026 | 16-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008862199 | KWH Meter | PLN |  | 12345 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225200061256 | imgIdPln | 225200081256.0 | 225200081256.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008862181 | ACPDB | GENERAL |  | 123456 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Om | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 219.3 | imgPhaseRN | 218.7 | imgPhaseSN | 218.5 | imgPhaseTN | 382.8 | imgPhaseRT | 382.6 | imgPhaseST | 382.8 | imgPhaseRS | 1.46 | imgPhaseGN | 8.5 | imgPhaseR | 8.23 | imgPhaseS | 7.86 | imgPhaseT | 50.3 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008104165 | Controller Rectifier CSU501B ZTE | ZTE |  | 291004306389 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.51 | imgTegRect | 64.15 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008104170 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300692200031110044 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008104164 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004318064 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008153518 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 229020825526 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 52.94 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML011 | PMS-202501-000000003079 | 15-01-2025 | 04-01-2025 |  |  |  |  | 500 | 500 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |  | tower berada di perkebunan warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | CME002280364 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Module SC200 Blank (NOK) Arraster RTN(N/A) |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  |  | OK | ok |  |  |  |  | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002280382 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012004 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tidak terpakai,, battery all nok |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003416930 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | 246376400 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003416917 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100028 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 3 | 54.3 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202503-000000005658 | 17-03-2025 | 05-03-2025 |  |  |  |  | 500 | 500 | 600 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |  | tower di perkebunan warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002280373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280369 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | REC EAT-000021985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003416905 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100026 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 3 | 54.28 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML011 | PMS-202506-000000005732 | 16-06-2025 | 15-06-2025 | PLN |  | OK | 24 | 700 | 700 | 800 | [7 empty] | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 4 |  | tower dekat perkebunan warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | lampu box recti mati, Sc 2000 Blank, Arraster RTN (nok) |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002280382 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012004 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280369 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000021985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416917 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100028 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 12 | 54.4 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202509-000000006871 | 16-09-2025 | 07-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.03085/img/snp/lll/ll | telkomsel | 77b40fdd-6a4c-43a1-bf3d-5549eb96cc49 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 239.5 | imgPhaseRN | 237.3 | imgPhaseSN | 242.8 | imgPhaseTN | 417.0 | imgPhaseRT | 414.0 | imgPhaseST | 417.0 | imgPhaseRS | 0.69 | imgPhaseGN | 4.72 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 4.58 | imgPhaseT | 50.03 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | sc200 blank(nok),arraster RTN (nok) |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002280382 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012004 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | module rectifier Apr48 | REC EAT-000021986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416903 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | 9 | 53.7 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202512-000000007958 | 16-12-2025 | 08-12-2025 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 500 | 500 | 500 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 |  | Tower Dekat Perkebunan warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN | KWH PLN | KWH PLN | KWH Meter PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | tanpa barcode, Arraster di panel distribusi N/A |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 225200047507.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 384119.52 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.3 | imgPhaseRN | 230.4 | imgPhaseSN | 237.0 | imgPhaseTN | 404.1 | imgPhaseRT | 402.8 | imgPhaseST | 404.1 | imgPhaseRS | 0.96 | imgPhaseGN | 10.07 | imgPhaseR | 4.77 | imgPhaseS | 5.4 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.03085/img/snp/lll/ll | Telkomsel | da765b03-af57-415d-84a0-175f617ea161 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 228.4 | imgPhaseRN | 231.4 | imgPhaseSN | 235.8 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 402.8 | imgPhaseST | 404.0 | imgPhaseRS | 1.21 | imgPhaseGN | 4.62 | imgPhaseR | 3.33 | imgPhaseS | 3.36 | imgPhaseT | 50.15 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 Blank, lampu dalam recti mati, fan box recti mati 2 pcs |  |  | 200.0 | 48.9 | imgTegRect | 3.49 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002280373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | CME002469840 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416917 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100028 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Semua MCB battery rusak, Kabel Battery all di bypass |  |  | 12 | 53.7 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML011 | PMS-202602-000000005664 | 14-02-2026 | 05-02-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 2 |  | tower dekat persawahan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN | KWH | KWH PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | KWH | 384119.52 | imgKwhBulanLalu | 388945.24 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 231.6 | imgPhaseSN | 235.5 | imgPhaseTN | 400.8 | imgPhaseRT | 400.3 | imgPhaseST | 403.7 | imgPhaseRS | 1.4 | imgPhaseGN | 4.22 | imgPhaseR | 4.8 | imgPhaseS | 4.99 | imgPhaseT | 49.89 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.03085/img/snp/lll/ll | Telkomsel | ae4eb1a3-41d9-4db3-b4e8-8d5030737499 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 229.4 | imgPhaseRN | 231.2 | imgPhaseSN | 234.6 | imgPhaseTN | 399.9 | imgPhaseRT | 400.5 | imgPhaseST | 403.2 | imgPhaseRS | 1.26 | imgPhaseGN | 3.4 | imgPhaseR | 4.27 | imgPhaseS | 3.95 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | arraster RTN nok Lampu box recti mati, SC200 Blank |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002280373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280371 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | module Rectifier Apr48 | REC EAT-000021987 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002280376 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000060261 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 4 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to Oks
TML011 | PMS-202604-000000003770 | 15-04-2026 | 06-04-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 2 |  | Tower dekat perkebunan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN | KWH | KWH PLN | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arraster panel distribusi N/A |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | KWH | 388945.24 | imgKwhBulanLalu | 393741.48 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | oke |  |  | OK | kuat |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 227.7 | imgPhaseSN | 235.1 | imgPhaseTN | 399.3 | imgPhaseRT | 398.4 | imgPhaseST | 402.3 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 5.26 | imgPhaseR | 4.42 | imgPhaseS | 4.43 | imgPhaseT | 50.05 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.03085/img/snp/lll/ll | Telkomsel | d53be93d-1e13-4ed5-9493-3e81cb6282da |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | baik | OK | kuat | OK | baik |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 228.7 | imgPhaseRN | 227.3 | imgPhaseSN | 235.2 | imgPhaseTN | 398.7 | imgPhaseRT | 397.4 | imgPhaseST | 400.5 | imgPhaseRS | 1.9 | imgPhaseGN | 4.87 | imgPhaseR | 4.19 | imgPhaseS | 4.68 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 Blank |  |  | 200.0 | 56.6 | imgTegRect | 0.96 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002280373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | mcb battery tidak ada / rusak |  |  | OK | oke | OK | oke | OK | baik | OK | baik | NOK | rusak | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module APR48 | CME002469840 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416906 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | FB100M2201100027 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery di belakang |  | Floating | 3 | 53.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202606-000000006353 | 16-06-2026 | 05-06-2026 | PLN | pln | on | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN | PLN | KWH PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Cos Genset rusak, Arraster panel tidak ada |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Meter | 393741.48 | imgKwhBulanLalu | 398543.56 | imgKwhBulanSekarang | 60.0 | 380.0 | ada | OK | baik |  |  | OK | baik |  | tidak ada | NOK |  | imgPanelDisUtama | 228.0 | imgPhaseRN | 229.9 | imgPhaseSN | 234.1 | imgPhaseTN | 398.0 | imgPhaseRT | 398.9 | imgPhaseST | 401.5 | imgPhaseRS | 1.3 | imgPhaseGN | 6.09 | imgPhaseR | 4.85 | imgPhaseS | 4.83 | imgPhaseT | 49.94 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.03085/img/snp/lll/ll | Telkomsel | 6b0c27bd-8012-4756-9a80-5a85af22c4d4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | baik | OK | baik | OK | baik |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 227.9 | imgPhaseRN | 226.4 | imgPhaseSN | 234.1 | imgPhaseTN | 395.9 | imgPhaseRT | 398.4 | imgPhaseST | 399.5 | imgPhaseRS | 1.6 | imgPhaseGN | 4.3 | imgPhaseR | 4.74 | imgPhaseS | 4.01 | imgPhaseT | 49.92 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | TNT000040094 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 Layar Blank / Black, Arraster RSTN Rusak |  |  | 200.0 | 56.8 | imgTegRect | 38.99 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002280382 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012004 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK | tidak terpakai | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Apr48 | CME002469840 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002280374 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battrey | BAT MAX-000060259 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | bank 1 |  | Floating | 1 | 56.5 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202607-000000005475 | 19-07-2026 | 16-07-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 300 | 30 | 500 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN |  | KWH PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 225200047507.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 398543.56 | imgKwhBulanLalu | 401821.8 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 226.4 | imgPhaseRN | 233.5 | imgPhaseSN | 235.5 | imgPhaseTN | 399.1 | imgPhaseRT | 400.7 | imgPhaseST | 402.3 | imgPhaseRS | 1.1 | imgPhaseGN | 7.16 | imgPhaseR | 4.9 | imgPhaseS | 3.73 | imgPhaseT | 49.93 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL | Outdoor | S.03085/img/snp/lll/ll | Telkomsel | f4364113-c7dc-4771-b94c-e9a5adafdf24 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 227.6 | imgPhaseRN | 231.8 | imgPhaseSN | 233.4 | imgPhaseTN | 398.4 | imgPhaseRT | 400.0 | imgPhaseST | 402.5 | imgPhaseRS | 1.23 | imgPhaseGN | 4.52 | imgPhaseR | 4.66 | imgPhaseS | 4.22 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | TNT000040094 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 56.3 | imgTegRect | 29.31 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | No | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [7 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002280364 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012005 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | CME002469840 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416905 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100026 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 10 | 53.1 | 01-01-1900 | 100.0
TML011 | PMS-202609-000000006516 | 16-09-2026 | 10-09-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 300 | 50 | 500 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008746290 | KWH Meter | PLN |  | KWH PLN |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200047507 | imgIdPln | 225200047507.0 | 225200047507.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 401821.8 | imgKwhBulanLalu | 406246.04 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | okOk | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.1 | imgPhaseRN | 231.5 | imgPhaseSN | 236.4 | imgPhaseTN | 400.0 | imgPhaseRT | 400.4 | imgPhaseST | 403.1 | imgPhaseRS | 1.8 | imgPhaseGN | 5.14 | imgPhaseR | 4.38 | imgPhaseS | 3.19 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008693617 | ACPDB | GENERAL |  | S.03085/img/snp/lll/ll |  | 3508f556-052c-4ea8-a67d-35b788d9187b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 227.4 | imgPhaseRN | 229.7 | imgPhaseSN | 233.6 | imgPhaseTN | 378.5 | imgPhaseRT | 425.0 | imgPhaseST | 423.0 | imgPhaseRS | 0.46 | imgPhaseGN | 5.42 | imgPhaseR | 5.6 | imgPhaseS | 4.72 | imgPhaseT | 49.98 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323735 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | TNT000040094 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 53.1 | imgTegRect | 1.06 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002280373 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012006 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002280370 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | CME002469840 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME003416903 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | FB100M2201100025 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 9 | 53.2 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to oke; baik to rusak
TML012 | PMS-202602-000000005754 | 10-02-2026 | 15-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [142 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002362761 | DCPDB | GENERAL |  | POW RAC-000009394 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008780040 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | 123456789 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | sc 200 blenk |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 75.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak |  |  | CME002363300 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013240 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tidak ada | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002362956 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000024490 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002363415 | Battery A602/960 Sonnenschein 800Ah | Sonnenschein |  | BAT SON-000049116 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 2.14 | 01-01-1900 | 960.0
TML013 | PMS-202603-000000006392 | 12-03-2026 | 07-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [142 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003072698 | DCPDB | GENERAL |  | ZG5620283918 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008790878 | Rectifier Controller SM50 Hariff | Hariff |  | 123456789 | telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 48.0 | 51.0 | imgTegRect | 95.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002389387 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013672 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002857724 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246329146 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #1 |  | CME002389459 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021011700053 | TELKOMSEL | [7 empty] | 4 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to rusak
TML014 | PMS-202605-000000004174 | 11-05-2026 | 07-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008817825 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225604328756 | imgIdPln | 225604328756.0 | 225604328756.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008817847 | ACPDB | GENERAL |  | 123456789 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 0.0 | Tidak Ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 241.1 | imgPhaseRN | 242.0 | imgPhaseSN | 240.4 | imgPhaseTN | 415.5 | imgPhaseRT | 418.8 | imgPhaseST | 420.0 | imgPhaseRS | 0.09 | imgPhaseGN | 4.59 | imgPhaseR | 4.25 | imgPhaseS | 4.6 | imgPhaseT | 51.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008415343 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219498225639 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 53.0 | imgTegRect | 58.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008244242 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | RCK P1-000002711 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008415340 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291005044783 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002220588 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120601355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.99 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: OK to rusak
TML016 | PMS-202503-000000005676 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008322945 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | TNT000044491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  |  | 48.0 | 54.0 | imgTegRect | 66.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002330218 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012759 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002669495 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246310186 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002330394 | Battery Maxlife TGB2-800 Ah | MAXLIFE |  | BAT MAX-000064085 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  |  | 20 | 2.08 | 01-01-1900 | 800.0 | bar: OK to rusak
TML016 | PMS-202607-000000005232 | 10-07-2026 | 13-07-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008860226 | KWH Meter | PLN |  | 123456 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300079692 | imgIdPln | 225300079692.0 | 225300079692.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008860208 | ACPDB | GENERAL |  | 123456 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 223.3 | imgPhaseRN | 220.6 | imgPhaseSN | 218.3 | imgPhaseTN | 382.1 | imgPhaseRT | 378.6 | imgPhaseST | 384.4 | imgPhaseRS | 0.85 | imgPhaseGN | 3.35 | imgPhaseR | 3.79 | imgPhaseS | 7.71 | imgPhaseT | 50.2 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008322945 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | TNT000044491 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 54.36 | imgTegRect | 59.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002330225 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak terpakai |  |  | OK: NOK; oke: Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002330222 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000023361 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002330514 | Battery Maxlife TGB2-800 Ah | MAXLIFE |  | BAT MAX-000064116 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | CDC | 23 | 2.21 | 01-01-1900 | 800.0
TML017 | PMS-202512-000000008032 | 14-12-2025 | 10-12-2025 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 120 | 120 | 300 | [6 empty] | GI | 20 Kva | 220 | 200 | 0 | 0 | 15 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008747961 | KWH Meter | PLN | Panel Distribusi | KWH Jauh Dari Site | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Panel Distribusi, Kwh Jauh Dari Site |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225600065893 | imgIdPln | 225300065893.0 | 225300065893.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 204.9 | imgPhaseRN | 205.4 | imgPhaseSN | 207.4 | imgPhaseTN | 360.8 | imgPhaseRT | 360.1 | imgPhaseST | 357.1 | imgPhaseRS | 0.2 | imgPhaseGN | 6.99 | imgPhaseR | 6.89 | imgPhaseS | 5.66 | imgPhaseT | 49.98 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008747949 | ACPDB | GENERAL | Acpdb Tanpa Barcode | ACPDB | Telkomsel | 0177c8b5-3035-4f2d-a40e-22ef3a57b5ed | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 198.2 | imgPhaseRN | 198.7 | imgPhaseSN | 201.2 | imgPhaseTN | 347.3 | imgPhaseRT | 346.7 | imgPhaseST | 343.5 | imgPhaseRS | 0.23 | imgPhaseGN | 7.28 | imgPhaseR | 6.4 | imgPhaseS | 6.5 | imgPhaseT | 50.24 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002375277 | Rectifier Controller Core | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | REC EAT-000024998 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arraster RSTN dan Module SC200 Blank |  |  | 200.0 | 31.9 | imgTegRect | 28.21 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002375276 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013475 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002375280 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | 246206214 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002380298 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | depan bergembok kunci tidak di temukan, Battery Floating Drop | BAT MAX-000066970 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | depan bergembok kunci tidak di temukan, Battery Floating Drop |  |  | 5 | 42.8 | 01-01-1900 | 100.0
TML018 | PMS-202502-000000005852 | 13-02-2025 | 11-02-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 |  | tower di kebun karet | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071596 | KWH Meter | PLN | KWH PLN | POW PLN-000040082 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 225200055982 | imgIdPln | 225200055982.0 | 225200055982.0 | imgIdPlnPerubahan | daya | 50588.0 | imgKwhBulanLalu | 66111.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 208.5 | imgPhaseRN | 208.6 | imgPhaseSN | 208.2 | imgPhaseTN | 207.5 | imgPhaseRT | 207.7 | imgPhaseST | 208.0 | imgPhaseRS | 4.87 | imgPhaseGN | 4.47 | imgPhaseR | 4.78 | imgPhaseS | 4.85 | imgPhaseT | 50.06 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071597 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000037801 | TELKOMSEL | 9028096d-bf5b-40c6-8981-8ab491a6e15d |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 206.1 | imgPhaseRN | 207.1 | imgPhaseSN | 207.3 | imgPhaseTN | 207.8 | imgPhaseRT | 207.5 | imgPhaseST | 204.9 | imgPhaseRS | 4.56 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 4.17 | imgPhaseS | 4.21 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071648 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | REC EAT-000073220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC 200 Blank, Arraster RT (NOK) |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002791597 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016016 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tergembok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002791595 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000030215 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002792243 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000078737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 2 | 54.7 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML018 | PMS-202509-000000008766 | 13-09-2025 | 14-09-2025 | PLB | PLN | ON | 24 jam | 100 | 100 | 300 | [6 empty] | GI | 20Kva | 220 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | Towet Dekat perkebunan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071596 | KWH Meter | PLN | Pln | POW PLN-000040082 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Box mcb tidak ada segel,, MCB panas |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 225200055982 | imgIdPln | 225200055982.0 | 225200055982.0 | imgIdPlnPerubahan | KWH | 66111.0 | imgKwhBulanLalu | 79058.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 216.1 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 215.9 | imgPhaseTN | 0.03 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.01 | imgPhaseRS | 4.47 | imgPhaseGN | 4.41 | imgPhaseR | 4.62 | imgPhaseS | 2.48 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071597 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000037801 | TELKOMSEL | ecacc041-1249-4680-8bd5-ef12c0023f6a |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN 1 phasa |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | oo |  |  | imgPanelDisUtama | 215.6 | imgPhaseRN | 215.9 | imgPhaseSN | 216.2 | imgPhaseTN | 0.08 | imgPhaseRT | 0.01 | imgPhaseST | 0.06 | imgPhaseRS | 3.57 | imgPhaseGN | 1.9 | imgPhaseR | 4.1 | imgPhaseS | 4.25 | imgPhaseT | 50.06 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071648 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | REC EAT-000073220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 BLANK, ARRASTER Rectifier RN nok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002791597 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016016 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | box bergembox, kunci nya tidak ada | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002791596 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000030216 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002792243 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | battery maxlife floating | BAT MAX-000078737 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 4 | 57.1 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML018 | PMS-202610-000000003532 | 13-10-2026 | 10-10-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 100 | 100 | 300 | [7 empty] | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071596 | KWH Meter | PLN |  | POW PLN-000040082 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 225200055982 | imgIdPln | 225200055982.0 | 225200055982.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 79058.7 | imgKwhBulanLalu | 19339.5 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  |  | Ok |  | na | OK |  | imgPanelDisUtama | 215.8 | imgPhaseRN | 216.0 | imgPhaseSN | 216.3 | imgPhaseTN | 0.06 | imgPhaseRT | 0.02 | imgPhaseST | 0.02 | imgPhaseRS | 28.7 | imgPhaseGN | 3.98 | imgPhaseR | 7.39 | imgPhaseS | 1.17 | imgPhaseT | 49.91 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008071597 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000037801 | TELKOMSEL | 50f53c7c-f877-4b87-9288-a44b87841215 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 219.9 | imgPhaseRN | 219.3 | imgPhaseSN | 218.9 | imgPhaseTN | 0.05 | imgPhaseRT | 0.09 | imgPhaseST | 0.03 | imgPhaseRS | 3.05 | imgPhaseGN | 3.86 | imgPhaseR | 7.09 | imgPhaseS | 1.2 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008071648 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000073220 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 56.7 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002791597 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000016016 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002791596 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000030216 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002792329 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000078739 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Floating | 10 | 47.4 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML019 | PMS-202501-000000006751 | 21-01-2025 | 25-01-2025 |  |  |  |  | 60 | 60 | 500 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 |  | tower di atas ruko | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001787506 | KWH Meter | PLN | KWH | TSEL PLN-000006622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ol |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225200090322 | imgIdPln | 225200090322.0 | 225200090322.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya PLN | 210250.58 | imgKwhBulanLalu | 212870.52 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.4 | imgPhaseRN | 237.1 | imgPhaseSN | 216.8 | imgPhaseTN | 384.6 | imgPhaseRT | 393.7 | imgPhaseST | 396.1 | imgPhaseRS | 2.9 | imgPhaseGN | 4.0 | imgPhaseR | 3.78 | imgPhaseS | 3.93 | imgPhaseT | 49.92 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [93 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323644 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | 1059H150004 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323663 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1059H150004 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008468613 | APR 48 3G-ES | Hariff | Module Rectifier APR48 | 246495697 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa batcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008323661 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | BATTERY MAXLIFE FLOATING | FB100M2201210611 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 38.54 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML019 | PMS-202606-000000006459 | 12-06-2026 | 05-06-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 100 | 0 | 0 | 0 |  | tower di atas ruko | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME001787506 | KWH Meter | PLN | KWH | TSEL PLN-000006622 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | arraster di Panel Tidak Ada |  |  | 6600.0 | imgDayaListrik | 225200090322 | imgIdPln | 225200090322.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Meter | 212870.52 | imgKwhBulanLalu | 244564.16 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | baik |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.6 | imgPhaseRN | 234.0 | imgPhaseSN | 217.7 | imgPhaseTN | 381.6 | imgPhaseRT | 388.4 | imgPhaseST | 391.4 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 4.07 | imgPhaseR | 4.07 | imgPhaseS | 4.54 | imgPhaseT | 49.94 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008831936 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | CME001786430 | Telkomsel | a17ef7f8-ad3f-44a1-93b0-2c4ba3d39b23 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | baik |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | baik | OK | baik | OK | baik |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 214.7 | imgPhaseRN | 232.3 | imgPhaseSN | 214.6 | imgPhaseTN | 375.9 | imgPhaseRT | 385.1 | imgPhaseST | 386.5 | imgPhaseRS | 3.0 | imgPhaseGN | 4.59 | imgPhaseR | 4.38 | imgPhaseS | 4.73 | imgPhaseT | 49.69 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323644 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF | Rectifier Controller | CME001787222 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | aktif |  |  | 200.0 | 53.6 | imgTegRect | 2.89 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008323643 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 1059H150004 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  |  | OK | bersih | OK | baik | NOK | 2 bank rusak | OK | baik | OK | baik | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Ya |  |  |  | CME008468613 | APR 48 3G-ES | Hariff | Module Apr48 | 246495697 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | rusak |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008562315 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE | battery | telkomsel | Telkomsel |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di bekakanv, bank ke 3 atas,, baik dan tanpa barcode |  | - | 12 | 54.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML021 | PMS-202509-000000008770 | 13-09-2025 | 17-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007812339 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | REC Har-000009534 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 53.5 | imgTegRect | 61.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002307267 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tidak aktif | [6 empty] | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002307128 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #3 |  | CME002307131 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000062504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 17 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML021 | PMS-202610-000000003552 | 15-10-2026 | 12-10-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 10 | 10 | 500 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008899567 | KWH Meter | PLN |  | 0 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225000017041 | imgIdPln | 225000017041.0 | 225000017041.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 55274.78 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | Na | NOK |  | imgPanelDisUtama | 211.6 | imgPhaseRN | 216.3 | imgPhaseSN | 212.2 | imgPhaseTN | 370.8 | imgPhaseRT | 373.0 | imgPhaseST | 365.8 | imgPhaseRS | 1.83 | imgPhaseGN | 6.28 | imgPhaseR | 6.16 | imgPhaseS | 6.46 | imgPhaseT | 49.98 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008899549 | ACPDB | GENERAL |  | A | Telkomsel | d00c1d6f-c8f5-4df3-a500-602d19b03d3a | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  | Na | imgPanelDisUtama | 211.6 | imgPhaseRN | 217.0 | imgPhaseSN | 215.6 | imgPhaseTN | 370.6 | imgPhaseRT | 376.4 | imgPhaseST | 367.8 | imgPhaseRS | 1.67 | imgPhaseGN | 6.62 | imgPhaseR | 6.02 | imgPhaseS | 6.89 | imgPhaseT | 49.92 | imgFrek | NOK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007812339 | Rectifier Controller NPR48 | HARIFF |  | REC Har-000009534 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 380.0 | 53.49 | imgTegRect | 67.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | Nok | OK | Ok | NOK | Nok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  |  | CME002307267 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tdk aktif |  |  | NOK | Nok | NOK | Nok | NOK |  | NOK | Nok | NOK | Nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002307128 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022692 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #3 |  | CME002307275 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000062514 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Tdk aktif |  | Floating | 1 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML025 | PMS-202609-000000006600 | 08-09-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202512-000000008010 | 10-12-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202511-000000005190 | 11-11-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202602-000000005740 | 09-02-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202606-000000006439 | 10-06-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202605-000000004132 | 09-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202608-000000001827 | 10-08-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202610-000000003487 | 09-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML025 | PMS-202607-000000005167 | 09-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML026 | PMS-202501-000000003111 | 16-01-2025 | 04-01-2025 |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 1 |  | tower dekat sekolahan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | afc3cc19-2634-4432-b602-4110a6f7dfb4 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 229.0 | imgPhaseRN | 228.0 | imgPhaseSN | 227.0 | imgPhaseTN | 394.0 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 398.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 8.36 | imgPhaseR | 6.57 | imgPhaseS | 3.9 | imgPhaseT | 50.04 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005082 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 291003838358 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 52.51 | imgTegRect | 6.51 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925939 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M3 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003005085 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module ZXD2000 | 291003805556 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002209848 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZTE ZXDC48 Lihitum | FB100C22020120601630 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML026 | PMS-202506-000000005720 | 15-06-2025 | 10-06-2025 | PLN | PLN | On | 24 | 30 | 30 | 30 | [6 empty] | PLN | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 2 |  | tower dekat sekolahan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008637413 | KWH Meter | PLN | KWH PLN | 123 | PLN Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tutup mcb tidak terpasang.. dan tanpa segel tutup mcb |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513827857 | imgIdPln | 225513827857.0 | 225513827857.0 | imgIdPlnPerubahan | daya PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.4 | imgPhaseRN | 229.3 | imgPhaseSN | 226.8 | imgPhaseTN | 393.3 | imgPhaseRT | 388.1 | imgPhaseST | 391.4 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 14.02 | imgPhaseR | 7.46 | imgPhaseS | 4.18 | imgPhaseT | 50.19 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | 52200ae7-642e-48c0-b789-1de68c79c84f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 226.9 | imgPhaseRN | 227.1 | imgPhaseSN | 224.9 | imgPhaseTN | 390.4 | imgPhaseRT | 390.6 | imgPhaseST | 394.9 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 7.88 | imgPhaseR | 6.64 | imgPhaseS | 3.98 | imgPhaseT | 49.96 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005082 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier controller | 291003838358 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.51 | imgTegRect | 7.35 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925939 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M3 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007925935 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module | 291004311757 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002209850 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZXDC48 FB100C2 Lithium-ion | FB100C12020120601425 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML026 | PMS-202511-000000005013 | 15-11-2025 | 12-11-2025 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 15 | 15 | 15 | [6 empty] | GI | 20 Kva | 220 | 25 | 0 | 0 | 1 |  | tower dekat sekolahan SD dan SMA | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  | CME008637413 | KWH Meter | PLN | KWH Meter Blank | 17235365 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Layar Kwh meter Blank, Box MCB keh Tanpa Segel |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513827857 | imgIdPln | 225513827857.0 | 225513827857.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok | OK | ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 230.5 | imgPhaseRN | 230.8 | imgPhaseSN | 228.9 | imgPhaseTN | 396.9 | imgPhaseRT | 397.1 | imgPhaseST | 401.6 | imgPhaseRS | 0.06 | imgPhaseGN | 12.01 | imgPhaseR | 7.43 | imgPhaseS | 6.46 | imgPhaseT | 50.12 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | 81192720-a9b1-4813-8480-73a9760343a3 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 229.9 | imgPhaseRN | 230.5 | imgPhaseSN | 228.8 | imgPhaseTN | 396.1 | imgPhaseRT | 396.2 | imgPhaseST | 401.2 | imgPhaseRS | 0.09 | imgPhaseGN | 10.41 | imgPhaseR | 7.89 | imgPhaseS | 4.76 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925931 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 291004292456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 67.23 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005081 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352106210100177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | sebagian battery sudah di relok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007925936 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module ZXD2000 V5.5 ZTE | 291004311835 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002209850 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery Lithiuim-ion ZTE ZXDC48 FB100C2 | FB100C12020120601425 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery paling bawah |  |  | 3 | 51.4 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML026 | PMS-202603-000000006276 | 13-03-2026 | 27-03-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 1 |  | tower dekat aekolahan SD dan SMA | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008637413 | KWH Meter | PLN | KWH | 17235365 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | kwh sudah di ganti yang dulu error, Box MCB kwh tanpa segel |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513827857 | imgIdPln | 225513827857.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | daya | 1.0 | imgKwhBulanLalu | 14339.27 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.9 | imgPhaseRN | 222.7 | imgPhaseSN | 224.8 | imgPhaseTN | 385.3 | imgPhaseRT | 388.7 | imgPhaseST | 381.5 | imgPhaseRS | 0.08 | imgPhaseGN | 10.58 | imgPhaseR | 6.8 | imgPhaseS | 5.44 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | eab31c4f-0ba2-4cef-8424-c2d369952c0c |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 220.8 | imgPhaseRN | 223.8 | imgPhaseSN | 226.2 | imgPhaseTN | 387.8 | imgPhaseRT | 387.4 | imgPhaseST | 383.3 | imgPhaseRS | 0.13 | imgPhaseGN | 9.99 | imgPhaseR | 7.73 | imgPhaseS | 4.09 | imgPhaseT | 50.16 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925931 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 291004292456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | rectifier 2 |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 61.04 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005081 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352106210100177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007894138 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Module Rectifier ZXD2000 | 291004311725 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002209851 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZTE | FB100C12020120601359 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery paling atas |  |  | 1 | 51.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML026 | PMS-202606-000000006625 | 15-06-2026 | 07-06-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Tower pinggir jalan ke desa palu rejo | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008637413 | KWH Meter | PLN | KWH Meter | 17235365 | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | box mcb kwh tanpa segel |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513827857 | imgIdPln | 225513827857.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Kwh Meter | 23370.08 | imgKwhBulanLalu | 23370.08 | imgKwhBulanSekarang | 100.0 | 380.0 | ada | OK | baik |  |  | OK | baik |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 224.6 | imgPhaseRN | 227.6 | imgPhaseSN | 224.1 | imgPhaseTN | 387.1 | imgPhaseRT | 390.4 | imgPhaseST | 394.3 | imgPhaseRS | 0.06 | imgPhaseGN | 4.17 | imgPhaseR | 6.91 | imgPhaseS | 10.93 | imgPhaseT | 50.8 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | a7ae220e-b780-4c6b-8699-429bf752c400 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | aktif |  |  | 380.0 | 50.0 | ada | OK | baik | OK | bqik | OK | baik | OK | nyala | imgPanelDisUtama | 223.2 | imgPhaseRN | 226.9 | imgPhaseSN | 224.0 | imgPhaseTN | 386.8 | imgPhaseRT | 391.2 | imgPhaseST | 393.1 | imgPhaseRS | 0.07 | imgPhaseGN | 10.37 | imgPhaseR | 6.98 | imgPhaseS | 3.98 | imgPhaseT | 49.93 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925931 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier 2 | 291004292456 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  |  | 2000.0 | 52.5 | imgTegRect | 57.44 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005081 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352106210100177 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  |  | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007925932 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | module ZXD2000 | 291004311917 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002209848 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery | FB100C22020120601630 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | baik |  | Lithium | 1 | 51.7 | 01-01-1900 | 100.0
TML026 | PMS-202609-000000006755 | 14-09-2026 | 25-09-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 20 | 20 | 20 | [6 empty] | Daya |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008637413 | KWH Meter | PLN |  | 17235365 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225513827857 | imgIdPln | 225513827857.0 | 225513827857.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 23370.08 | imgKwhBulanLalu | 35863.55 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Nok |  |  | OK | Nok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 225.7 | imgPhaseRN | 226.2 | imgPhaseSN | 225.7 | imgPhaseTN | 389.7 | imgPhaseRT | 389.7 | imgPhaseST | 392.7 | imgPhaseRS | 0.06 | imgPhaseGN | 8.71 | imgPhaseR | 7.91 | imgPhaseS | 4.56 | imgPhaseT | 49.99 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002805934 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000003474 | TELKOMSEL | fe6dd357-faec-4d78-a1bf-39cf7ad58d83 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgPanelDisUtama | 225.4 | imgPhaseRN | 224.8 | imgPhaseSN | 225.0 | imgPhaseTN | 389.6 | imgPhaseRT | 388.7 | imgPhaseST | 392.1 | imgPhaseRS | 0.08 | imgPhaseGN | 10.69 | imgPhaseR | 7.22 | imgPhaseS | 4.27 | imgPhaseT | 49.98 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003005082 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838358 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2000.0 | 52.51 | imgTegRect | 7.86 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007925939 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 3008922081001000M3 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003005089 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003829921 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002209851 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM |  | FB100C12020120601359 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML027 | PMS-202605-000000009117 | 31-05-2026 | 30-05-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007929183 | KWH Meter | PLN |  | 3320500405 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225621006951 | imgIdPln | 225621006951.0 | 225621006951.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 215.4 | imgKwhBulanLalu | 213.5 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.6 | imgPhaseRN | 212.7 | imgPhaseSN | 209.7 | imgPhaseTN | 374.0 | imgPhaseRT | 366.7 | imgPhaseST | 370.8 | imgPhaseRS | 1.49 | imgPhaseGN | 9.12 | imgPhaseR | 8.96 | imgPhaseS | 9.51 | imgPhaseT | 51.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008829580 | ACPDB | GENERAL |  | 12345 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 50.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 217.0 | imgPhaseRN | 215.4 | imgPhaseSN | 216.4 | imgPhaseTN | 376.2 | imgPhaseRT | 345.0 | imgPhaseST | 370.3 | imgPhaseRS | 1.26 | imgPhaseGN | 9.31 | imgPhaseR | 8.95 | imgPhaseS | 9.69 | imgPhaseT | 49.6 | imgFrek | NOK | NOK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002988040 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003838571 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 104.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008498090 | ZXDU58 W301 | ZTE | Rack Rect/Batt | M20210800010 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002988036 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003821258 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008498124 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | 12345 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 1 | 52.83 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML028 | PMS-202606-000000006319 | 11-06-2026 | 27-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008237593 | KWH Meter | PLN |  | 001226359 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300117451 | imgIdPln | 225300117451.0 | 225300117451.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 213276.0 | imgKwhBulanLalu | 203.8 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  |  |  | imgPanelDisUtama | 208.3 | imgPhaseRN | 207.3 | imgPhaseSN | 209.3 | imgPhaseTN | 363.6 | imgPhaseRT | 359.2 | imgPhaseST | 360.9 | imgPhaseRS | 0.78 | imgPhaseGN | 6.38 | imgPhaseR | 7.47 | imgPhaseS | 13.35 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008237601 | PANEL ACPDB | GENERAL |  | 0530 | TELKOMSEL | 05dbc6ab-05bd-45ea-b54e-91d1bd19de55 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 210.7 | imgPhaseRN | 209.7 | imgPhaseSN | 211.5 | imgPhaseTN | 366.1 | imgPhaseRT | 362.3 | imgPhaseST | 363.4 | imgPhaseRS | 0.67 | imgPhaseGN | 6.7 | imgPhaseR | 6.72 | imgPhaseS | 13.41 | imgPhaseT | 45.3 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003749956 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003974650 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 52.49 | imgTegRect | 105.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003273724 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | ZXDU68 W301 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003749443 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004050300 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME008450871 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 12345 |  |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  | - | 3 | 2.13 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML029 | PMS-202602-000000005798 | 11-02-2026 | 20-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [86 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002812625 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000003558 | TELKOMSEL | 3ab5ee7e-ed3f-476f-b739-cc1dcca7096b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 50.0 | Tidak Ada | OK |  | OK | ok | OK | o k | NOK | pasa T nok | imgPanelDisUtama | 248.0 | imgPhaseRN | 245.2 | imgPhaseSN | 246.0 | imgPhaseTN | 433.3 | imgPhaseRT | 427.0 | imgPhaseST | 425.0 | imgPhaseRS | 2.44 | imgPhaseGN | 7.65 | imgPhaseR | 6.23 | imgPhaseS | 4.62 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008250361 | Module Alarm Large System ZXDUPA ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000019829 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008783907 | Rack BS-241II Siemens | SIEMENS |  | 12345678 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK |  | OK |  | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002812600 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000030848 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002812874 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000007566 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 14 | 2.29 | 01-01-1900 | 960.0 | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0
TML029 | PMS-202602-000000005798 | 11-02-2026 | 20-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [78 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002812625 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000003558 | TELKOMSEL | 3ab5ee7e-ed3f-476f-b739-cc1dcca7096b |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 220.0 | 50.0 | Tidak Ada | OK |  | OK | ok | OK | o k | NOK | pasa T nok | imgPanelDisUtama | 248.0 | imgPhaseRN | 245.2 | imgPhaseSN | 246.0 | imgPhaseTN | 433.3 | imgPhaseRT | 427.0 | imgPhaseST | 425.0 | imgPhaseRS | 2.44 | imgPhaseGN | 7.65 | imgPhaseR | 6.23 | imgPhaseS | 4.62 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008250361 | Module Alarm Large System ZXDUPA ZTE | ZTE |  | REC ZTE-000019829 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Tidak | Tidak | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008783907 | Rack BS-241II Siemens | SIEMENS |  | 12345678 |  | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  |  | OK |  | OK |  | NOK |  | OK |  | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002812600 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000030848 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002812874 | Battery A602/960 Sonnenschein 960Ah | Sonnenschein |  | BAT -000007566 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 14 | 2.29 | 01-01-1900 | 960.0 | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | 0.0
TML030 | PMS-202602-000000005800 | 11-02-2026 | 14-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008243731 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018450 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 54.0 | imgTegRect | 89.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME002366994 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013349 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | NOK OK: NOK; Nok ok: nok; Nok OK: NOK; Nok ok: nok; Nok nok: n/A | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002854028 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246331172 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002367275 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000066307 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 11 | 13.64 | 01-01-1900 | 100.0
TML032 | PMS-202504-000000005732 | 14-04-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML032 | PMS-202505-000000005653 | 14-05-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML032 | PMS-202506-000000005728 | 14-06-2025 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TML032 | PMS-202605-000000004050 | 18-05-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME002498738 | KWH Meter | PLN |  | 170101002980 | UNKNOWN | [7 empty] | 13200.0 |  | 225300125455 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Rusak | Active |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 0344077784 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002498598 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014915 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002498602 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000000986 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME008469910 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 123 | [7 empty] | - | 17 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML032 | PMS-202607-000000005125 | 13-07-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | CME002498738 | KWH Meter | PLN |  | 170101002980 | UNKNOWN | [7 empty] | 13200.0 |  | 225300125455 | [5 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | [12 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [14 empty] | Active |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Rusak | Active |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | 0344077784 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002498598 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014915 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002498601 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000000985 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME008415838 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | CME002964056 | [7 empty] | - | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML032 | PMS-202507-000000005986 | 15-07-2025 | 17-07-2025 | PLN | PLN ON 12 JAM , SIANG OFF | PLN ON 12 JAM , SIANG OFF | PLN ON 12 JAM , SIANG OFF | 50 | 50 | 50 | [7 empty] | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 6 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498738 | KWH Meter | PLN | Gardu PLN | 170101002980 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN 12 JAM SIANG OFF |  |  | 16500.0 | imgDayaListrik | 225300125455 | imgIdPln | 225300125455.0 | 225300125455.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya PLN | 166372.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 100.0 | 380.0 | ada | OK | PLN ON 12 JAM SIANG OFF |  |  | OK | PLN ON 12 JAM SIANG OFF |  | PLN ON 12 JAM SIANG OFF |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | d24b8f74-0b0f-47d8-8b7f-7608c5e19747 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN ON 12 JAM SIANG OFF |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | 0344077784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008660479 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Battery Hariff | CME002498598 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002498602 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000000986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008415822 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100C2 Lithium-ion | CME002964055 | telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery paling atas |  |  | 1 | 48.2 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML032 | PMS-202510-000000006829 | 16-10-2025 | 28-10-2025 | PLN 12 Jam Siang Off | PLN 12 Jam Siang Off | PLN 12 Jam Siang Off | 12 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ULD | 380 | 220 | 25 | 0 | 0 | 6 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498738 | KWH Meter | PLN | GARDU PLN | 170101002980 | PLN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN 12 JAM SIANG OFF, Segel di box mcb kwh tidak ada |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300125455 | imgIdPln | 225300125455.0 | 225300125455.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | e29c252c-596a-4dac-99a0-38c2ae92daae |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN 12 JAM SIANG OFF |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | 0344077784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 nok |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002498598 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014915 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002498602 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000000986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008469910 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100C2 lithium-ion | 123 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 17 | 47.8 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML032 | PMS-202601-000000007069 | 16-01-2026 | 28-01-2026 | PLN | PLN | Mati | 12 Jam siang Off | 40 | 40 | 40 | [6 empty] | ULD | 20 Kv | 220 | 25 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498738 | KWH Meter | PLN | Power PLN 12 Jam | 170101002980 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power PLN 12 Jam siang OFF |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300125455 | imgIdPln | 225300125455.0 | 225300125455.0 | imgIdPlnPerubahan | daya PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL | ACPDzb | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | d478c6c6-41fd-4132-9bff-15792b888c45 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Power PLN 12 Jam siang Off |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier | 0344077784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 NOK |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008660479 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | CME002498598 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | drop | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002498602 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | module Apr48 | REC EAT-000000986 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008469910 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery | 123 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 17 | 49.4 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML032 | PMS-202603-000000006325 | 18-03-2026 | 26-03-2026 | PLN | PLN | POWER PLN 12 JAM SIANG OFF | 12 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | ULD / UNIT LISTRIK DESA | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 5 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498738 | KWH Meter | PLN | KWH PLN DALAM GARDU | 170101002980 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | POWER PLN 12 JAM SIANG OFF, Box MCB Tanpa Segel |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300125455 | imgIdPln | 225300125455.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 90.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL | ACPDB POWER PLN 12 JAM SIANG OFF | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | 1cc82b5f-cd1d-45a7-96c0-34429b58677f |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | POWER PLN 12 JAM SIANG OFF |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | baik | OK | baik | OK | baik |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  |  |  | CME008239384 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | 0344077784 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 blank |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | baik | OK | baik | OK | baik | OK | baik | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002498598 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000014915 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002498601 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000000985 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008415838 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100C1 | CME002964056 | Telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Battery Low |  |  | 3 | 47.8 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML032 | PMS-202609-000000006474 | 14-09-2026 | 29-09-2026 | PLN |  |  | 12 jam | 20 | 20 | 20 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR |  | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498738 | KWH Meter | PLN |  | 170101002980 | UNKNOWN |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | PLN off 12 jam |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225300125455 | imgIdPln | 225300125455.0 | 225300125455.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME002498597 | ACPDB | GENERAL |  | POW GRL-000002564 | TELKOMSEL | 1195043c-0145-41f1-b35b-307a089b9f45 |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | NOK | nok | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterACPDB | [32 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008846216 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219671647163 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3000.0 | 48.79 | imgTegRect | 82.41 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008846235 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | TRN20260232021011991 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008846215 | Rectifier Modul ZXEPS R4850F1 ZTE | ZTE |  | 291007187670 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME008469910 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE |  | 123 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | - | 17 | 49.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML035 | PMS-202610-000000003540 | 14-10-2026 | 01-01-1900 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [89 empty] | Active |  |  | CME008697932 | ACPDB | GENERAL |  | 12345 | [8 empty] | 0.0 | 0.0 | [10 empty] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 | [38 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008262294 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018772 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [16 empty] | Baik |  |  |  |  | CME002294489 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012221 | TELKOMSEL | [27 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME002294165 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022421 | TELKOMSEL | [6 empty] | 380.0 | [8 empty] | Baik | Active |  | Rect #2 |  | CME002294388 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000061370 | TELKOMSEL | [6 empty] | Floating | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML035 | PMS-202509-000000008785 | 13-09-2025 | 15-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20Kva | 220 | 50 | 0 | 0 | 4 |  | tower dekat mess prusahaan | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008697932 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | 12345 | ACPDB | e9a49aa3-7f40-4c1c-8222-0b3bf2bd4e93 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode,, phasa S problem |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 224.4 | imgPhaseRN | 36.5 | imgPhaseSN | 210.6 | imgPhaseTN | 382.2 | imgPhaseRT | 184.1 | imgPhaseST | 215.0 | imgPhaseRS | 7.59 | imgPhaseGN | 8.52 | imgPhaseR | 0.28 | imgPhaseS | 11.66 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008262294 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Module | REC Har-000018772 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | SC200 blank nok,Arraster RSTN (NOK), Exhaustfan 2 pcs NOK, Module Apr 1 Faulty |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002294076 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012219 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | gagang pintu rusak, exhasutfan rusak 2 pcs | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002294164 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000022420 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002294427 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000061374 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 3 | 55.3 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML037 | PMS-202512-000000008028 | 12-12-2025 | 11-12-2025 | PLN | pln | on | 24 Jam | 100 | 100 | 300 | [6 empty] | GI | 20 kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 4 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748244 | KWH Meter | PLN | KWH | 16213825 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | segel di box kwh tidak ada, Jalur Phasa R dan T di ukur tidak sesuai angka ukuran.. kabel R dan T problem |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300126793 | imgIdPln | 225300126793.0 | 225300126793.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 133090.89 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 211.4 | imgPhaseRN | 213.4 | imgPhaseSN | 211.6 | imgPhaseTN | 0.22 | imgPhaseRT | 371.0 | imgPhaseST | 370.1 | imgPhaseRS | 0.24 | imgPhaseGN | 4.78 | imgPhaseR | 5.07 | imgPhaseS | 2.46 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748236 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | 2017/SPA-09/1206 | ACPDB | a0d46940-61b4-443c-a51b-e38bf07aea24 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Phasa R dan T problem .. pengukuran Volt Phasa R dan T tidak sesuai |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 211.7 | imgPhaseRN | 214.4 | imgPhaseSN | 212.1 | imgPhaseTN | 0.39 | imgPhaseRT | 371.3 | imgPhaseST | 370.9 | imgPhaseRS | 2.73 | imgPhaseGN | 6.16 | imgPhaseR | 2.91 | imgPhaseS | 5.57 | imgPhaseT | 49.96 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008258010 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018700 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 34.2 | imgTegRect | 31.5 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002353043 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013038 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002353046 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | REC EAT-000024088 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008146416 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100B3 LITHIUM | 229020824224 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 3 | 53.2 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML038 | PMS-202602-000000005811 | 12-02-2026 | 05-02-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008777026 | KWH Meter | PLN | KWH | 14621928060 | KWH | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200304955 | imgIdPln | 225200304955.0 | 225200304955.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 9994.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 238.4 | imgPhaseRN | 237.4 | imgPhaseSN | 234.0 | imgPhaseTN | 412.0 | imgPhaseRT | 406.6 | imgPhaseST | 410.0 | imgPhaseRS | 5.92 | imgPhaseGN | 5.1 | imgPhaseR | 2.21 | imgPhaseS | 2.19 | imgPhaseT | 50.02 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008776982 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | 237 | Telkomsel | 02192a50-97cd-43fa-b351-0b89aea740bf | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 240.5 | imgPhaseRN | 237.1 | imgPhaseSN | 235.5 | imgPhaseTN | 414.0 | imgPhaseRT | 403.4 | imgPhaseST | 411.0 | imgPhaseRS | 4.42 | imgPhaseGN | 3.36 | imgPhaseR | 3.12 | imgPhaseS | 3.66 | imgPhaseT | 50.05 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008262136 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifer Module | REC Har-000018763 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Arraster RST nok |  |  | 200.0 | 52.42 | imgTegRect | 44.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002311906 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012428 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  |  | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | om | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002312413 | Module Rectifier EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | REC Har-000009508 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002235048 | Battery RAN NS48-50 LITHIUM | LITHIUM | Battery ZTE Lithium | FB100C12020110200024 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 50.3 | 01-01-1900 | 100.0
TML039 | PMS-202512-000000008036 | 15-12-2025 | 07-12-2025 | PLN | PLN | ON | 24 | 6 | 6 | 6 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 25 | 0 | 0 | 3 |  | tower dekat rumah warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008745930 | KWH Meter | PLN | KWH meter | 225513860330 | KWH | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Tanpa Barcode, KWH PLN depan site dalam Gardu PL |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225513860330 | imgIdPln | 225513860330.0 | 225513860330.0 | imgIdPlnPerubahan | daya | 6870.9 | imgKwhBulanLalu | 6870.9 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | NOK |  | imgPanelDisUtama | 249.9 | imgPhaseRN | 248.7 | imgPhaseSN | 246.1 | imgPhaseTN | 428.0 | imgPhaseRT | 427.0 | imgPhaseST | 434.0 | imgPhaseRS | 0.18 | imgPhaseGN | 6.06 | imgPhaseR | 2.63 | imgPhaseS | 3.03 | imgPhaseT | 50.05 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008745929 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | S03071 | TELKOMSEL | a7a60af2-9c22-4710-8933-07cbfc876e3b | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 16.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 248.9 | imgPhaseRN | 248.4 | imgPhaseSN | 245.9 | imgPhaseTN | 424.0 | imgPhaseRT | 424.0 | imgPhaseST | 434.0 | imgPhaseRS | 0.22 | imgPhaseGN | 6.15 | imgPhaseR | 2.46 | imgPhaseS | 2.98 | imgPhaseT | 50.08 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003600197 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier Controllee | 291003974453 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 53.5 | imgTegRect | 50.65 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  |  | CME002316210 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012482 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok tidak terpakai |  |  | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | NOK | nok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003600193 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module ZTE ZXD2000 V5.5 | 291003974453 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 380.0 | [6 empty] | Tidak |  |  |  | Tidak | Rect #1 |  | CME002316230 | TUBULAR GEL BATTERY TGI100 HBL | HBL POWER SYSTEM | BATTERY TUBULA RGEL TGI100 HBL | BAT HBL-000011140 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 3 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0
TML040 | PMS-202512-000000008025 | 11-12-2025 | 11-12-2025 | PLN | pln | on | 24 jam | 200 | 200 | 300 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 50 | 0 | 0 | 10 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748774 | KWH Meter | PLN | KWH | 14621928096 | KWH | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | ok |  |  | 105000.0 | imgDayaListrik | 225300097448 | imgIdPln | 225300097448.0 | 225300211178.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 12183.62 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 206.0 | imgPhaseRN | 195.4 | imgPhaseSN | 212.2 | imgPhaseTN | 358.5 | imgPhaseRT | 355.5 | imgPhaseST | 345.4 | imgPhaseRS | 6.13 | imgPhaseGN | 8.4 | imgPhaseR | 8.77 | imgPhaseS | 3.65 | imgPhaseT | 49.68 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748770 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | S.09015/TSEL/IMG/09/24 | ACPDB | 5a7ef7e9-72dc-42e9-9774-9bf0e38bedfb | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 204.7 | imgPhaseRN | 193.0 | imgPhaseSN | 211.4 | imgPhaseTN | 356.6 | imgPhaseRT | 352.0 | imgPhaseST | 343.1 | imgPhaseRS | 6.58 | imgPhaseGN | 7.49 | imgPhaseR | 8.83 | imgPhaseS | 3.7 | imgPhaseT | 49.81 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME008748793 | Rectifier Controller SC200 Eaton Powerware | EATON POWERWARE | Module Rectifer SC200 | Eaton SC200 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | SC200 Blank |  |  | 0.0 | 78.1 | imgTegRect | 121.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008748797 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack hariff battery | 1010H160102 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |  |  | CME008748805 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | CME002339044 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008748860 | Battery FGB-12-100AH MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | 12 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | battery di belakang |  |  | 3 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok; Nok nok
TML044 | PMS-202501-000000006749 | 24-01-2025 | 25-01-2025 |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 8 |  | tower berada di tengah kota | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261960 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018761 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Module SC200 Blank (NOK) |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 |  |  |  |  | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002285446 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012103 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | OK | ok | OK | kk | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002285459 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier APR48 | REC EAT-000022180 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002285499 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000060734 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 8 | 55.1 | 01-01-1900 | 100.0
TML044 | PMS-202509-000000008772 | 13-09-2025 | 20-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261960 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018761 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Sc 200 blenk |  |  | 48.0 | 55.27 | imgTegRect | 46.51 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002285446 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012103 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002285462 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002285473 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000060725 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 13.97 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML055 | PMS-202602-000000005802 | 11-02-2026 | 14-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007880973 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000011183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 50.0 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008781393 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF |  | 123456789 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002331987 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000023415 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002332129 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000173728 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 5 | 14.06 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML055 | PMS-202602-000000005802 | 11-02-2026 | 14-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [174 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007880973 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000011183 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 50.0 | imgTegRect | 36.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008781393 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF |  | 123456789 | telkomsel |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002331987 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000023415 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002332129 | Battery MAXLIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000173728 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 5 | 14.06 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML078 | PMS-202602-000000005807 | 12-02-2026 | 03-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007881022 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000011185 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 42.0 | imgTegRect | 52.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008241569 | Subrack Rectifier Guardian Power System PowerOne | POWERONE | Rack Rect/Batt | RCK P1-000002706 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002853931 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000056953 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008241609 | Battery 12 TGI 100 Hariff | HARIFF |  | BAT Har-000007958 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 13.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML082 | PMS-202502-000000005854 | 14-02-2025 | 16-02-2025 |  |  |  |  | 50 | 50 | 150 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 |  | tower dekat pemukiman warga | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261860 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF | Rectifier Controller | REC Har-000018758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | layar lcd sc200 mulai buram |  |  | 200.0 | 57.27 | imgTegRect | 34.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002303375 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012314 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002854642 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | 246329122 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002303451 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000062261 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di belakang |  |  | 2 | 57.3 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML082 | PMS-202509-000000008797 | 13-09-2025 | 17-09-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261860 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 55.19 | imgTegRect | 38.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002303375 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012314 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002303378 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #2 |  | CME002303451 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000062261 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Nok |  |  | 8 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML082 | PMS-202610-000000003554 | 15-10-2026 | 08-10-2026 | PLN |  |  | 24 jam | 30 | 30 | 100 | [7 empty] | 220 volt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008898168 | KWH Meter | PLN |  | 311912002296 | PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 1300.0 | imgDayaListrik | 225200140175 | imgIdPln | 225200140175.0 | 225200140175.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 119860.52 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 0.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok | NOK | Nok | NOK |  | imgPanelDisUtama | 222.9 | imgPhaseRN | 238.1 | imgPhaseSN | 232.4 | imgPhaseTN | 398.3 | imgPhaseRT | 405.3 | imgPhaseST | 402.3 | imgPhaseRS | 3.46 | imgPhaseGN | 3.7 | imgPhaseR | 3.14 | imgPhaseS | 3.15 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | NOK | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008898182 | ACPDB | GENERAL |  | O | Telkomsel | 7fc96d38-d914-4655-9fe7-4ab29b471dac | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 25.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok | imgPanelDisUtama | 228.3 | imgPhaseRN | 235.5 | imgPhaseSN | 232.2 | imgPhaseTN | 398.2 | imgPhaseRT | 406.7 | imgPhaseST | 401.6 | imgPhaseRS | 3.45 | imgPhaseGN | 3.12 | imgPhaseR | 3.33 | imgPhaseS | 3.63 | imgPhaseT | 49.97 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008261860 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018758 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Blank |  |  | 380.0 | 57.3 | imgTegRect | 15.77 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002303389 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012315 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Konci tdk d temukan | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002303379 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | REC EAT-000022608 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #2 |  | CME002303449 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE |  | BAT MAX-000062259 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Konci tdk di temukan |  | Floating | 6 | 0.0 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML112 | PMS-202602-000000005805 | 12-02-2026 | 09-02-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [168 empty] | Baik | Active |  |  |  | CME008260594 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000018735 | TELKOMSEL | [7 empty] | 0.0 | 0.0 |  | 0.0 |  | 01-01-1900 | [14 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002348912 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000026372 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008529896 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005101514 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008529913 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021318885 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 54.06 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML113 | PMS-202512-000000008031 | 13-12-2025 | 11-12-2025 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 120 | 120 | 150 | [6 empty] | GI | 380 | 220 | 50 | 0 | 0 | 5 |  | tower dekat pasar | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748467 | KWH Meter | PLN | KWH | 10699 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | box mcb tanpa segel,, Arraster Panel diatribusi (N/A) |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300126935 | imgIdPln | 225300126935.0 | 225300126935.0 | imgIdPlnPerubahan | Daya PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 107156.02 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 201.2 | imgPhaseRN | 207.2 | imgPhaseSN | 216.1 | imgPhaseTN | 361.6 | imgPhaseRT | 364.5 | imgPhaseST | 355.9 | imgPhaseRS | 3.28 | imgPhaseGN | 4.98 | imgPhaseR | 3.67 | imgPhaseS | 1.32 | imgPhaseT | 50.1 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008748463 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | 12345 | ACPDb | 7d6fb949-929d-4a56-96d2-63ab7c98772e | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  |  | imgPanelDisUtama | 202.1 | imgPhaseRN | 199.7 | imgPhaseSN | 217.0 | imgPhaseTN | 358.7 | imgPhaseRT | 361.7 | imgPhaseST | 352.9 | imgPhaseRS | 0.48 | imgPhaseGN | 4.25 | imgPhaseR | 3.85 | imgPhaseS | 1.35 | imgPhaseT | 49.85 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008748554 | Rectifier Controller EATON POWERWARE APR48 3G | EATON POWERWARE | Rectifier Controller | TNT000048624 | Rectifier Controller | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | sc200 blank, arraster rectifier T (nok) |  |  | 0.0 | 44.2 | imgTegRect | 24.7 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | NOK | nok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002373679 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013457 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007785078 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Module Rectifier Apr48 | 246410918 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | tanpa barcode |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002373684 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000066725 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke |  |  | 1 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML117 | PMS-202511-000000005206 | 13-11-2025 | 10-11-2025 | PlN | PLN | ON | 24 Jam | 50 | 50 | 50 | [6 empty] | GI | 280 | 220 | 200 | 0 | 0 | 4 |  | tower berada dalam perusahaan Sawit | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008731165 | ACPDB | GENERAL | Acpdb | 123 | ACPDB | 0a90dc70-ec8e-4243-9aaa-567de368a151 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | tanpa barcode..pintu box rusak, Arraster RST rusak,, Pakai Arus 1 phasa |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | NOK | ok | imgPanelDisUtama | 225.7 | imgPhaseRN | 225.7 | imgPhaseSN | 225.9 | imgPhaseTN | 0.01 | imgPhaseRT | 0.01 | imgPhaseST | 0.03 | imgPhaseRS | 2.4 | imgPhaseGN | 5.3 | imgPhaseR | 0.35 | imgPhaseS | 4.68 | imgPhaseT | 50.0 | imgFrek | NOK | NOK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  | CME008731136 | Rectifier Controller SC200 Eaton Powerware | EATON POWERWARE | SC200 | 123 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | SC200 Active,, Layar Blank |  |  | 200.0 | 0.0 | imgTegRect | 0.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002322289 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000012577 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bergembok, Kunci tidak Ada di temukan | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |  |  | CME008731135 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Rectifier Apr48 | CME002322284 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh |  |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002322296 | Battery RAN FGB 12-100 MAX LIFE | MAXLIFE | Battery Maxlife Floating | BAT MAX-000063660 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Bergembok kunci tidak di temukan |  |  | 3 | 12.0 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML119 | PMS-202603-000000006393 | 12-03-2026 | 03-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007966720 | Rectifier Controller APR48 Hariff | HARIFF |  | REC Har-000013433 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | sc200 faulty |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 48.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008448229 | Rack Rectifier dan Battery Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007785094 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE |  | 246411076 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008253039 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020953269 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 55.57 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML127 | PMS-202511-000000005212 | 14-11-2025 | 18-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [206 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002393669 | Rack Rectifier Hariff | HARIFF | Rack Rect/Batt | RCK Har-000013743 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002393798 | Module Rectifier EATON APR48 ES | EATON POWERWARE | Apr es | REC EAT-000025504 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Aktif |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008252780 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229020898043 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 3 | 52.87 | 01-01-1900 | 100.0
TML160 | PMS-202604-000000003847 | 13-04-2026 | 05-04-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008801847 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 222400306789 | imgIdPln | 222400306789.0 | 222400306789.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 0.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008801851 | ACPDB | GENERAL |  | 123456789 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 229.1 | imgPhaseRN | 228.5 | imgPhaseSN | 226.4 | imgPhaseTN | 393.2 | imgPhaseRT | 393.0 | imgPhaseST | 398.7 | imgPhaseRS | 0.34 | imgPhaseGN | 3.75 | imgPhaseR | 3.44 | imgPhaseS | 1.7 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME003077729 | DCPDB | GENERAL |  | LA0036212137 | TELKOMSEL |  | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | Ok | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003162232 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 291003814355 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 51.0 | imgTegRect | 42.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003162237 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352105190100028 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007902759 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004311607 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003162231 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | PPTAH01101407356 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 51.86 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML161 | PMS-202603-000000006394 | 13-03-2026 | 18-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796092 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225500217571 | imgIdPln | 225500217571.0 | 225500217571.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 220.3 | imgKwhBulanLalu | 219.2 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 219.7 | imgPhaseRN | 231.5 | imgPhaseSN | 231.1 | imgPhaseTN | 390.1 | imgPhaseRT | 397.6 | imgPhaseST | 394.5 | imgPhaseRS | 0.45 | imgPhaseGN | 8.05 | imgPhaseR | 7.12 | imgPhaseS | 4.02 | imgPhaseT | 50.4 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796110 | ACPDB | GENERAL |  | 123456789 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 223.2 | imgPhaseRN | 233.5 | imgPhaseSN | 225.8 | imgPhaseTN | 390.6 | imgPhaseRT | 393.2 | imgPhaseST | 397.2 | imgPhaseRS | 0.12 | imgPhaseGN | 8.94 | imgPhaseR | 4.97 | imgPhaseS | 4.29 | imgPhaseT | 50.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003251614 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 210102486614 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 73.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003515189 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | RCK ZTE-000002565 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003251600 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291003820748 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Tidak |  | Rect #1 |  | CME003515194 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | BAT ZTE-000029270 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 3 | 2.9 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML167 | PMS-202502-000000005856 | 06-02-2025 | 05-02-2025 |  |  |  |  | 50 | 50 | 200 | [8 empty] | 0 | 0 | 50 | 0 | 3 |  | tower di jalan houling batu bara | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [165 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002700360 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | Rectifier controller | 210106858452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2000.0 | 52.49 | imgTegRect | 51.97 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002700528 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352012240100122 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008468639 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | rectifier controller ZXD2000 | CME003333042 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME002700350 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100C1 | CME003332960 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok |  |  | 2 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML167 | PMS-202606-000000006486 | 13-06-2026 | 06-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008832275 | KWH Meter | PLN |  | 12345 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 7700.0 | imgDayaListrik | 285300181626 | imgIdPln | 285300181626.0 | 285300181626.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 194.4 | imgKwhBulanLalu | 195.7 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 193.7 | imgPhaseRN | 193.9 | imgPhaseSN | 193.9 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.57 | imgPhaseGN | 4.46 | imgPhaseR | 4.14 | imgPhaseS | 689.0 | imgPhaseT | 53.4 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008832290 | ACPDB | GENERAL |  | 12345 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 195.5 | imgPhaseRN | 196.2 | imgPhaseSN | 197.3 | imgPhaseTN | 0.06 | imgPhaseRT | 0.06 | imgPhaseST | 0.01 | imgPhaseRS | 0.71 | imgPhaseGN | 4.43 | imgPhaseR | 4.57 | imgPhaseS | 7.86 | imgPhaseT | 55.1 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002700360 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE |  | 210106858452 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 50.31 | imgTegRect | 53.76 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME002700528 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352012240100122 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME002700513 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | CME003333033 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME003162973 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021030100160 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 3 | 50.92 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML180 | PMS-202603-000000006390 | 12-03-2026 | 18-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796037 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300181052 | imgIdPln | 225300181052.0 | 225300181052.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 213.9 | imgKwhBulanLalu | 217.4 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 213.7 | imgPhaseRN | 216.5 | imgPhaseSN | 213.2 | imgPhaseTN | 367.9 | imgPhaseRT | 373.1 | imgPhaseST | 373.7 | imgPhaseRS | 0.07 | imgPhaseGN | 9.25 | imgPhaseR | 4.17 | imgPhaseS | 4.53 | imgPhaseT | 49.9 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796036 | ACPDB | GENERAL |  | 123456789 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | ada | NOK | Ok | OK | ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 207.8 | imgPhaseRN | 218.7 | imgPhaseSN | 213.2 | imgPhaseTN | 365.0 | imgPhaseRT | 372.8 | imgPhaseST | 370.0 | imgPhaseRS | 3.62 | imgPhaseGN | 9.04 | imgPhaseR | 3.96 | imgPhaseS | 4.17 | imgPhaseT | 49.7 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003413590 | Controler Rectifier RAN ZTE | ZTE |  | 219317692776 | TELKOMSEL |  | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 52.0 | imgTegRect | 73.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME003413587 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300352111150100098 | TELKOMSEL | DekatTagging |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | [13 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME003413596 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004016044 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Ya | Ya |  | Rect #1 |  | CME003413600 | Battery ZXDC48 FB100C1 | ZTE |  | FB100C12021110100200 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | nok/ ok. batry bengkak |  |  | 1 | 53.08 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML236 | PMS-202511-000000005208 | 13-11-2025 | 19-11-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [206 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME004198164 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 300692112220100010 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | NOK | Nok 2 pack | OK | Ok | OK | Ok | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [8 empty] | Baik | Baik |  |  |  | CME008111138 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE |  | 291004419406 | TELKOMSEL | [6 empty] | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME004201317 | Battery RAN NSLi 48-100 Lithium | LITHIUM |  | FB100C12021070300608 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 52.63 | 01-01-1900 | 100.0
TML237 | PMS-202603-000000006380 | 10-03-2026 | 17-03-2026 | PLN | PLN | ON | 24 Jam | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | GI | 20 Kv | 220 | 25 | 0 | 0 | 4 |  | tower dekat pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008789603 | KWH Meter | PLN | KWH PLN | 32500002913 | KWH PLN | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | oke |  |  | 13200.0 | imgDayaListrik | 225200230211 | imgIdPln | 225200230211.0 | 0.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 55050.25 | imgKwhBulanLalu | 55050.25 | imgKwhBulanSekarang | 360.0 | 380.0 | ada | OK | ok |  |  | OK | ok |  | tidak ada | OK |  | imgPanelDisUtama | 227.6 | imgPhaseRN | 231.0 | imgPhaseSN | 238.1 | imgPhaseTN | 401.1 | imgPhaseRT | 407.7 | imgPhaseST | 399.3 | imgPhaseRS | 2.1 | imgPhaseGN | 2.84 | imgPhaseR | 2.78 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 50.05 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008789579 | ACPDB | GENERAL | ACPDB | 6017 | TELKOMSEL | 145685fb-be2c-4d5c-80a9-2be43367390a | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | tanpa barcode |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok |  | tidak ada | imgPanelDisUtama | 229.8 | imgPhaseRN | 232.2 | imgPhaseSN | 234.2 | imgPhaseTN | 402.3 | imgPhaseRT | 407.6 | imgPhaseST | 402.7 | imgPhaseRS | 1.64 | imgPhaseGN | 1.89 | imgPhaseR | 1.49 | imgPhaseS | 2.0 | imgPhaseT | 50.15 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME007982502 | DCPDB | GENERAL | Dcpdb | ZG5622082641 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhSaatIni | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | imgPanelDCPDB | Evidence1 | Evidence2 | Evidence3 | Evidence4 | DCPDB Langsung Rectifier ZTE | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  |  | CME008795864 | Rectifier Controller CSU501B ZTE | ZTE | ZTE CSU501B | 291003975356 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | aktif |  |  | 2000.0 | 52.51 | imgTegRect | 40.36 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME007977555 | Rack Rectifier ZXDU68 W301 V5.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 30069211222010002H | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | oke | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME007977549 | Rectifier Modul ZXD2000 (V5.5) ZTE | ZTE | Rectifier Module | 291004311623 | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 2000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME007977554 | Battery ZXDC48 FB100C2 lithium-ion battery | ZTE | Battery Lithium | FB100C2202208003519M | TELKOMSEL | DekatTagging | JauhTagging | DekatSaatIni | JauhSaatIni | battery di bawah no 2 |  |  | 2 | 52.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML238 | PMS-202603-000000006387 | 31-03-2026 | 18-03-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796215 | KWH Meter | PLN |  | 123456789 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Tidak melakukan pengkuran. N/A terminal .box mcb ada segel |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300196419 | imgIdPln | 225300196419.0 | 225300196419.0 | imgIdPlnPerubahan | PLN | 0.0 | imgKwhBulanLalu | 0.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  | N/a | OK |  | imgPanelDisUtama | 0.0 | imgPhaseRN | 0.0 | imgPhaseSN | 0.0 | imgPhaseTN | 0.0 | imgPhaseRT | 0.0 | imgPhaseST | 0.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 0.0 | imgPhaseR | 0.0 | imgPhaseS | 0.0 | imgPhaseT | 0.0 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008796227 | ACPDB | GENERAL |  | 123456789 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | Tidak Ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 190.4 | imgPhaseRN | 191.3 | imgPhaseSN | 197.1 | imgPhaseTN | 335.4 | imgPhaseRT | 337.6 | imgPhaseST | 330.5 | imgPhaseRS | 0.09 | imgPhaseGN | 9.37 | imgPhaseR | 7.64 | imgPhaseS | 8.06 | imgPhaseT | 58.5 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008440669 | Rectifier Controller CSU510B ZTE | ZTE |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 48.0 | 53.0 | imgTegRect | 54.0 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008440681 | Rack Rectifier ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008440689 | Rectifier Module ZXD3000 ZTE | ZTE |  | 113456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008440697 | Battery ZXDC02 HL2000 ZTE | ZTE |  | 123456789 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 1 | 53.91 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML239 | PMS-202507-000000006019 | 13-07-2025 | 17-07-2025 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | [166 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008359068 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 2119491305507 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 54.61 | imgTegRect | 38.1 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008359069 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 2119499985632 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008359067 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005045904 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni |  |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008359071 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 2290211688440 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 2 | 54.86 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML239 | PMS-202609-000000006641 | 10-09-2026 | 27-09-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008894827 | KWH Meter | PLN |  | 123456 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225200340864 | imgIdPln | 225200340864.0 | 225200340864.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 220.0 | imgKwhBulanLalu | 213.5 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | ada | OK | Ok |  |  | OK | Ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 223.7 | imgPhaseRN | 214.7 | imgPhaseSN | 216.5 | imgPhaseTN | 377.5 | imgPhaseRT | 372.5 | imgPhaseST | 380.0 | imgPhaseRS | 0.0 | imgPhaseGN | 3.64 | imgPhaseR | 3.76 | imgPhaseS | 3.82 | imgPhaseT | 49.2 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008894832 | ACPDB | GENERAL |  | 12345 | Telkomsel |  |  | TaggingDekat | TaggingJauh | Ok |  |  | 22.0 | 32.0 | ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 221.6 | imgPhaseRN | 215.3 | imgPhaseSN | 216.4 | imgPhaseTN | 378.5 | imgPhaseRT | 375.1 | imgPhaseST | 381.6 | imgPhaseRS | 1.33 | imgPhaseGN | 3.26 | imgPhaseR | 3.52 | imgPhaseS | 3.4 | imgPhaseT | 49.2 | imgFrek | OK | OK | NOK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008359068 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 2119491305507 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 54.62 | imgTegRect | 43.75 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008359069 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 2119499985632 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Om | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008359067 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005045904 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008359070 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021168333 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 1 | 54.88 | 01-01-1900 | 100.0
TML240 | PMS-202502-000000005859 | 08-02-2025 | 05-02-2025 |  |  |  |  | 70 | 70 | 100 | [8 empty] | 0 | 0 | 100 | 0 | 4 |  | tower di pemukiman | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan | imgPanorama | [77 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008566020 | ACPDB | GENERAL | ACPDB |  | telkomsel | b3f2e73b-9b5a-4a57-8a10-35a2c4a34356 | JauhTagging | TaggingDekat | TaggingJauh | ok |  |  | 380.0 | 32.0 | ada | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgPanelDisUtama | 216.6 | imgPhaseRN | 230.5 | imgPhaseSN | 205.0 | imgPhaseTN | 372.3 | imgPhaseRT | 377.7 | imgPhaseST | 382.6 | imgPhaseRS | 7.47 | imgPhaseGN | 0.51 | imgPhaseR | 0.62 | imgPhaseS | 10.2 | imgPhaseT | 49.86 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008354484 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE | Rectifier Controller | 219449435502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 200.0 | 53.49 | imgTegRect | 37.48 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | ok | OK | ok | OK | ok | OK | ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008354485 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219454119770 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008354482 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE | Module Rectifier R4850 | 291005045122 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  | 380.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008354487 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE | Battery ZTE ZXDC48 FB100B3 Lithium | 229021005033 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | ok |  |  | 2 | 53.6 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok
TML240 | PMS-202606-000000006488 | 12-06-2026 | 07-06-2026 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | imgTrafo | imgJTM | imgJTR | imgJalanAksesSite | imgJalanUmum | imgPerumahan |  | Ya | Ya | Tidak | Ya | Tidak |  | CME008832733 | KWH Meter | PLN |  | 12345 | Telkomsel | DekatTagging | JauhTagging | TaggingDekat | JauhSaatIni | Ok |  |  | 10500.0 | imgDayaListrik | 225300197487 | imgIdPln | 225300197487.0 | 225300197487.0 | imgIdPlnPerubahan | Pln | 221.7 | imgKwhBulanLalu | 223.0 | imgKwhBulanSekarang | 30.0 | 220.0 | Tidak Ada | OK | Ok |  |  | OK | ok |  |  | OK |  | imgPanelDisUtama | 228.3 | imgPhaseRN | 227.0 | imgPhaseSN | 231.0 | imgPhaseTN | 397.5 | imgPhaseRT | 397.5 | imgPhaseST | 395.0 | imgPhaseRS | 2.86 | imgPhaseGN | 5.11 | imgPhaseR | 5.55 | imgPhaseS | 6.03 | imgPhaseT | 52.3 | imgFrek |  |  |  |  | imgAresterKWH | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  | CME008566020 | ACPDB | GENERAL |  | 12345 |  |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 220.0 | 32.0 | Tidak Ada | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok |  |  | imgPanelDisUtama | 230.6 | imgPhaseRN | 231.4 | imgPhaseSN | 229.6 | imgPhaseTN | 400.2 | imgPhaseRT | 399.4 | imgPhaseST | 399.5 | imgPhaseRS | 0.07 | imgPhaseGN | 5.63 | imgPhaseR | 5.55 | imgPhaseS | 5.74 | imgPhaseT | 41.6 | imgFrek | OK | OK | OK | OK | imgAresterACPDB | [30 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008354484 | Rectifier Controller CSU603 ZTE | ZTE |  | 219449435502 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  |  | 48.0 | 56.5 | imgTegRect | 39.42 | imgArusRect | 01-01-1900 | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | OK | Ok | imgAresRect | [5 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  |  |  | CME008354485 | Rack Rectifier ZXDU68 B301 V6.0 ZTE | ZTE | Rack Rect/Batt | 219454119770 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok | [12 empty] | imgSebelumCek | imgSesudahCek | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Tidak |  |  |  | CME008354482 | ZTE ZXD3000 Rectifier RAN | ZTE |  | 291005045122 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | 3000.0 | [6 empty] | Ya | Ya | Tidak | Ya |  | Rect #1 |  | CME008354487 | Battery ZXDC48 FB100B3 Lithium-Ion | ZTE |  | 229021005033 | TELKOMSEL |  |  | DekatSaatIni | JauhSaatIni | Ok |  | Lithium | 2 | 53.83 | 01-01-1900 | 100.0 | bar: NOK OK to Nok nok